## Presupuesto Total
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES EL EMPALME, VELACRUZ, Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
SUBESTACION VELACRUZ | 218024.97
SUBESTACION EL EMPALME | 82399.56
SUBESTACION PLAYAS | 24575.47
PRESUPUESTO TOTAL | 325000

## Velacruz
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES VELACRUZ, EL EMPALME Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
1. SUBESTACIÓN VELACRUZ
No | Rubro - DESCRIPCIÓN | Código Nacional Homologado | UNIDAD | CPC | CANT | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO TOTAL (USD)
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
1.1.1 | Suministro de interruptor tripolar tipo tanque vivo para 69KV. Según formulario No. B.4.1. | 14 21 05 050 | u | 6.1.1.262 | 1 | 37000 | 37000
1.1.2 | Suministro de, IED (Dispositivo Electrónico Inteligente)de protección para transformador de potencia de dos devanados. Según formulario No. B.4.2. | 14 31 01 001 | u | 8.3.1.40 | 1 | 6500 | 6500
1.1.3 | Suministro de, transformadores de potencial para 13.8KV. Según formulario No. B.4.6. | 14 23 01 150 | u | 6.1.1.262 | 9 | 2900 | 26100
1.1.4 | Suministro de, seccionadores monopolares para by-pass, cuchilla- cuchilla tipo Tándem de 15KV. Según formulario No. B.4.4. |  | u | 6.1.1.262 | 3 | 1900 | 5700
1.1.5 | Suministro de, seccionadores monopolares para by-pass, fusible- cuchilla tipo Tándem de 15KV. Según formulario No. B.4.4.1. | 14 11 01 250 | u | 6.1.1.262 | 6 | 1900 | 11400
1.1.6 | Suministro de seccionador tipo barra para 15 KV, 600 A. Según formulario No. B.4.3.5 | 08 18 15 312 | u | 6.1.1.262 | 9 | 400 | 3600
1.1.7 | Suministro de aislador siliconado en polímero para 15 KV. Según formulario No. B.4.3.3 | 02 05 11 015 | u | 6.1.1.262 | 24 | 20 | 480
1.1.8 | Suministro de grapa de retención para aislador de 15 KV que pueda albergar conductor calibre desde 4/0 hasta 266.8 MCM. Según formulario No. B.4.3.4 | 01 26 01 073 | u | 6.1.1.262 | 24 | 30 | 720
1.1.9 | Suministro de, conector terminal plano de 2 agujeros tipo barril de compresión para uso exterior, que pueda albergar conductor de cobre media tensión15 kV- XLPE calibre hasta 4/0 AWG . Según formulario No. B.4.3.4 | 14 05 01 150 | u | 6.1.1.262 | 6 | 13 | 78
1.1.10 | Suministro de conectores tipo T cable-cable, que pueda albergar conductor de aluminio ACSR calibre desde 4/0 hasta 266.8 MCM. Según formulario No. B.4.25. | 14 01 03 001 | u | 6.1.1.262 | 36 | 90 | 3240
1.1.11 | Suministro de, conector tipo T cable-cable, que pueda albergar conductor de aluminio ACSR calibre desde 2/0 hasta 4/0 MCM. Según formulario No. B.4.20. | 14 01 03 001 | u | 6.1.1.262 | 18 | 80 | 1440
1.1.12 | Suministro de , varillas de cooperweld de cobre ( 5/8' x 1.80m) de alta camada. Según formulario No. B.4.24. | 01 42 16 180 | u | 6.1.1.262 | 16 | 22 | 352
1.1.13 | Suministro de, conector para puesta a tierra tipo VT2825. Según formulario No. B.4.23. | 01 06 01 062 | u | 6.1.1.262 | 10 | 20 | 200
1.1.14 | Suministro de, conductor de cobre aislado XLPE para media tensión 15 KV, calibre 4/0 AWG de 19 hilos. Según formulario No. B.4.11. | 04 10 15 192 | m | 6.1.1.262 | 100 | 25 | 2500
1.1.15 | Suministro de, conductor de cobre aislado flexible, PVC, 600V, calibre 1x16 AWG. Según formulario No. B.4.12. | 04 03 25 046 | m | 6.1.1.262 | 200 | 0.338 | 67.6
1.1.16 | Suministro y tendido de, cable de control de cobre, PVC, 600V, calibre 2x12 AWG en bandejas, incluye amarrado cada 3 metros y en los extremos. Según formulario No. B.4.13. | 04 08 02 046 | m | 6.1.1.262 | 900 | 4.8 | 4320
1.1.17 | Suministro y tendido de, cable de control de cobre, THHN, 600V, calibre 4 x12 AWG en bandejas, incluye amarrado cada 3 metros y en los extremos. Según formulario No. B.4.14. | 04 08 03 048 | m | 6.1.1.262 | 800 | 5 | 4000
1.1.18 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre, THHN, 600V, THHN, calibre 4x16 AWG. Según formulario No. B.4.15. | 04 08 04 050 | m | 6.1.1.262 | 500 | 2 | 1000
1.1.19 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre, THHN, 600V, calibre 3x10 AWG. Según formulario No. B.4.16. | 04 08 12 046 | m | 6.1.1.262 | 200 | 2.8 | 560
1.1.20 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre, THHN, 600V, calibre 12x16 AWG. Según formulario No. B.4.17. | 04 08 12 046 | m | 6.1.1.262 | 600 | 4.5 | 2700
1.1.21 | Suministro de, conductor comando multipolar de cobre, THHN, flexible ,600V, calibre 4x10 AWG. Según formulario No. B.4.18. | 04 08 04 052 | m | 6.1.1.262 | 500 | 3.2 | 1600
1.1.22 | Suministro de, cable de Red STP para exterior. Según formulario No. B.4.37. | 04 65 05 048 | m | 6.1.1.262 | 305 | 1.2 | 366
1.1.23 | Suministro de, conectores RJ-45 para cable de Red. Según formulario No. B.4.38. |  | u | 6.1.1.262 | 100 | 2 | 200
1.1.24 | Suministro de, pernos de acero galvanizado de 1/2¨ diámetro x 2 ¨ de longitud. Según formulario No. B.4.39. | 21 04 02 040 | u | 6.1.1.262 | 380 | 1.5 | 570
1.1.25 | Suministro de manguera plástica 3/4 " pulgada ( rollo de 100 metros). Según formulario No. B.4.36. |  | rollo | 6.1.1.262 | 1 | 48.3 | 48.3
1.1.26 | Tubo PVC 110 MM x 6 METROS DOBLE PARED CORRUGADO. Según formulario No. B.4.34. |  | u | 6.1.1.262 | 10 | 17 | 170
1.1.27 | Suministro de codo para tubo anillado PVC de 4" . Según formulario No. B.4.35. |  | u | 6.1.1.262 | 10 | 2.8 | 28
| SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES | [5 empty] | 114939.9
Todos los equipos, materiales y accesorios, a suministrarse por parte de la empresa adjudicada deben ser entregados en cada subestación objeto del contrato, para la inspección por parte del personal de la EERSSA para su aprobación. La entrega será debidamente formalizada mediante un acta ENTREGA-RECEPCIÓN la misma que servirá de constancia, que los equipos, materiales y accesorios quedan bajo la responsabilidad de la empresa contratada.
MALLA DE TIERRA
1.2.1 | Medición, estudio, diseño y construcción de malla de puesta a tierra para el patio de 69KV que tiene un área de (20 x 12 metros), en el cual debe incluir mano de obra especializada más todos los materiales adecuados a utilizarse para su ejecución. Referirse al enunciado del literal B.2.9 del pliego. | N/A | global | 86311.00.1 | 1 | 7935.86 | 7935.86
Nota.- Los estudios y diseños de la malla de puesta a tierra antes de su ejecución, serán presentados al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior ejecución.
| SUBTOTAL MALLA DE TIERRA | [5 empty] | 7935.86
OBRAS CIVILES
1.3.1 | Construcción de base reforzada con hormigón armado para el transformador de potencia (5MVA) de (3 x 2 x 1 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje, cabe indicar que en la base del transformador se debe dejar empotrado dos (2) tramos de tuberías HG galvanizada de 2” con sus respectivos codos que desembocan en la trinchera + accesorios, permitiendo el acople con manguera funda sellada 2” (4m) hacia el transformador y el enrutamiento de conductores de mando y control, una (1) manguera plástica de ¾” para acometida de puesta a tierra del transformador. La base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², acero de refuerzo fy=4200kg/cm², 2 tramos de tubería HG galvanizada 2” + codos + accesorios, 2 tramos de manguera anillada funda sellada 2” más conector, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 2531.9 | 2531.9
1.3.2 | Construcción de bases reforzadas con hormigón armado para interruptor de 69KV de (1.60 x 1.60 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje, en la base del interruptor se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 22 + conector, manguera ¾” PVC desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 2 | 1360.62 | 2721.24
1.3.3 | Construcción de base reforzada con hormigón armado para interruptor de 69KV de (2.40 x 2.40 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje, en la base del interruptor se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 2” + conector, manguera ¾” PVC, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 1870.58 | 1870.58
1.3.4 | Construcción de bases reforzadas con hormigón armado para interruptor tanque vivo de 69KV de (0.7 x 0.7 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje en cada base, en la base del interruptor se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 2” + conector, manguera ¾” PVC, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 2 | 653.69 | 1307.38
1.3.5 | Construcción de bases reforzadas con hormigón armado para transformadores de Potencial 69KV de (1.00 x 1.00 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje por cada base, en la base de cada TP se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 2” + conector, manguera ¾” PVC, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1036.43 | 3109.29
1.3.6 | Construcción de bases reforzadas de hormigón armado para transformadores de corriente 69KV de (0.60 x 0.60 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje por cada base, en la base de cada TP se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 2” + conector, manguera ¾” PVC, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 653.69 | 1961.07
1.3.7 | Construcción de tres (3) bases reforzadas de hormigón armado para reconectadores automáticos 13.8 KV de (1.25 x 1.25 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje por cada base, en la base se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 2” + conector, manguera ¾” PVC, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1073.82 | 3221.46
1.3.8 | Construcción de trinchera reforzada con hormigón armado de (75 x 0.40 x 0.60 metros) las cuales incluyen parrillas metálicas porta cables en toda su longitud más tapa de hormigón armado. La construcción de la trinchera incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², esperas de tubería PVC de 4” para la conducción de cables hacia la trinchera, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | m | 86311.00.1 | 75 | 185.84 | 13938
1.3.9 | Construcción de muro reforzado con hormigón armado de (4.00 x 3.0 x 0.80 metros). La construcción del muro incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 240kg/cm², segmentos de tubería PVC para drenaje de agua, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=180kg/cm², material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 2958.66 | 2958.66
1.3.10 | Retiro de, grava para la construcción de la malla de puesta a tierra. | N/A | mᵌ | 86311.00.1 | 3 | 26 | 78
1.3.11 | Montaje de, tubo anillado PVC de 4" para la conducción de cables hacia la trinchera. | N/A | u | 86311.00.1 | 10 | 15 | 150
1.3.12 | Desalojo de material excedente resultado de excavaciones, en lugares autorizados fuera de la subestación. | N/A | mᶾ | 86311.00.1 | 6 | 28 | 168
| SUBTOTAL DE OBRAS CIVILES | [5 empty] | 34015.58
En caso de requerirse, el contratista realizará la adecuación del acceso a la S/E Velacruz a su costo, con la finalidad de que se facilite el ingreso del equipo primario de potencia, es decir: transformador de potencia, interruptores etc. NOTA: Para la construcción de todas las obras civiles, el contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios a utilizarse más mano de obra calificada, para cumplir con los requerimientos solicitados por la EERSSA.
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV
1.4.1 | Excavación, montaje, izado y aseguramiento de postes rectangulares 14 metros, de hormigón armado para la conformación del patio 69 KV. | N/A | u | 86311.00.1 | 6 | 161.7 | 970.2
1.4.2 | Montaje y armado de , perfiles UPN de hierro de 7.8 metros de longitud para la conformación del patio de 69 KV. Una vez realizado el montaje y armado de los UPN se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre perfiles , a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. Referirse al enunciado del literal C.1.1.0 al apartado que le corresponde adjunto al pliego | N/A | u | 86311.00.1 | 34 | 147.84 | 5026.56
1.4.3 | Montaje y armado de , crucetas de hierro ángulo de 7.8 metros de longitud, para reforzamiento del patio 69 KV, se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre crucetas, a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. .Referirse al enunciado del literal C.1.1.0 al apartado que le corresponde adjunto al pliego | N/A | u | 86311.00.1 | 16 | 147.84 | 2365.44
1.4.4 | Montaje y armado de , aisladores siliconado en polímero para 69 KV con grapa de retención, incluye todos los accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 33 | 112.61 | 3716.13
1.4.5 | Pruebas eléctricas de rutina en campo que se debe realizar al transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA en la S/E Vilcabamba. Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | N/A | global | 86311.00.1 | 1 | 2141.37 | 2141.37
1.4.6 | Izado con una grúa de 20 toneladas del transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA con sus accesorios, sobre un tráiler con plataforma cama baja en la S/E Vilcabamba. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 1732.5 | 1732.5
1.4.7 | Traslado del transformador de potencia 69/13,8 kV - 2.5/3,12 MVA con sus accesorios, desde la S/E Vilcabamba hacia la S/E Velacruz , incluido el servicio de supervisión durante todo el trayecto. Se debe instalar un registrador de impactos para monitorear el transporte del transformador de potencia. El costo de seguro de transporte será asumido por el servicio que dispone la EERSSA para este tipo de equipos. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 1200 | 1200
1.4.8 | Montaje con una grúa de 20 toneladas, del transformador de potencia 69/13,8 kV - 2.5/3.12 MVA, en las bases asignadas de la S/E Velacruz. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 2549.3 | 2549.3
1.4.9 | Pruebas de campo que se debe realizar al transformador de potencia 69/13.8 kV-2.5/3.12 MVA en la S/E Velacruz. Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | N/A | global | 86311.00.1 | 1 | 2141.37 | 2141.37
1.4.10 | Montaje de interruptores de potencia 69 kV en las bases asignadas de la S/E Velacruz, incluye estructura de soporte, y todos sus accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 4 | 1426.7 | 5706.8
1.4.11 | Pruebas de rutina en campo que se debe realizar para los interruptores de potencia 69 kV en la S/E Velacruz . Incluye los ítems del literal B.3.2 adjuntos al pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1326.71 | 3980.13
1.4.12 | Montaje calibrado e instalación de seccionadores de barra tripolar 69 kV con puesta a tierra en la S/E Velacruz , incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1222.68 | 3668.04
1.4.13 | Montaje calibrado e instalación de seccionadores de barra tripolar 69 kV sin puesta a tierra en la S/E Velacruz , incluye cajas de mando eléctrico y manual, estructura de soporte, tuberías y accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 4 | 1120.69 | 4482.76
1.4.14 | Tendido e instalación con , conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM, para el armado del barraje de 69 KV . | N/A | m | 86311.00.1 | 70 | 6.93 | 485.1
1.4.15 | Montaje de, conectores tipo T, para los cruces del barraje de 69 kV y la conexión del equipo primario. Incluye pasta anti-oxido para evitar la corrosión. | N/A | u | 86311.00.1 | 36 | 15 | 540
1.4.16 | Montaje de, conectores tipo T para los cruces del barraje de 13.8 KV y la conexión del equipo primario. Incluye pasta anti-oxido para evitar la corrosión. | N/A | u | 86311.00.1 | 18 | 12 | 216
1.4.17 | Instalación con, conductor de aluminio desnudo ACSR de 266.8 MCM para el armado de puentes entre los equipos primarios y el barraje de 69 KV. | N/A | m | 86311.00.1 | 110 | 9.24 | 1016.4
1.4.18 | Montaje de seis (6) varillas de cobre de alta camada 5/8 “por 1.80 metros de longitud, para el apantallamiento del patio de 69 kV, incluye conectores, conexionado entre el equipo y la malla de puesta a tierra con conductor de cobre TTU 1/0 el cual debe ir por dentro de la tubería metálica galvanizada ½” de 6 metros cada una más accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 6 | 76.67 | 460.02
1.4.19 | Instalación con, cable de acero galvanizado 5/16" más accesorios de sujeción y conectores, para el apantallamiento del patio de 69 KV. | N/A | m | 86311.00.1 | 50 | 6.93 | 346.5
1.4.20 | Montaje e instalación de luminarias de 100 W de NA con conductor de cobre calibre 2x10 AWG en rutados en tubería metálica 1/2", más accesorios para el mando y control . | N/A | u | 86311.00.1 | 10 | 65.07 | 650.7
1.4.21 | Instalación de, conductor de cobre tipo TTU( 1/0 AWG) , entre equipo primario del patio de 69 KV y la malla de puesta a tierra . | N/A | m | 86311.00.1 | 96 | 6.93 | 665.28
| SUBTOTAL DE TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV | [5 empty] | 44060.6
DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO PATIO 13.8 kV EXIXTENTE
1.5.1 | Reubicación y puesto a buen recaudo del transformador de potencia de 0.8 MVA-69/13.8 kV, existente en la S/E Velacruz, con el propósito que el transformador antes mencionado quede operando normalmente brindando el servicio eléctrico al sector, mientras se concluya con el montaje de los patios de 69 y 13.8 kV, para que entre a operar el nuevo transformador de potencia asignado. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 1427.34 | 1427.34
1.5.2 | Reubicación del reconectador automático para 13.8 kV existente, en la S/E Velacruz, con el propósito que el reconectador antes mencionado quede operando normalmente. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 408.4 | 408.4
1.5.3 | Desmontaje del patio de 13.8 kV existente incluye los siguientes materiales: 3 (tres) transformadores de potencial para 13.8 kV,1 (un) transformador trifásico de 30 KVA, 1 (un) transformador monofásico de 5 KVA, 9 (nueve) seccionadores fusible para 13.8 KV, 9 (nueve) aisladores de porcelana para 13.8 KV, cables y accesorios del patio de 13.8 KV existente que tiene un área de 3.00 x 3.00 metros, 12 (doce) perfiles UPN de hierro, 4 (cuatro) postes de hormigón armado rectangulares de 11 metros. | N/A | global | 86311.00.1 | 1 | 1630.98 | 1630.98
| SUBTOTAL DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO PATIO 13.8 kV EXIXTENTE | [5 empty] | 3466.72
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 13.8 KV
1.6.1 | Excavación, izado y aseguramiento de postes hormigón armado circulares de 12 metros para el patio de 13.8 KV. | N/A | u | 86311.00.1 | 4 | 152.08 | 608.32
1.6.2 | Montaje y armado de perfiles UPN de hierro de 6 metros de longitud, para la conformación del patio 13.8 KV. Una vez realizado el montaje y armado de los UPN se debe realizar corte, perforación y aseguramiento (reticulado) con perfiles metálicos ubicados diagonalmente con un ángulo de 30° mediante pernos de anclaje entre el UPN y el perfil, esto se debe realizar en toda la longitud del perfil UPN de tal manera que soporte todo el peso de los equipos, a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. Referirse al enunciado del literal C.1.1.0 al apartado que le corresponde adjunto al pliego | N/A | u | 86311.00.1 | 16 | 137.21 | 2195.36
1.6.3 | Montaje y armado de crucetas de hierro ángulo de 6 metros de longitud, para reforzamiento del patio 13.8 KV, se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre crucetas. Incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. Referirse al enunciado del literal C.1.1.0 al apartado que le corresponde adjunto al pliego | N/A | u | 86311.00.1 | 14 | 137.21 | 1920.94
1.6.4 | Montaje y armado de, aislador siliconado en polímero para 13.8 KV con grapa de retención, incluye todos los accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 24 | 102.8 | 2467.2
1.6.5 | Instalación de, conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 4/0 AWG para el armado del barraje de 13.8 KV. | N/A | m | 86311.00.1 | 70 | 6.93 | 485.1
1.6.6 | Montaje e instalación de, transformadores de potencial para 13.8KV, incluye todos los accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 407.8 | 1223.4
1.6.7 | Montaje seccionador fusible para 15 KV,100 A , con tira fusible de cabeza removible tipo T de 25 A incluye todos sus accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 122.82 | 368.46
1.6.8 | Montaje, transformador trifásico de 30 KVA , incluye cerrajería más caja de protección y accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 205.21 | 205.21
1.6.9 | Montaje de conectores tipo T, para los cruces del barraje de 13.8 kV y la conexión del equipo primario. | N/A | u | 86311.00.1 | 12 | 25.41 | 304.92
1.6.10 | Instalación de, conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 2/0 AWG para el armado de puentes entre los equipos primarios y el barraje de 13.8 KV. | N/A | m | 86311.00.1 | 24 | 6.93 | 166.32
1.6.11 | Montaje de varillas de cobre 5/8' por 1.80 metros de longitud de alta camada, para el apantallamiento del patio de 13.8 KV incluye bajante de puesta a tierra con conductor de cobre tipo TTU 1/0 más tubería y accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 4 | 71.73 | 286.92
1.6.12 | Instalación de, cable de acero galvanizado 5/16"más accesorios para la sujeción del cable, para el apantallamiento del patio de 13.8 KV. | N/A | m | 86311.00.1 | 36 | 6.93 | 249.48
1.6.13 | Tendido de , conductor de cobre aislado XLPE para media tensión 15 KV, calibre 2/0 AWG, para el armado de puntas terminales. | N/A | m | 86311.00.1 | 60 | 6.93 | 415.8
1.6.14 | Armado e instalación de , puntas terminales para uso exterior de 15 KV con conductor de cobre aislado XLPE para media tensión 15 kV calibre 2/0 AWG incluye seis (6) conectores terminal plano de 2 agujeros tipo compresión, para alimentación del patio de 13.8 kV. | N/A | u | 86311.00.1 | 6 | 122.43 | 734.58
1.6.15 | Montaje e instalación de, luminarias de 100 W de NA , con conductor 3x10AWG, en rutado en tubería metálica galvanizada 10 1/2", incluye accesorios para el mando y control . | N/A | u | 86311.00.1 | 4 | 65.07 | 260.28
1.6.16 | Instalación de , conductor de cobre aislado tipo TTU, 1/0 AWG entre el equipo primario del patio de 13.8 kV y la malla de puesta a tierra. | N/A | m | 86311.00.1 | 24 | 6.93 | 166.32
1.6.17 | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible, 600V,2*12 AWG para la alimentación DC de equipos primarios del patio. | N/A | m | 86311.00.1 | 335 | 2.31 | 773.85
1.6.18 | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible, 600V,4*12 AWG para la alimentación AC de equipos primarios del patio. | N/A | m | 86311.00.1 | 335 | 2.31 | 773.85
| SUBTOTAL TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 13.8 KV | [5 empty] | 13606.31
MONTO TOTAL DE LA OBRA EN SUBESTACIÓN VELACRUZ (sin incluir el IVA) | [6 empty] | 218024.97

## El Empalme
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES EL EMPALME, VELACRUZ, Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
2. SUBESTACIÓN EL EMPALME
No | Rubro - DESCRIPCIÓN | Código Nacional Homologado | UNIDAD | CPC | CANT | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO TOTAL (USD)
SUMINISTRO DE MATERIALES
2.1.1 | Suministro de contenedor de 20 pies (6.12 x 2.46 x 2.59 metros) Previo el embarque se deberá presentar un informe fotográfico de las condiciones del contenedor a fin de que se aprobado por el administrador. El contenedor a ser suministrado deberá ser entregado y montado en las bases asignadas en la S/E El Empalme donde personal de la EERSSA realizará la inspección del mismo para su aprobación. Según formulario No. B.4.7. |  | u | 6.1.1.262 | 1 | 6131.14 | 6131.14
2.1.2 | Suministro de aire acondicionado tipo ventana de 9000 BTU. Según formulario No. B.4.32. |  | u | 6.1.1.262 | 1 | 850 | 850
2.1.3 | Suministro extractor de aire tipo helicoidal industrial para cuarto. Según formulario No. B.4.33. | 31 05 12 060 | u | 6.1.1.262 | 1 | 380 | 380
2.1.4 | Suministro de tablero trifásico para distribución AC (0.80 x 0.80 x 0.30 ) doble fondo, que pueda albergar 16 breakers tipo riel como mínimo de diferentes amperajes, con contacto de alarma conmutado cada uno. Según formulario No. B.4.9. | 14 37 01 250 | u | 6.1.1.262 | 1 | 650 | 650
2.1.5 | Suministro, breakers monofásicos montaje tipo riel, 127VAC de 1x16 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.26. | 08 09 11 015 | u | 6.1.1.262 | 8 | 25 | 200
2.1.6 | Suministro, breakers bifásicos montaje tipo riel, 127VAC de 2x16 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.27. | 08 09 21 015 | u | 6.1.1.262 | 5 | 30 | 150
2.1.7 | Suministro, breakers bifásicos montaje tipo riel, 127VAC de 2x20 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.28. | 08 09 21 020 | u | 6.1.1.262 | 1 | 30 | 30
2.1.8 | Suministro breakers bifásicos, 127VAC de 2x50 Amperios caja moldeada con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.29. | 08 09 21 050 | u | 6.1.1.262 | 1 | 40 | 40
2.1.9 | Suministro, breakers trifásicos montaje tipo riel, 127VAC de 3x30 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.30. | 08 09 31 030 | u | 6.1.1.262 | 2 | 45 | 90
2.1.10 | Suministro, breakers trifásicos, 127VAC de 3x60 Amperios caja moldeada con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.31. | 08 09 31 060 | u | 6.1.1.262 | 1 | 55 | 55
2.1.11 | Suministro, tablero de control de (0.80 x 0.80 x 2.00 metros), que tenga la capacidad de albergar tres (3) IED de protección. Según formulario No. B.4.8. | 14 37 01 100 | u | 6.1.1.262 | 1 | 1800 | 1800
2.1.12 | Suministro, aislador siliconado en polímero para 69 KV. Según formulario No. B.4.3. | 02 05 11 069 | u | 6.1.1.262 | 10 | 160 | 1600
2.1.13 | Suministro, grapa de retención con accesorios que pueda albergar conductor de aluminio desnudo 4/0 hasta un conductor tipo Acar de 500 MCM. Según formulario No. B.4.3.2 | 13 07 05 002 | u | 6.1.1.262 | 25 | 40 | 1000
2.1.14 | Suministro, grapa de retención con accesorios que pueda albergar conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM. Según formulario No. B.4.3.1 | 13 07 05 002 | u | 6.1.1.262 | 10 | 38 | 380
2.1.15 | Suministro, conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM, para el armado del barraje de 69 kV. Según formulario No. B.4.10. | 04 30 20 500 | m | 6.1.1.262 | 150 | 15 | 2250
2.1.16 | Suministro de conectores tipo T, cable- cable, que pueda albergar y asegurar conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM. Según formulario No. B.4.21. | 14 01 03 001 | u | 6.1.1.262 | 15 | 105 | 1575
2.1.17 | Suministro de conectores tipo T, cable – cable, que pueda albergar conductor de aluminio desnudo tipo ASCR calibre 266.8 MCM, puentes a pararrayos. Según formulario No. B.4.19. | 14 01 03 001 | u | 6.1.1.262 | 15 | 90 | 1350
2.1.18 | Suministro de conectores tipo Placa (nema 4)- Cable + pernos, que pueda albergar conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM, para permitir la interconexión de los seccionadores al barraje de 69kV. Según formulario No. B.4.22. | 14 01 03 001 | u | 6.1.1.262 | 12 | 80 | 960
2.1.19 | Conectores ranura paralela que permita albergar conductor de aluminio desnudo ACSR calibre desde 266.8 MCM hasta un conductor tipo ACAR 500 MCM. Según formulario No. B.4.5. Permitir derivaciones a TPs | 01 42 16 180 | u | 6.1.1.262 | 6 | 54 | 324
2.1.20 | Suministro, conector para puesta a tierra tipo VT2825. Según formulario No. B.4.23. | 01 06 01 062 | u | 6.1.1.262 | 20 | 11 | 220
SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES | [6 empty] | 20035.14
MALLA DE TIERRA
2.2.1 | Medición, estudio, diseño y construcción de la malla de puesta a tierra para el patio de 69 KV, que tiene un área de (18 x 12 metros), en el cual se debe incluir mano de obra especializada, más todos los materiales adecuados a utilizarse para su ejecución. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 7805.11 | 7805.11
Nota.- Los estudios y diseños de la malla de puesta a tierra antes de su ejecución, serán presentados al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior ejecución.
| SUBTOTAL DE LA MALLA DE TIERRA | [5 empty] | 7805.11
OBRAS CIVILES
2.3.1 | Construcción de bases reforzadas con hormigón armado para interruptor de 69KV de (1.60 x 1.60 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje, en la base del interruptor se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 22 + conector, manguera ¾” PVC desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1360.62 | 4081.86
2.3.2 | Construcción de bases reforzadas con hormigón armado para transformadores de Potencial 69KV de (1.00 x 1.00 x 0.80 metros) compuesta por canastilla de hierro con varilla de 12mm, incluye la fundación de cuatro (4) pernos de anclaje por cada base, en la base de cada TP se debe empotrar un codo de 90° PVC, para permitir el paso de un (1) tramo de 3m de manguera anillada funda sellada de 2” + conector, que permitirá el enrutamiento de conductores de mando y control de cada equipo, y una (1) manguera plástica de ¾” para la acometida de puesta a tierra de cada equipo. La construcción de la base incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², Acero de refuerzo fy=4200kg/cm², codo 90° PVC rígido 3”, manguera anillada funda sellada 2” + conector, manguera ¾” PVC, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, derrocamiento de hormigón armado, reconformado y tendido de grava, demolición de bordillo, resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1036.43 | 3109.29
2.3.3 | Construcción de trincheras reforzadas con hormigón armado de (50 x 0.40 x 0.60 metros) las cuales incluyen parrillas metálicas porta cables en toda su longitud más tapa de hormigón armado. La construcción de la trinchera incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², esperas de tubería PVC de 4” para la conducción de cables hacia la trinchera, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | m | 86311.00.1 | 50 | 185.84 | 9292
2.3.4 | Retiro de, grava para el anclaje del contenedor . | N/A | mᶾ |  | 1 | 26 | 26
2.3.5 | Construcción de bases reforzadas con hormigón armado de (0.30 x 0.30 x 0.50 metros), para el anclaje del contenedor. La construcción de las bases incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava, malla electrosoldada, relleno compactado, fundación de gancho de manipulación. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u |  | 8 | 142.84 | 1142.72
2.3.6 | Montaje de, tubos anillados PVC de 4" para la conducción de cables hacia la trinchera. | N/A | u | 86311.00.1 | 8 | 15 | 120
2.3.7 | Desalojo de quince (15) metros cúbicos de material excedente, en lugares autorizados fuera de la subestación | N/A | mᶾ | 86311.00.1 | 15 | 28 | 420
| SUBTOTAL DE OBRAS CIVILES: | [5 empty] | 18191.87
En caso de requerirse, el contratista realizará la adecuación del acceso a la S/E El Empalme a su costo, con la finalidad de que se facilite el ingreso del equipo primario de potencia, es decir: transformador de potencia, interruptores etc. NOTA: Para la construcción de todas las obras civiles, el contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios a utilizarse más mano de obra calificada, para cumplir con los requerimientos solicitados por la EERSSA.
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV
2.4.1 | Excavación, montaje, izado y aseguramiento de postes rectangulares 14 metros, de hormigón armado para la conformación del patio de 69 kV. | N/A | u | 86311.00.1 | 6 | 170.17 | 1021.02
2.4.2 | Montaje y armado de , perfiles UPN de hierro de 7.8 metros de longitud para la conformación del patio de 69 KV. Una vez realizado el montaje y armado de los UPN se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre perfiles , a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. Referirse al enunciado del literal C.1.1.0 al apartado que le corresponde adjunto al pliego | N/A | u | 86311.00.1 | 14 | 147.84 | 2069.76
2.4.3 | Montaje y armado de , crucetas de hierro ángulo de 7.8 metros de longitud, para reforzamiento del patio 69 KV, se debe realizar corte, perforación y aseguramiento entre crucetas, a más de ello incluye pintado de ambas caras tanto interior como exterior. .Referirse al enunciado del literal C.1.1.0 al apartado que le corresponde adjunto al pliego | N/A | u | 86311.00.1 | 12 | 147.84 | 1774.08
2.4.4 | Montaje y armado de , aisladores siliconado en polímero para 69 KV con grapa de retención, la cual tendrá la capacidad para albergar un conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM incluye todos los accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 24 | 112.61 | 2702.64
2.4.5 | Montaje y armado de , aisladores siliconado en polímero para 69 KV con grapa de retención la cual tendrá la capacidad para albergar un conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM, incluye todos los accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 9 | 112.61 | 1013.49
2.4.6 | Montaje de, interruptores de potencia para 69 kV, marca XIAN XD y todos sus elementos constitutivos que lo conforman, en las bases asignadas en la S/E El Empalme, todo esto se lo realizará con personal técnico de la empresa contratada y el personal técnico de la EERSSA, en la S/E El Empalme. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1449.8 | 4349.4
2.4.7 | Pruebas de rutina en campo que se debe realizar para los interruptores de potencia 69 kV en la S/E Velacruz . Incluye los ítems del literal B.3.2 adjuntos al pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1326.71 | 3980.13
2.4.8 | Montaje calibrado e instalación, de seccionadores de barra tripolar 69 kV con puesta a tierra, incluye cajas de mando eléctrico y manual ,estructura de soportes, tuberías y accesorios, en la S/E El Empalme . | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1272.18 | 3816.54
2.4.9 | Montaje calibrado e instalación, de seccionadores de barra tripolar 69 kV sin puesta a tierra, incluye cajas de mando manual ,estructura de soportes, tuberías y accesorios, en la S/E El Empalme . | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 1161.45 | 3484.35
2.4.10 | Montaje de , transformadores de potencial para 69 KV, incluye estructura de soporte tubería metálica y accesorios, en la S/E El Empalme. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 802.73 | 2408.19
2.4.11 | Montaje e instalación de pararrayos para 69 kV, incluye contador de descargas mas accesorios en la S/E El Empalme. | N/A | u | 86311.00.1 | 9 | 568.26 | 5114.34
2.4.12 | Montaje e instalación de, conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM, para el armado del barraje de 69 KV. | N/A | m | 86311.00.1 | 70 | 6.93 | 485.1
2.4.13 | Montaje de conectores tipo T, cable- cable, que pueda albergar y asegurar conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM, para los cruces del barraje de 69 kV. | N/A | u | 86311.00.1 | 15 | 15 | 225
2.4.14 | Montaje de conectores tipo T, cable- cable, que pueda albergar y asegurar conductor de aluminio desnudo tipo ASCR calibre 266.8 MCM, puentes a pararrayos. | N/A | u | 86311.00.1 | 15 | 15 | 225
2.4.15 | Montaje de conectores tipo Placa (nema 4)- Cable + pernos, que pueda albergar conductor de aluminio desnudo tipo ACAR calibre 500 MCM, para permitir la interconexión de los seccionadores al barraje de 69kV. | N/A | u | 86311.00.1 | 12 | 15 | 180
2.4.16 | Montaje de conectores ranura paralela que permita albergar conductor de aluminio desnudo ACSR calibre desde 266.8 MCM hasta un conductor tipo ACAR 500 MCM. Puentes a TPs. | N/A | u | 86311.00.1 | 6 | 15 | 90
2.4.17 | Instalación con, conductor de aluminio desnudo ACSR calibre 266.8 MCM, para el armado de puentes entre los equipos primarios y el barraje de 69 kV. | N/A | m | 86311.00.1 | 90 | 6.93 | 623.7
2.4.18 | Montaje de varillas de cobre de alta camada 5/8' por 1.80 metros de longitud, para el apantallamiento del patio de 69 KV, incluye conexionado entre el equipo y la malla de puesta a tierra con conductor de cobre tipo TTU 1/0 el cual debe ir con tuberías metálicas galvanizadas de 6 metros cada una y accesorios. | N/A | u | 86311.00.1 | 6 | 76.67 | 460.02
2.4.19 | Instalación con, cable de acero galvanizado 5/16" más accesorios para la sujeción del cable, para el apantallamiento del patio de 69 kV. | N/A | m | 86311.00.1 | 50 | 6.93 | 346.5
2.4.20 | Montaje e instalación de aisladores line post , para el montaje del seccionador de puesta a tierra de 69 kV. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 183.26 | 549.78
2.4.21 | Montaje e instalación de seis (6) luminarias de 100 W de NA, incluye conductor 3x10AWG, en rutado en tubería metálica galvanizada ½” con accesorios para el mando y control . | N/A | u | 86311.00.1 | 6 | 65.07 | 390.42
2.4.22 | Instalación con, conductor de cobre tipo TTU( 1/0 AWG) , entre equipo primario del patio de 69 KV y la malla de puesta a tierra . | N/A | m | 86311.00.1 | 96 | 6.93 | 665.28
2.4.23 | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible, 600V,2*12 AWG para la alimentación DC de equipos primarios del patio. | N/A | u | 86311.00.2 | 85 | 2.31 | 196.35
2.4.24 | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible, 600V,4*12 AWG para la alimentación AC de equipos primarios del patio. | N/A | u | 86311.00.3 | 85 | 2.31 | 196.35
| SUBTOTAL DE TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV | [5 empty] | 36367.44
MONTO TOTAL DE LA OBRA SUBESTACIÓN EL EMPALME (sin incluir el IVA) | [6 empty] | 82399.56

## Playas
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES EL EMPALME, VELACRUZ, Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA
3. SUBESTACIÓN PLAYAS
No | Rubro - DESCRIPCIÓN | Código Nacional Homologado | UNIDAD | CPC | CANT | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO TOTAL (USD)
SUMINISTRO DE MATERIALES
3.1.1 | Suministro de un (1) contenedor de 20 pies (6.12 x 2.46 x 2.59 metros) Previo el embarque se deberá presentar un informe fotográfico completo de las condiciones del contenedor a fin de que se aprobado por el administrador. El contenedor a ser suministrado deberá ser entregado y montado en las bases asignadas en la S/E Playas donde personal de la EERSSA realizará la inspección del mismo para su aprobación. Referencia en Anexo Ejemplo de Contenedor. Según formulario No. B.4.7. |  | u | 6.1.1.262 | 1 | 6131.14 | 6131.14
3.1.2 | Suministro, aire acondicionado tipo ventana de 9000 BTU. Según formulario No. B.4.32. |  | u | 6.1.1.262 | 1 | 850 | 850
3.1.3 | Suministro, extractor de aire tipo helicoidal industrial para cuarto. Según formulario No. B.4.33. | 31 05 12 060 | u | 6.1.1.262 | 1 | 380 | 380
3.1.4 | Suministro, tablero trifásico para distribución AC de (0.80 x 0.80 x 0.30 metros) doble fondo, que tenga la capacidad de albergar 15 breakers de montaje tipo riel, de diferentes amperajes con contacto de alarma conmutado cada uno. Según formulario No. B.4.9. | 14 37 01 250 | u | 6.1.1.262 | 1 | 650 | 650
3.1.5 | Suministro breakers monofásicos montaje tipo riel, 127VAC de 1x16 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.26. | 08 09 11 015 | u | 6.1.1.262 | 8 | 25 | 200
3.1.6 | Suministro de breaker bifásicos montaje tipo riel, 127VAC de 2x16 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO-1NC). Según formulario No. B.4.27. | 08 09 21 015 | u | 6.1.1.262 | 1 | 30 | 30
3.1.7 | Suministro de breaker bifásico montaje tipo riel, 127VAC de 2x20 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO-1NC). Según formulario No. B.4.28. | 08 09 21 020 | u | 6.1.1.262 | 1 | 30 | 30
3.1.8 | Suministro, breakers bifásicos AC de 2x50 Amperios caja moldeada con contacto de alarma conmutado (1 NO- 1NC). Según formulario No. B.4.29. | 08 09 21 050 | u | 6.1.1.262 | 1 | 40 | 40
3.1.9 | Suministro de breakers trifásicos montaje tipo riel, 127VAC de 3x30 Amperios con contacto de alarma conmutado (1 NO-1NC). Según formulario No. B.4.30. | 08 09 31 030 | u | 6.1.1.262 | 2 | 45 | 90
3.1.10 | Suministro de breaker trifásico, 127VAC de 3x60 Amperios caja moldeada con contacto de alarma conmutado (1 NO-1NC). Según formulario No. B.4.31. | 08 09 31 060 | u | 6.1.1.262 | 2 | 55 | 110
3.1.11 | Suministro, tablero de control de (0.80 x 0.80 x 2.00 metros), que tenga la capacidad de albergar tres (3) IED de protección. Según formulario No. B.4.8. | 14 37 01 100 | u | 6.1.1.262 | 1 | 1800 | 1800
SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES | [6 empty] | 10311.14
OBRAS CIVILES
3.2.1 | Construcción de trincheras reforzadas con hormigón armado de (20 x 0.40 x 0.60 metros) las cuales incluyen parrillas metálicas porta cables en toda su longitud más tapa de hormigón armado. La construcción de la trinchera incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², esperas de tubería PVC de 4” para la conducción de cables hacia la trinchera, desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava , resanado de base existente, malla electrosoldada, relleno compactado. Incluye lo referido en el enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego | N/A | m | 86311.00.1 | 20 | 185.84 | 3716.8
3.2.2 | Construcción de bases reforzadas con hormigón armado de (0.30 x 0.30 x 0.50 metros) para el anclaje del contenedor. La construcción de las bases incluye: excavación en suelo sin clasificar, hormigón f”c= 210kg/cm², desalojo de material excavado fuera de terreno, replantillo de hormigón simple fc=140kg/cm², material de mejoramiento, reconformado y tendido de grava, malla electrosoldada, relleno compactado, fundación de gancho de manipulación. Referirse al enunciado del literal D al apartado que le corresponda incluido en el pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 8 | 142.84 | 1142.72
3.2.3 | Montaje de, tubos anillados PVC de 4" para la conducción de cables hacia la trinchera. | N/A | u | 86311.00.1 | 3 | 15 | 45
3.2.4 | Desalojo de tres (3) metros cúbicos de material excedente, en lugares autorizados fuera de la subestación | N/A | mᵌ | 86311.00.1 | 3 | 28 | 84
| SUBTOTAL DE OBRAS CIVILES | [5 empty] | 4988.52
En caso de requerirse, el contratista realizará la adecuación del acceso a la S/E El Empalme a su costo, con la finalidad de que se facilite el ingreso del equipo primario de potencia, es decir: transformador de potencia, interruptores etc. NOTA: Para la construcción de todas las obras civiles, el contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios a utilizarse más mano de obra calificada, para cumplir con los requerimientos solicitados por la EERSSA.
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV
3.3.1 | Pruebas en campo que se debe realizar para el transformador de potencia 69/13.8 kV- 1.0 MVA en la S/E Catacocha son las siguiente:). Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 2141.37 | 2141.37
3.3.2 | Izado con una grúa de 20 toneladas del transformador de potencia 69/13.8 kV-1 MVA con sus accesorios, sobre un tráiler con plataforma cama baja en la S/E Catacocha. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 1732.5 | 1732.5
3.3.3 | Traslado del, transformador de potencia 69/13,8 kV - 1 MVA con sus accesorios, desde la S/E Catacocha hacia la S/E Playas , incluido el servicio de supervisión durante todo el trayecto. El costo de seguro de transporte será asumido por el servicio que dispone la EERSSA para este tipo de equipos. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 1308.62 | 1308.62
3.3.4 | Montaje con una grúa de 20 toneladas, del transformador de potencia 69/13,8 kV - 1MVA, en las bases asignadas de la S/E Playas. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 1732.5 | 1732.5
3.3.5 | Las pruebas de campo que se debe realizar para el transformador de potencia 69/13.8 kV-1.0 MVA en la S/E Playas son las siguiente:). Incluye los ítems del literal B.3.1 adjuntos al pliego. | N/A | u | 86311.00.1 | 1 | 2141.37 | 2141.37
3.3.6 | Instalación con, conductor de cobre tipo TTU( 1/0 AWG) , entre equipo primario del patio de 69 KV y la malla de puesta a tierra . | N/A | m | 86311.00.1 | 5 | 6.93 | 34.65
| SUBTOTAL TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO PATIO 69 KV | [5 empty] | 9091.01
CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO
3.4.1 | Tendido e instalación , conductor de cobre flexible,600V, 2x12 AWG , para la alimentación DC de equipos primarios del patio. | N/A | m | 86311.00.1 | 40 | 2.31 | 92.4
3.4.2 | Tendido e instalación, conductor de cobre flexible,600V, 4x12 AWG, para la alimentación AC de equipos primarios del Patio. | N/A | m | 86311.00.1 | 40 | 2.31 | 92.4
| SUBTOTAL CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO | [5 empty] | 184.8
MONTO TOTAL DE LA OBRA (sin incluir el IVA) | [6 empty] | 24575.47