## CALCULO MECANICO DEL CONDUCTOR
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
CÁLCULO MECÁNICO DEL CONDUCTOR
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  | NIVEL DE VOLTAJE: |  | 69 | kV
DATOS DEL CONDUCTOR:
| Tipo de conductor |  | ACAR
| Calibre |  | 500 MCM |  |  | HIPOTESIS DE CALCULO:
| Denominación |  | ACAR 500
| Composición Al/Ac |  | 18/19
| Peso (Kg/m) |  | 0.697 |  |  | CONDICION |  | Temp. °C | Vel. viento Km/h | Sobrecarga viento Kg/m | Hielo (Kg/m)
| Tensión de rotura (Kg) |  | 5352 |  |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  | -5
| Módulo elast(Kg/mm2) |  | 6230 |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  | 15 | 90 | 0.88516
| Módulo elast(Kg/mm2) |  | 7730 |  |  | ESTADO III: Every Day Stress |  | 25
| Diámetro (mm) |  | 20.6 |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima |  | 60
| Sección total (mm2) |  | 253.35
| Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  | 2.3e-05
[21 empty] | t (Kg/mm2) | 4.225 | Tensión (Kg): | 1070.4 | Parámetro (m) |  | 1535.7245 |  | % carga de rotura | 20%
[21 empty] | peso aparente (Kg/m) | 0.697 | coeficiente de sobrecarga | 1 | Peso por m y mm w |  | 0.0027511 |  | k | 3.5388
flecha vertical:
| TRAMO |  | VANO. (m) | VANO PESO. (m) | VANO PESO TEÓRICO. (m) | VANO VIENTO. (m) | ÁNGULO DE DEFLEXIÓN. (°) | DESNIVEL. (m) | DISTANCIA. (m) | VANO DE REGULACIÓN. (m) | DESNIVEL EN ALINEACIÓN . (m) | DISTANCIA EN ALINEACIÓN. (m) | TIPO DE APOYO | Γ | Tm. (Kg) | T1. (Kg) | ESTADO III: Every Day Stress |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima
[17 empty] | Peso por m y mm W | 0.0027511 | ΔƟ (°C)= | -30 | Peso aparente (Kg/m)= | 0.697 | ΔƟ (°C)= | -10 | Peso aparente (Kg/m)= | 1.1266 | ΔƟ (°C)= | 35 | Peso aparente (Kg/m)= | 0.697
[13 empty] | TIPO DE APOYO | [5 empty] | Coeficiente de sobrecarga (mD)= |  |  |  | Coeficiente de sobrecarga (mD)= | 1.6164 |  |  | Coeficiente de sobrecarga (mD)=
[17 empty] | Flecha vertical (m) |  | Tensión (kg) | % carga rotura | Flecha (m) | Parámetro (m) | Tensión (kg) | % carga rotura | Flecha (m) | Parámetro (m) | Tensión (kg) | % carga rotura | Flecha (m) | Parámetro (m)
LST BOMBOIZA - GUALAQUIZA
1 | PORTICO | E0' | 78.96 | 100 |  | 39.48 |  | 1.958 | 78.9843 | 78.96 | 1.958 | 78.98 | ANCLAJE | 1.0003 | 1069 | 1069 | 0.50845 | 1491.5302 | 2031.2478 | 37.9531 | 0.26749 | 2914.2723 | 1491.0719 | 27.8601 | 0.58905 | 1323.4716 | 481.6995 | 9.0004 | 1.1283 | 691.1041
2 | E0' | E0 | 42.28 | 127.08 | 80.9651 | 60.62 | 48 | 0.298 | 42.2811 | 42.28 | 0.298 | 42.28 | ANCLAJE | 1 | 1070 | 1070 | 0.14556 | 1453.7842 | 2121.8788 | 39.6465 | 0.0734 | 3044.3024 | 1453.748 | 27.1627 | 0.17317 | 1290.3431 | 317.195 | 5.9267 | 0.49109 | 455.086
3 | E0 | E1 | 234.18 | 127.08 | 129.8788 | 138.23 | 24 | 1 | 234.1821 | 271.84 | 0 | 271.84 | ANCLAJE | 1.0067 | 1067 | 1031.23 | 4.478 | 1365.7036 | 1290.6498 | 24.1153 | 4.2992 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 5.6595 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 6.6132 | 1204.542
4 | E1 | E1' | 207.19 | 171.38 | 496.6021 | 220.685 |  | 46.575 | 212.3604 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1052 | 1031.23 | 3.7349 | 1238.4434 | 1290.6498 | 24.1153 | 3.8037 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 5.0072 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 5.851 | 1204.542
5 | E1' | E2 | 106.19 | 160.09 | -2.3068 | 156.69 |  | 9.854 | 106.6462 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1066 | 1031.23 | 0.92956 | 621.9396 | 1290.6498 | 24.1153 | 1.9495 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 2.5663 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 2.9988 | 1204.542
6 | E2 | E2' | 324.93 | 279 | 48.3922 | 215.56 |  | 14.942 | 325.2734 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1059 | 1031.23 | 8.7045 | 1896.9296 | 1290.6498 | 24.1153 | 5.9653 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 7.8527 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 9.176 | 1204.542
7 | E2' | E3 | 98.27 | 117.94 | 436.1934 | 211.6 |  | 13.804 | 99.2348 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1065 | 1031.23 | 0.8056 | 578.7176 | 1290.6498 | 24.1153 | 1.8041 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 2.3749 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 2.7751 | 1204.542
8 | E3 | E4 | 308.33 | 490.39 | 83.564 | 203.3 |  | 12.662 | 308.5899 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1061 | 1031.23 | 7.8197 | 1799.6348 | 1290.6498 | 24.1153 | 5.6605 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 7.4515 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 8.7072 | 1204.542
9 | E4 | E4' | 114.47 | 129.35 | 189.9454 | 211.4 |  | 2.662 | 114.5009 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1069 | 1031.23 | 1.0685 | 667.7468 | 1290.6498 | 24.1153 | 2.1015 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 2.7664 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 3.2326 | 1204.542
10 | E4' | E5 | 177.95 | 129.35 | 163.1039 | 146.21 |  | 6.634 | 178.0736 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1066 | 1031.23 | 2.5917 | 1038.4899 | 1290.6498 | 24.1153 | 3.2669 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 4.3006 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 5.0253 | 1204.542
11 | E5 | E6 | 149.36 | 130 | 235.0262 | 163.655 |  | 14.418 | 150.0543 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1064 | 1031.23 | 1.8437 | 875.0867 | 1290.6498 | 24.1153 | 2.7421 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 3.6096 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 4.2179 | 1204.542
12 | E6 | E7 | 371.29 | 154.06 | -61.3879 | 260.325 |  | 63.324 | 376.6513 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1040 | 1031.23 | 11.8847 | 2196.5554 | 1290.6498 | 24.1153 | 6.8164 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 8.9731 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 10.4852 | 1204.542
13 | E7 | E8 | 109.43 | 250.39 | 276.4361 | 240.36 |  | 15.386 | 110.5064 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1064 | 1031.23 | 0.99994 | 644.4511 | 1290.6498 | 24.1153 | 2.009 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 2.6446 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 3.0903 | 1204.542
14 | E8 | E9 | 380.67 | 720.26 | 618.5055 | 245.05 |  | 64.5 | 386.0957 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1039 | 1031.23 | 12.5002 | 2251.6334 | 1290.6498 | 24.1153 | 6.9886 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 9.1998 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 10.7501 | 1204.542
15 | E9 | E10 | 232 | 131.98 | 13.9447 | 306.335 |  | 17.006 | 232.6224 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1061 | 1031.23 | 4.4436 | 1356.6079 | 1290.6498 | 24.1153 | 4.2592 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 5.6068 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 6.5516 | 1204.542
16 | E10 | E10' | 240.61 | 119.33 | 366.8023 | 236.305 |  | 8.43 | 240.7576 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1064 | 1031.23 | 4.7464 | 1404.0506 | 1290.6498 | 24.1153 | 4.4173 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 5.8149 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 6.7948 | 1204.542
17 | E10' | E11 | 98.83 | 226.21 | 114.0865 | 169.72 |  | 1.102 | 98.8361 | 271.84 | 0 | 271.84 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1069 | 1031.23 | 0.79615 | 576.3927 | 1290.6498 | 24.1153 | 1.8144 | 1851.7213 | 1585.3168 | 29.621 | 2.3885 | 1407.1232 | 839.5658 | 15.687 | 2.7909 | 1204.542
18 | E11 | E12 | 119.85 | 254 | 74.5602 | 109.34 | 30 | 6.58 | 120.0305 | 119.85 | 6.58 | 120.03 | ANCLAJE | 1.0015 | 1067 | 1067 | 1.1764 | 1534.8824 | 1879.3444 | 35.1148 | 0.66693 | 2696.3335 | 1532.5744 | 28.6355 | 1.3221 | 1360.3091 | 612.056 | 11.436 | 2.0486 | 878.1291
19 | E12 | E13 | 140.47 | 162 | 189.1917 | 130.16 | 5 | 1.59 | 140.479 | 140.47 | 1.59 | 140.48 | ANCLAJE | 1.0001 | 1069 | 1069 | 1.6084 | 1558.4091 | 1800.6861 | 33.6451 | 0.95484 | 2583.4807 | 1558.3093 | 29.1164 | 1.7837 | 1383.1514 | 666.3084 | 12.4497 | 2.5814 | 955.9661
20 | E13 | E14 | 112.53 | 317.81 | -130.4928 | 126.5 | 25 | 34.908 | 117.8201 | 112.53 | 34.908 | 117.82 | ANCLAJE | 1.047 | 1057 | 1057 | 1.1442 | 1498.4297 | 1796.8439 | 33.5733 | 0.64289 | 2577.9682 | 1431.1509 | 26.7405 | 1.3049 | 1270.2859 | 553.1143 | 10.3347 | 2.0893 | 793.5642
21 | E14 | E15 | 112.47 | 295.01 | 291.7063 | 112.5 | 22 | 8.056 | 112.7581 | 135.28 | 0 | 135.28 | ANCLAJE | 1.0012 | 1067 | 1064.9 | 1.0382 | 1289.5723 | 1813.6042 | 33.8865 | 0.73096 | 2602.0146 | 1547.1463 | 28.9078 | 1.3852 | 1373.2431 | 651.6321 | 12.1755 | 2.0352 | 934.9098
22 | E15 | E16 | 178.38 | 166.78 | 164.7909 | 145.425 |  | 9.082 | 178.611 | 135.28 | 0 | 135.28 | SUSPENSIÓN | 1.0012 | 1065 | 1064.9 | 2.6098 | 2042.7071 | 1813.6042 | 33.8865 | 1.1593 | 2602.0146 | 1547.1463 | 28.9078 | 2.197 | 1373.2431 | 651.6321 | 12.1755 | 3.2278 | 934.9098
23 | E16 | E17 | 95.56 | 88.74 | 215.2704 | 136.97 |  | 3.138 | 95.6115 | 135.28 | 0 | 135.28 | SUSPENSIÓN | 1.0012 | 1069 | 1064.9 | 0.74505 | 1093.4727 | 1813.6042 | 33.8865 | 0.62106 | 2602.0146 | 1547.1463 | 28.9078 | 1.177 | 1373.2431 | 651.6321 | 12.1755 | 1.7292 | 934.9098
24 | E17 | E18 | 92.72 | 116.24 | 54.8486 | 94.14 |  | 0.852 | 92.7239 | 135.28 | 0 | 135.28 | SUSPENSIÓN | 1.0012 | 1070 | 1064.9 | 0.70007 | 1060.4484 | 1813.6042 | 33.8865 | 0.6026 | 2602.0146 | 1547.1463 | 28.9078 | 1.142 | 1373.2431 | 651.6321 | 12.1755 | 1.6778 | 934.9098
25 | E18 | E19 | 131.78 | 159 | 149.3623 | 112.25 | 41 | 4.226 | 131.8477 | 122.25 | 0 | 122.25 | ANCLAJE | 1.0004 | 1068 | 1067.87 | 1.4181 | 1659.0935 | 1873.4547 | 35.0048 | 0.74923 | 2687.8833 | 1538.3212 | 28.7429 | 1.4751 | 1365.41 | 619.9044 | 11.5827 | 2.2651 | 889.3894
26 | E19 | E20 | 142.15 | 138.57 | 114.7002 | 136.965 |  | 1 | 142.1535 | 122.25 | 0 | 122.25 | SUSPENSIÓN | 1.0004 | 1069 | 1067.87 | 1.6469 | 1788.7752 | 1873.4547 | 35.0048 | 0.80819 | 2687.8833 | 1538.3212 | 28.7429 | 1.5912 | 1365.41 | 619.9044 | 11.5827 | 2.4433 | 889.3894
27 | E20 | E21 | 105.84 | 200.38 | 147.1493 | 123.995 |  | 3.5 | 105.8979 | 122.25 | 0 | 122.25 | SUSPENSIÓN | 1.0004 | 1069 | 1067.87 | 0.91399 | 1332.5556 | 1873.4547 | 35.0048 | 0.60175 | 2687.8833 | 1538.3212 | 28.7429 | 1.1847 | 1365.41 | 619.9044 | 11.5827 | 1.8192 | 889.3894
28 | E21 | E22 | 57.74 | 90.19 | 17.5982 | 81.79 |  | 2.258 | 57.7841 | 122.25 | 0 | 122.25 | SUSPENSIÓN | 1.0004 | 1069 | 1067.87 | 0.27213 | 727.1211 | 1873.4547 | 35.0048 | 0.32828 | 2687.8833 | 1538.3212 | 28.7429 | 0.64632 | 1365.41 | 619.9044 | 11.5827 | 0.99246 | 889.3894
29 | E22 | E23 | 79.78 | 95.15 | 129.3333 | 68.76 | 40 | 2.96 | 79.8349 | 79.78 | 2.96 | 79.83 | ANCLAJE | 1.0007 | 1069 | 1069 | 0.51946 | 1492.2893 | 2027.6816 | 37.8864 | 0.27366 | 2909.1558 | 1491.2633 | 27.8637 | 0.6015 | 1323.6415 | 484.5401 | 9.0534 | 1.1455 | 695.1795
30 | E23 | PÓRTICO | 40 | 110 | 88.2325 | 59.89 | 48 | 5 | 40.3113 | 40 | 5 | 40.31 | ANCLAJE | 1.0078 | 1069 | 1069 | 0.13244 | 1447.7591 | 2100.7518 | 39.2517 | 0.066872 | 3013.9911 | 1436.5794 | 26.8419 | 0.15807 | 1275.1042 | 301.857 | 5.6401 | 0.46547 | 433.0804
| Número de vanos: | [10 empty] | 30