## CALCULO MECANICO GUARDA
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
CÁLCULO MECÁNICO DEL CABLE DE GUARDA
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  | NIVEL DE VOLTAJE: |  |  | 69
DATOS DEL CONDUCTOR:
Tipo de cable |  | Cable de fibra óptica
Aplicación |  | Protección |  |  | HIPOTESIS DE CALCULO:
Denominación |  | OPGW
Composición |  | 24 fibras
Peso (Kg/m) |  | 0.38 |  |  | CONDICION |  | Temp. °C | Vel. viento Km/h | Sobrecarga viento Kg/m | Hielo (Kg/m)
Tensión de rotura (Kg) |  | 5200 |  |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  | -5
Módulo elast (Kg/mm2) |  | 8200 |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  | 15 | 90 | 0.69953
Módulo elast (Kg/mm2) |  | 8200 |  |  | ESTADO III: Every Day Stress |  | 25
Diámetro (mm) |  | 14 |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima |  | 60
Sección total (mm2) |  | 153.938
Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  | 1.72e-05
[20 empty] | t (Kg/mm2) | 6.756 | Tensión (Kg): | 1040 | Parámetro (m) |  | 2736.8421 |  | % carga de rotura | 20%
[20 empty] | peso aparente (Kg/m) | 0.38 | coeficiente de sobrecarga | 1 | Peso por m y mm w |  | 0.0024685 |  | k | 6.4716
flecha vertical:
TRAMO |  | VANO. (m) | VANO PESO. (m) | VANO PESO. (m) | VANO VIENTO. (m) | ÁNGULO DE DEFLEXIÓN. (°) | DESNIVEL. (m) | DISTANCIA. (m) | VANO DE REGULACIÓN. (m) | DESNIVEL EN ALINEACIÓN . (m) | DISTANCIA EN ALINEACIÓN. (m) | TIPO DE APOYO | Γ | Tm. (Kg) | T1. (Kg) | ESTADO III: Every Day Stress |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima
[16 empty] | Peso por m y mm W | 0.0024685 | ΔƟ (°C)= | -30 | Peso aparente (Kg/m)= | 0.38 | ΔƟ (°C)= | -10 | Peso aparente (Kg/m)= | 0.79608 | ΔƟ (°C)= | 35 | Peso aparente (Kg/m)= | 0.38
[12 empty] | TIPO DE APOYO | [5 empty] | Coeficiente de sobrecarga (mD)= |  |  |  | Coeficiente de sobrecarga (mD)= | 2.0949 |  |  | Coeficiente de sobrecarga (mD)=
[16 empty] | Flecha vertical (m) |  | Tensión (kg) | % carga rotura | Flecha (m) | Parámetro (m) | Tensión (kg) | % carga rotura | Flecha (m) | Parámetro (m) | Tensión (kg) | % carga rotura | Flecha (m) | Parámetro (m)
LST BOMBOIZA - GUALAQUIZA
PORTICO | E0' | 78.96 | 100 | 0 | 39.48 | 0 | 1.958 | 78.9843 | 78.96 | 1.958 | 78.9843 | ANCLAJE | 1.0003 | 1039.5197 | 1039.5197 | 0.28506 | 1373.8494 | 1663.4584 | 31.9896 | 0.17809 | 4377.5221 | 1373.4272 | 26.4121 | 0.5468 | 1425.7871 | 459.6812 | 8.84 | 0.6445 | 1209.6873
E0' | E0 | 42.28 | 127.08 | 80.9651 | 60.62 | 48 | 0.298 | 42.2811 | 42.28 | 0.298 | 42.2811 | ANCLAJE | 1 | 1039.9124 | 1039.9124 | 0.081656 | 1296.3751 | 1683.4337 | 32.3737 | 0.05044 | 4430.0888 | 1296.3429 | 24.9297 | 0.16605 | 1345.7641 | 367.8116 | 7.0733 | 0.23087 | 967.9254
E0 | E1 | 234.18 | 127.08 | 129.8788 | 138.23 | 24 | 1 | 234.1821 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | ANCLAJE | 1.0067 | 1038.8571 | 1011.9798 | 2.5075 | 1538.1397 | 1391.9272 | 26.7678 | 2.1726 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 4.295 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 4.1315 | 1926.8145
E1 | E1' | 207.19 | 171.38 | 496.6021 | 220.685 | 0 | 46.575 | 212.3604 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1030.3607 | 1011.9798 | 2.079 | 1394.8114 | 1391.9272 | 26.7678 | 1.9222 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 3.8 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 3.6554 | 1926.8145
E1' | E2 | 106.19 | 160.09 | -2.3068 | 156.69 | 0 | 9.854 | 106.6462 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1037.93 | 1011.9798 | 0.52049 | 700.4667 | 1391.9272 | 26.7678 | 0.98519 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 1.9476 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 1.8735 | 1926.8145
E2 | E2' | 324.93 | 279 | 48.3922 | 215.56 | 0 | 14.942 | 325.2734 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1035.3164 | 1011.9798 | 4.8542 | 2136.4392 | 1391.9272 | 26.7678 | 3.0146 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 5.9594 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 5.7326 | 1926.8145
E2' | E3 | 98.27 | 117.94 | 436.1934 | 211.6 | 0 | 13.804 | 99.2348 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1037.2059 | 1011.9798 | 0.45098 | 651.7874 | 1391.9272 | 26.7678 | 0.91172 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 1.8023 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 1.7337 | 1926.8145
E3 | E4 | 308.33 | 490.39 | 83.564 | 203.3 | 0 | 12.662 | 308.5899 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1035.935 | 1011.9798 | 4.3664 | 2026.8598 | 1391.9272 | 26.7678 | 2.8606 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 5.655 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 5.4397 | 1926.8145
E4 | E4' | 114.47 | 129.35 | 189.9454 | 211.4 | 0 | 2.662 | 114.5009 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1039.2665 | 1011.9798 | 0.59922 | 752.0576 | 1391.9272 | 26.7678 | 1.062 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 2.0994 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 2.0195 | 1926.8145
E4' | E5 | 177.95 | 129.35 | 163.1039 | 146.21 | 0 | 6.634 | 178.0736 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1038.1882 | 1011.9798 | 1.4508 | 1169.6114 | 1391.9272 | 26.7678 | 1.651 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 3.2637 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 3.1395 | 1926.8145
E5 | E6 | 149.36 | 130 | 235.0262 | 163.655 | 0 | 14.418 | 150.0543 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1036.8686 | 1011.9798 | 1.0315 | 985.5767 | 1391.9272 | 26.7678 | 1.3857 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 2.7394 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 2.6351 | 1926.8145
E6 | E7 | 371.29 | 154.06 | -61.3879 | 260.325 | 0 | 63.324 | 376.6513 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1025.4714 | 1011.9798 | 6.5713 | 2473.8962 | 1391.9272 | 26.7678 | 3.4447 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 6.8097 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 6.5505 | 1926.8145
E7 | E8 | 109.43 | 250.39 | 276.4361 | 240.36 | 0 | 15.386 | 110.5064 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1036.8641 | 1011.9798 | 0.55943 | 725.8206 | 1391.9272 | 26.7678 | 1.0153 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 2.007 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 1.9306 | 1926.8145
E8 | E9 | 380.67 | 720.26 | 618.5055 | 245.05 | 0 | 64.5 | 386.0957 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1025.1202 | 1011.9798 | 6.9073 | 2535.9285 | 1391.9272 | 26.7678 | 3.5317 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 6.9817 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 6.716 | 1926.8145
E9 | E10 | 232 | 131.98 | 13.9447 | 306.335 | 0 | 17.006 | 232.6224 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1035.8259 | 1011.9798 | 2.4815 | 1527.8955 | 1391.9272 | 26.7678 | 2.1524 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 4.255 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 4.0931 | 1926.8145
E10 | E10' | 240.61 | 119.33 | 366.8023 | 236.305 | 0 | 8.43 | 240.7576 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1037.3898 | 1011.9798 | 2.6541 | 1581.3284 | 1391.9272 | 26.7678 | 2.2323 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 4.4129 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 4.245 | 1926.8145
E10' | E11 | 98.83 | 226.21 | 114.0865 | 169.72 | 0 | 1.102 | 98.8361 | 271.8387 | 0 | 271.8387 | SUSPENSIÓN | 1.0067 | 1039.621 | 1011.9798 | 0.44632 | 649.1691 | 1391.9272 | 26.7678 | 0.91691 | 3662.9662 | 1785.4732 | 34.336 | 1.8126 | 1853.5418 | 732.1895 | 14.0806 | 1.7436 | 1926.8145
E11 | E12 | 119.85 | 254 | 74.5602 | 109.34 | 30 | 6.58 | 120.0305 | 119.85 | 6.58 | 120.0305 | ANCLAJE | 1.0015 | 1038.4994 | 1038.4994 | 0.65898 | 1475.2478 | 1626.6387 | 31.2815 | 0.42009 | 4280.6283 | 1473.0294 | 28.3275 | 1.1761 | 1529.1865 | 544.0441 | 10.4624 | 1.2562 | 1431.695
E12 | E13 | 140.47 | 162 | 189.1917 | 130.16 | 5 | 1.59 | 140.479 | 140.47 | 1.59 | 140.479 | ANCLAJE | 1.0001 | 1039.3552 | 1039.3552 | 0.90189 | 1529.3861 | 1609.678 | 30.9553 | 0.58232 | 4235.9948 | 1529.2881 | 29.4094 | 1.554 | 1587.59 | 582.4199 | 11.2004 | 1.6096 | 1532.6839
E13 | E14 | 112.53 | 317.81 | -130.4928 | 126.5 | 25 | 34.908 | 117.8201 | 112.53 | 34.908 | 117.8201 | ANCLAJE | 1.047 | 1033.125 | 1033.125 | 0.63823 | 1426.5692 | 1536.8351 | 29.5545 | 0.40979 | 4044.3028 | 1362.5168 | 26.2022 | 1.1718 | 1414.4608 | 504.9243 | 9.7101 | 1.2474 | 1328.7481
E14 | E15 | 112.47 | 295.01 | 291.7063 | 112.5 | 22 | 8.056 | 112.7581 | 135.28 | 0 | 135.28 | ANCLAJE | 1.0012 | 1038.2483 | 1036.8387 | 0.58169 | 1260.6024 | 1610.4269 | 30.9697 | 0.44878 | 4237.9656 | 1512.3896 | 29.0844 | 1.2115 | 1570.0473 | 571.5008 | 10.9904 | 1.2648 | 1503.9495
E15 | E16 | 178.38 | 166.78 | 164.7909 | 145.425 | 0 | 9.082 | 178.611 | 135.28 | 0 | 135.28 | SUSPENSIÓN | 1.0012 | 1037.7195 | 1036.8387 | 1.4603 | 1996.8182 | 1610.4269 | 30.9697 | 0.71177 | 4237.9656 | 1512.3896 | 29.0844 | 1.9215 | 1570.0473 | 571.5008 | 10.9904 | 2.006 | 1503.9495
E16 | E17 | 95.56 | 88.74 | 215.2704 | 136.97 | 0 | 3.138 | 95.6115 | 135.28 | 0 | 135.28 | SUSPENSIÓN | 1.0012 | 1039.245 | 1036.8387 | 0.41783 | 1068.9081 | 1610.4269 | 30.9697 | 0.3813 | 4237.9656 | 1512.3896 | 29.0844 | 1.0294 | 1570.0473 | 571.5008 | 10.9904 | 1.0746 | 1503.9495
E17 | E18 | 92.72 | 116.24 | 54.8486 | 94.14 | 0 | 0.852 | 92.7239 | 135.28 | 0 | 135.28 | SUSPENSIÓN | 1.0012 | 1039.6889 | 1036.8387 | 0.3928 | 1036.6257 | 1610.4269 | 30.9697 | 0.36997 | 4237.9656 | 1512.3896 | 29.0844 | 0.99878 | 1570.0473 | 571.5008 | 10.9904 | 1.0427 | 1503.9495
E18 | E19 | 131.78 | 159 | 149.3623 | 112.25 | 41 | 4.226 | 131.8477 | 122.2535 | 0 | 122.2535 | ANCLAJE | 1.0004 | 1038.895 | 1038.7726 | 0.79482 | 1598.2687 | 1627.1187 | 31.2907 | 0.47032 | 4281.8913 | 1481.9668 | 28.4994 | 1.3092 | 1538.4646 | 549.3297 | 10.564 | 1.3933 | 1445.6046
E19 | E20 | 142.15 | 138.57 | 114.7002 | 136.965 | 0 | 1 | 142.1535 | 122.2535 | 0 | 122.2535 | SUSPENSIÓN | 1.0004 | 1039.4591 | 1038.7726 | 0.92342 | 1723.1961 | 1627.1187 | 31.2907 | 0.50733 | 4281.8913 | 1481.9668 | 28.4994 | 1.4122 | 1538.4646 | 549.3297 | 10.564 | 1.5029 | 1445.6046
E20 | E21 | 105.84 | 200.38 | 147.1493 | 123.995 | 0 | 3.5 | 105.8979 | 122.2535 | 0 | 122.2535 | SUSPENSIÓN | 1.0004 | 1039.1402 | 1038.7726 | 0.51262 | 1283.7021 | 1627.1187 | 31.2907 | 0.37774 | 4281.8913 | 1481.9668 | 28.4994 | 1.0515 | 1538.4646 | 549.3297 | 10.564 | 1.119 | 1445.6046
E21 | E22 | 57.74 | 90.19 | 17.5982 | 81.79 | 0 | 2.258 | 57.7841 | 122.2535 | 0 | 122.2535 | SUSPENSIÓN | 1.0004 | 1039.513 | 1038.7726 | 0.15257 | 700.4638 | 1627.1187 | 31.2907 | 0.20607 | 4281.8913 | 1481.9668 | 28.4994 | 0.57361 | 1538.4646 | 549.3297 | 10.564 | 0.61047 | 1445.6046
E22 | E23 | 79.78 | 95.15 | 129.3333 | 68.76 | 40 | 2.96 | 79.8349 | 79.78 | 2.96 | 79.8349 | ANCLAJE | 1.0007 | 1039.3269 | 1039.3269 | 0.29129 | 1375.4803 | 1661.8633 | 31.9589 | 0.18205 | 4373.3246 | 1374.5346 | 26.4334 | 0.55798 | 1426.9367 | 461.3311 | 8.8718 | 0.65585 | 1214.0293
E23 | PÓRTICO | 40 | 110 | 88.2325 | 59.89 | 48 | 5 | 40.3113 | 40 | 5 | 40.3113 | ANCLAJE | 1.0078 | 1039.0218 | 1039.0218 | 0.074289 | 1289.3532 | 1665.5891 | 32.0306 | 0.045985 | 4383.1293 | 1279.3966 | 24.6038 | 0.15176 | 1328.1718 | 360.9225 | 6.9408 | 0.21222 | 949.796
Número de vanos: | [10 empty] | 30