EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA-GUALAQUIZA.

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

LOJA-ECUADOR

## ANTECEDENTES.

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. suministra el servicio de energía eléctrica a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago.

El plan de expansión de la EERSSA contempla el incremento de índices de cobertura del servicio eléctrico y el mejoramiento del servicio en las redes existentes.

El plan de expansión proyecta la construcción de la subestación Gualaquiza, misma que ayudará a mejorar los índices de confiabilidad del servicio, así como los parámetros de calidad de producto en el servicio que se suministra al cantón Gualaquiza, esta subestación requiere la alimentación en 69 KV a través de una línea de subtransmisión para lo cual la EERSSA construirá la LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA-GUALAQUIZA.

CELEC EP TRANSELECTRIC construyó la subestación Bomboiza 230/69 kV, 33 MVA, ubicado en la parroquia Bomboiza del cantón Gualaquiza, desde la cual brindarán cuatro salidas en 69 kv para uso de la EERSSA una de las cuales servirá para alimentar la línea de subtransmisión que se construirá con el objeto de alimentar la subestación de distribución Gualaquiza.

La línea de subtransmisión Bomboiza-Gualaquiza tendrá una extensión de 4,5 kilómetros aproximadamente y arrancará desde la subestación Bomboiza de propiedad de CELEC EP TRANSELECTRIC; llegará hasta la subestación Gualaquiza próxima a construirse por parte de la EERSSA.

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

El proyecto se ubica en la parroquia Bomboiza del cantón Gualaquiza, arranca en las coordenadas geográficas que se indica a continuación (DATUM WGS84, ZONA 7 SUR):

COORDENADA X: 772669,90

COORDENADA Y. 9612798,35

- TOPOGRAFIA.

Los trabajos de levantamiento topográfico fueron desarrollados por personal de la Gerencia de Ingeniería y Construcción de la EERSSA.

  - CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL TERRENO.

La vía asfaltada más cercana a los sitios en donde se ejecutarán los trabajos es la vía de troncal amazónica, la cual llega hasta la ciudad de Gualaquiza.

El sitio en donde se construirá la línea contempla sectores separados de la vía asfaltada (parte rural), posee en su mayoría una geografía muy irregular, atravesando quebradas, riachuelos y pantanos, en estos sitios se asientan comunidades shuars dedicados a actividades de agricultura y ganadería, con estas características se determinó utilizar torres metálicas en estos sitios.

El terreno de la Subestación Gualaquiza se ubica de manera adyacente a la vía de la trocal amazónica.

  - CRITERIOS PARA EL TRABAJO DE TOPOGRAFÍA.

Cerca de la vía de la troncal amazónica CELEC EP TRANSELECTRIC construyó  una línea de transmisión a 230 kv por lo que para definir la ruta se tomó en cuenta una distancia de separación de  aproximadamente cien metros paralelo a esta línea, en los tramos ubicados entre las estructuras E0 y E11 (ver ANEXO 1)  adicionalmente se debe realizar un cruce con esta línea para lo cual se consideró las distancias de seguridad reglamentarias.

La ruta se definió de tal forma que la línea no pase sobre viviendas o cualquier tipo de edificación.

Los trabajos de topografía se realizaron con estación total.

Los puntos se levantaron en cada inflexión importante del terreno y en donde se prevé la ubicación de los apoyos (vértices).

Para definir los vértices en donde se colocarán los soportes de la línea, se tomó en cuenta lugares estables evitando ubicarlos en pantanos, terrenos con probabilidad de deslizamientos, quebradas y riachuelos.

Luego de la elaboración del perfil longitudinal de la línea, se procedió a elaborar el diseño definitivo en donde se determinó los vértices sobre los cuales se ubicarán los apoyos de la línea.

En el levantamiento del perfil topográfico se utilizó mojones (bloques cilíndricos de hormigón) lo que garantiza la permanencia de la señalización de la estructuras en sitio, adicionalmente se montaron balizas con cinta de seguridad en lugares cercanos a las estructuras.

  - DOCUMENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

Luego del levantamiento topográfico en campo se procedió a elaborar los planos del perfil longitudinal y del trazado de la línea.

En el plano del perfil longitudinal se utilizó una escala 1:2500  para las cotas y 1:500 para las abcisas, contiene información correspondiente a: vanos, cotas, abcisas, número de estructuras, ángulos de deflexión, catenarias y altura y APA de los apoyos (ver ANEXO 1).

- DATOS DE DISEÑO DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN.

El sitio en donde se construirá la línea se encuentra a una altura menor a 1000 metros sobre el nivel del mar.

La subestación Gualaquiza tendrá una capacidad de 10 MVA por lo cual se utilizará un conductor ACAR 500 MCM.

El cable de guarda será de fibra óptica OPGW de 24 fibras en todo el recorrido de la línea.

Para el diseño se tomó en cuenta especificaciones estipuladas en normas del EX INECEL.

- CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN.

La ruta que se determinó para la Línea de Subtransmisión Bomboiza-Gualaquiza, contempla una característica rural, se determinó utilizar torres metálicas de celosía ,ya que se encuentra alejada de la vía carrozable y sin caminos accesibles a cada una de las estructuras.

Las torres metálicas son de dos tipos: suspensión liviana y anclaje pesado.

Para cada estructura tipo y de diferente altura, se determinó los árboles de carga con los cuales se elaboró el cálculo estructural de cada torre metálica (ver ANEXO 2 y 3).

En el presente diseño se ha considerado la tensión mecánica para una tensión EDS, de todos los días (Every Day Stress) del 20% de la tensión de rotura del conductor.

La flecha considerada para el cable de guardia es del 90 % de la del conductor de fase, lo que determina una tensión EDS, de todos los días para el cable de guardia del 20 % de su tensión de rotura.

Se utilizarán torres metálicas de alturas indicadas en el siguiente cuadro, dichas dimensiones se determinaron en base a las siguientes consideraciones:

-Las alturas de las torres se calcularon en función del perfil topográfico del terreno y una altura mínima de 8 metros desde el suelo hasta los vértices de las catenarias en condiciones de flecha máxima para estructuras de anclaje y de 8 metros para estructuras de suspensión.

-Debido a que la ruta atraviesa varios terrenos en sectores montañosos, se optimizó el número de torres para evitar mayor afectación en los terrenos de estas comunidades, lo que derivó en la generación de vanos de mayor longitud.

-Se optimizó la ruta en función de la distancia más corta entre los puntos que se llevará a cabo la construcción de la línea, tratando de producir la menor afectación posible a los asentamientos humanos, y a una distancia prudencial de la línea de transmisión a 230 Kv  Taday-Bomboiza de propiedad de CELEC EP TRANSELECTRIC.

-Para la distancia mínima entre conductor y cable de guarda adicionalmente se consideró el ángulo de apantallamiento mínimo que debe existir.

- CAPACIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE.

Para el cálculo de la capacidad máxima de transporte de la línea de subtransmisión se utilizó la ecuación del balance térmico en régimen de estado estable que considera el calor generado en un conductor por las pérdidas I2R y las pérdidas por convección y radiación, tal como se indica a continuación:

I2×Rac=(Wr+ Wc)×A

De donde:

I2×Rac   =Calor generado en watios

Wr=Pérdidas de calor generado por radiación en watios por pulg2.

Wc=Pérdidas de calor generado por convección en watios pulg2

A=Área de la sección transversal del conductor en unidades de área.

Despejando la corriente I y reemplazando  A=3.77 × 104 ×D se consigue la siguiente expresión:

I=3.77×104×(Wr+ Wc)×DRac

De donde:

I=Corriente máxima admisible en amperios.

D=Diámetro del conductor en pulgadas.

Rac=Resistencia en corriente alterna del conductor en máxima temperatura en  ohmios1000pies.

Las pérdidas por radiación y convección se determinan con las siguientes expresiones:

Wc=0.0128×P×V×∆tTa0.123×D

De donde:

P   =Presión en atmósferas.

V=Velocidad del viento en pies/s

∆t=Variación entre la temperatura ambiente y la del conductor en oC

Ta=Promedio de la temperatura ambiente en grados kelvin

D=Diámetro del conductor en pulgadas.

Wr=36.8×E×T10004-Ta10004

De donde:

E  =Constante de emisitividad superficial adimensional (0.5 para superficies metálicas)

T=Temperatura máxima del conductor

La Rac se determinó con la siguiente expresión:

RacT=RacTa×(1+∆t×α)

De donde:

RacT   =Resistencia en corriente alterna a la temperatura del conductor enohmios1000pies

RacTa   =Resistencia en corriente alterna a la temperatura ambiente enohmios1000pies

∆t=Variación entre la temperatura T y la Ta en oC

α=Coeficiente de dilatación lineal en oC-1

En la ecuación de balance térmico se utilizaron los siguientes datos:

Velocidad del viento                    0.55 m/s

Presión                                        0.8821 atmósferas determinado en una altura de 1000 sobre el nivel del mar.

Temperatura ambiente                 25°C

Temperatura del conductor         60°C

Constante de emisitividad           0.5

Conductor:                                   ACAR 500 MCM

Resolviendo las ecuaciones indicados se determinó una capacidad máxima de transferencia de 50 MVA.

## CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES

En la zona rural, se tuvo presente el ángulo de deflexión de las cadenas de aisladores en las estructuras de suspensión, por cuanto este ángulo tiene ser tal, que permita mantener las distancias de seguridad a masa.

Con las características del conductor, del cable OPGW se procedió a realizar el cálculo mecánico de conductores, luego de lo cual se definió las flechas finales y se realizó la distribución de estructuras, en el levantamiento topográfico se determinó los puntos más convenientes para colocar los soportes conforme el levantamiento realizado por topografía y la ruta definida para el trazado de la línea, los datos para el cálculo en mención se indican a continuación:

Hipótesis de cálculo.

| CONDICION | Temp. °C | Vel. viento Km/h |
| --- | --- | --- |
| ESTADO I: Mínima temperatura | -5 |  |
| ESTADO II: Máxima carga | 15 | 90 |
| ESTADO III: Every Day Stress | 25 |  |
| ESTADO IV: Flecha máxima | 60 |  |

Tensión EDS:  20% para conductor y  para cables de guarda.

Datos del conductor:

| Tipo de conductor |  | ACAR |
| --- | --- | --- |
| Calibre |  | 500 MCM |
| Denominación |  | ACAR 500 |
| Composición Al/Ac |  | 18/19 |
| Peso (Kg/m) |  | 0,6970 |
| Tensión de rotura (Kg) |  | 5.352,00 |
| Módulo elast(Kg/mm2) |  | 6.230,00 |
| Diámetro (mm) |  | 20,600 |
| Sección total (mm2) |  | 253,35 |
| Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  | 2,300000E-05 |

Datos del cable OPGW.

| Tipo de cable |  | Cable de fibra óptica |
| --- | --- | --- |
| Aplicación |  | Protección |
| Denominación |  | OPGW |
| Composición |  | 24 fibras |
| Peso (Kg/m) |  | 0.3710 |
| Tensión de rotura (Kg) |  | 5,096.00 |
| Módulo elast (Kg/mm2) |  | 9,800.00 |
| Módulo elast (Kg/mm2) |  | 9,800.00 |
| Diámetro (mm) |  | 12.500 |
| Sección total (mm2) |  | 90.00 |
| Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  | 1.720000E-05 |

En la ecuación de cambio de estado se utilizó la siguiente expresión:

d2+2×h22×chah2-1-d2+2×h12×chah1-1=d2+2×h12×chah1-1×∝×θ2-θ1+1S×E×T2-T1×ba

De donde:

a=vano en metros

d=desnivel del vano en metros

Tm1=tracción en el punto medio del vano, correspondiente al estado inicial del conductor en Kg

T1=Tm1ab=tracción horizontal en el vano, correspondiente al estado inicial del conductor en Kg

ρ1=peso aparente del conductor correspondiente al estado inicial en Kg/m

h1=T1ρ1=parámetro de la catenaria correspondiente al estado inicial del conductor  en metros

θ1=temperatura del conductor en el estado inicial en °C

∝=coeficiente de dilatación lineak del conductor en °C-1

E=módulo de elasticidad del conductor en Kg/mm2

S=sección del conductor en mm2

Tm2=tracción en el punto medio del vano, correspondiente al estado final del conductor en Kg

T2=Tm2ab=tracción horizontal en el vano, correspondiente al estado final del conductor en Kg

ρ2=peso del conductor correspondiente al estado final en Kg/m

h2=T2ρ2=parámetro de la catenaria correspondiente al estado final del conductor  en metros

θ2=temperatura del conductor en el estado final en °C

Una vez calculada las flechas máximas, se determinó los puntos de la catenaria con mayor seguridad mediante la siguiente expresión:

y=h×Coshxh

En ANEXO 4 se muestran los resultados del cálculo mecánico de conductores.

En ANEXO 5 se muestran los resultados del cálculo mecánico de cable de guarda.

- GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS.

El diseño de la geometría de las estructuras se basó en las distancias de seguridad a masa, distancia entre conductores y entre estos y el cable de guardia a medio vano, ángulos de la cadena de aisladores, altura del punto de amarre (APA) cuyo valor se determinó aplicando las catenarias con los parámetros tabulados en el cálculo mecánico de conductores.

La longitud de los brazos se determinó en función del ángulo mínimo al que debe de estar a cadena de aisladores para no sobrepasar los límites de seguridad por distancias a masa.

Al ser una línea de simple circuito se escogió la geometría de tresbolillo, considerando las distancias que deben tener los conductores a medio vano y el ángulo de apantallamiento, a continuación, se indica un esquema de la torre escogida.

Se estableció dos tipos de torres para la construction de la  línea, una de suspension liviana y otro de anclaje pesado, durante la construcción, en base al análisis de contratista, administrador y fiscalización del contrato, se puede optar por otros tipos de torres menos pesados como las de anclaje liviano.

Para estructuras de suspensión se determinó como distancia vertical entre conductores una longitud de 3.2 metros, entre el conductor de fase más alto y el cable de guarda 3,6 metros y para la longitud del brazo de 1,50 metros. El APA de la torre se estableció en 14 metros, por lo que la altura total de la torre es de 24 metros. La cadena de aisladores de suspension tendrá una longitud de 0,876 metros, por lo que la distancia de seguridad mínima hacia terreno quedará en 8 metros, adaptándose a la normativa vigente.

Para estructuras de anclaje se determinó las mismas longitudes indicadas, al ser estructuras de amarre la distancia mínima al terreno quedará en 8 metros.

En ANEXO 2 se indica la configuración geométrica de la torre y el árbol de cargas para la estructura de suspensión, en ANEXO 3. se muestra la geometría de la torre de anclaje y el árbol de cargas para la estructura de anclaje.

En el siguiente cuadro se muestra las longitudes principales de las torres en cada una de las estructuras:

La altura de la torre podrá extenderse hasta 25 metros en función del ancho de la torre que se determine en el análisis de la optimización del cálculo estructural; con este se garantiza que el ángulo de apantallamiento no supere los 30°.

## SOLICITACIONES EN LAS ESTRUCTURAS PARA CÁLCULO DE ÁRBOLES DE CARGA.

Con los estados establecidos en la hipótesis de cálculo, los datos del perfil topográfico y con las características del conductor y cable de guarda se procedió a realizar el cálculo mecánico de los conductores luego de lo cual se determinó los esfuerzos máximos a los que estarán sometidos en cada uno de los estados, el cálculo determinó en el estado de máxima carga de generación de los máximos esfuerzos.

Adicional a lo indicado se determinó parámetros con los cuales se calcularán varios esfuerzos en las estructuras tales como: vano peso, vano viento, peso de accesorios.

Cualquier estructura estará sometida a esfuerzos producidos por cargas verticales, cargas transversales y cargas longitudinales, para determinar los valores de estas cargas se aplicaron normas del ex INECEL, las cuales se indican a continuación:

### CARGAS VERTICALES.

### OPERARIOS.

Se consideró el peso de la estructura más un peso de 150 Kg para un operario ubicado en cualquier punto de la estructura, excepto en perfiles que formen un ángulo mayor a 45° con la horizontal.

### PESO POR CONDUCTOR DE FASE.

Se consideró el peso de conductor, aisladores, accesorios y amortiguadores, aplicados en los puntos de suspensión o de anclaje según la estructura.

Para el peso del conductor se utilizó el vano peso máximo positivo o negativo correspondiente a la estructura.

### PESO POR CABLE DE GUARDIA (OPGW).

### Se consideró el peso del cable de guardia con sus accesorios de fijación aplicados en los puntos de sujeción de este.

Para el peso del cable de guardia se utilizó el vano peso máximo positivo o negativo correspondiente a la estructura.

### SOBRECARGA VERTICAL.

### La sobrecarga vertical es una solicitación derivada del peso del conductor empleando el vano peso y aplicado en los puntos de suspensión o anclaje según corresponda o al peso del cable de guardia aplicado en el punto de sujeción de este.

### Esta sobrecarga se aplicó sobre un conductor cualquiera o cable de guardia.

### CARGAS TRANSVERSALES.

Las cargas transversales dependen del viento y del ángulo de deflexión de la línea.

### CARGAS DE VIENTO.

Para el cálculo de árboles de carga se consideró las siguientes presiones del viento:

-Sobre conductores y cable de guardia (OPGW):                                                                  42.97 Kg/m2

-Sobre superficies metálicas de celosía (en dirección perpendicular a la torre):                   86      Kg/m2

-Sobre aisladores:                                                                                                                   50      Kg/m2

Se consideró el efecto del viento sobre la estructura, conductores, cable de guardia y aisladores.

En los cálculos se tomó en cuenta que el viento actúa a 0º, 45º y 90º con respecto al eje de la línea, aplicando la siguiente expresión:

Pe=Po×cosβ

De donde:

Pe=Presión efectiva del viento

Po=Presión del viento para cada elemento

β=   Ángulo entre la dirección del viento y la normal a la superficie afectada

En las solicitaciones de viento se aplicó tres condiciones, la de viento máximo con la totalidad de la presión del viento, la de viento medio con la mitad de la presión del viento y la de viento un cuarto con 0.25 veces la presión del viento.

En el análisis de viento para la cara protegida de la estructura se aplicó un 50% de la presión del viento de la aplicada sobre la superficie directamente afectada.

Las cargas debidas al viento sobre los conductores se calcularon con la siguiente expresión:

Cc=Pvc×Vv×d

De donde:

Cc   =Carga sobre el conductor debido a la presión del viento

Pvc=Presión del viento definida para conductores

Vv  =Vano viento

d    =diámetro del conductor o cable de guarda según el caso que se esté analizando

Esta carga se consideró aplicada en los puntos de sujeción de suspensión o anclaje.

### EFECTO DE ÀNGULO.

Las cargas producidas por el efecto de ángulo son tensiones horizontales determinados con el ángulo de deflexión de la línea con la siguiente expresión:

Cea=2×T×sen∝2

De donde:

Cea   =Carga producida por efecto de ángulo

T        =Tensión máxima especificada a la que se somete los conductores o cable de guarda o Tensión

EDS every day stress para el caso de hipótesis de desequilibrio longitudinal.

∝         =Ángulo de deflexión de la línea

### CARGAS LONGITUDINALES.

Se analizaron las siguientes solicitaciones:

### SOBRECARGA LONGITUDINAL.

Se consideró la rotura de un conductor o cable de guarda al mismo lado de la estructura y consiste en esfuerzos horizontales en la dirección del vano aplicado en los puntos de suspensión o anclaje de conductores y en los puntos de sujeción del cable de guardia calculadas de la siguiente manera:

-Para estructuras de suspensión: la máxima tensión calculada a la que estará sometida el conductor o cable de guardia según el caso.

-Para estructuras de anclaje: la máxima tensión calculada a la que estará sometida el conductor o cable de guardia según el caso.

Se analizó la rotura de un conductor cualquiera y del cable de guardia.

### DESEQUILIBRIO LONGITUDINAL.

El desequilibrio longitudinal se consideró como esfuerzos esfuerzos horizontales en la dirección del vano aplicado en los puntos de suspensión o anclaje de conductores y en los puntos de sujeción del cable de guardia calculados de la siguiente manera:

-Para estructuras de suspensión: 20% de la máxima tensión calculada a la que estará sometida el conductor o cable de guardia según el caso.

-Para estructuras de anclaje: 50% de la máxima tensión calculada a la que estará sometida el conductor o cable de guardia según el caso.

Estos esfuerzos se aplicaron simultáneamente en todos los conductores y cables de guardia.

### REMATE.

Esta solicitación consiste en la determinación de esfuerzos en la dirección del vano aplicados en los puntos de anclaje (sólo se analiza en estructuras de anclaje) correspondientes a la tracción simultánea de uno hasta el total de conductores.

El valor de estos esfuerzos corresponden a la tensión máxima calculada para el conductor o cable de guardia según el caso en análisis.

### TENDIDO.

Se consideró el remate de uno hasta el total de conductores y cable de guardia de un van adyacente a la estructura, en todas las combinaciones posibles, considerando todos o ninguno de los conductores y cable de guardia del otro vano rematados a la estructura.

El valor de estos esfuerzos corresponde a la tensión máxima calculada para el conductor o cable de guardia según el caso.

### FACTORES DE SOBRECARGA.

Para cada una de las solicitaciones de esfuerzos indicados anteriormente se aplicó un factor de seguridad conforme se indica a continuación:

Cargas verticales			1,40

Sobrecargas verticales			1,20

Efecto de viento			1,50

Efecto de ángulo			1,40

Desequilibrio longitudinal		1,40

Sobrecarga longitudinal		1,20

Terminal		             	1,40

Montaje			            1,20

Tendido			            1,40

Al aplicar los factores de seguridad se tabularon los valores de los árboles de carga que se indican en ANEXO 7.

- RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS.

En ANEXOS 2 y 3 se adjunta los planos de la configuración de las torres.

A continuación, se indican las características de cada torre, en ANEXOS 2 y 3 se muestran más en detalle las características de estas estructuras:

En resumen, se determinó los tipos de torres que se detalla a continuación:

  - TORRE 24SL1°

Torre metálica en celosía de suspensión liviana de 24 metros de altura y para estructuras en alineamiento.

Límites de utilización:

Vano máximo admisible:	 400 m

Vano viento:	 306 m

Vano peso:	 720 m

Angulo de línea:	 Para estructuras en alineación

ÁRBOLES DE CARGA.

En ANEXO 2 se indica el esquema de árboles de carga para esta estructura.

  - TORRE 24AP60º

Torre metálica en celosía de anclaje pesado de 24 metros de altura y para ángulo de deflexión máximo de 60º.

Límites de utilización:

Vano máximo admisible:	   300 m

Vano viento:	   220 m

Vano peso:	   354 m

Angulo de línea:	     60 º

ÁRBOLES DE CARGA.

En ANEXO 3 se indica el esquema de árboles de carga para esta estructura.

## NIVEL DE AISLAMIENTO.

## Para el cálculo del nivel de aislamiento se utilizaron los siguientes datos:

## Nivel de Voltaje (kV)	                                                    69

## Altura sobre el nivel del mar h (m)	                          830

## Número de estructuras:                        	                         29

## Temperatura ambiente (°C):	                                      33

## Nivel ceráunico en días por tormenta en el año T:        50

## Número de fallas aceptables (F):                                   1 por 50 km de L/T por año

## Longitud de la L/ST (km): 	                                       4.5

## Resistencia de puesta a tierra (ohmios):	               15

## Presión atmosférica b (cm de Hg)	                            67,03105742

## Densidad relativa del aire ẟ	                                       0,847618533

## Voltaje pico:	                                                            56,33826408

## Voltaje RMS 	                                                           39,83716857

## Coeficiente de sobrevoltaje por fallas Cf:	                1,4

## Coeficiente de sobrevoltaje de operación máxima Co:   1,05

## Factor de corrección d ela humedad H:                      0.98

## Factor de corrección de lluvia L:                                    0.95

## Cálculo de la densidad relativa:

## δ=3.92xb273+t

## δ=3.92x67.03273+33

## δ=0,859

## SOBREVOLTAJES A FRECUENCIA INDUSTRIAL.

### Al voltaje pico de 56,34 kV se le aplicó los coeficientes de sobrevoltajes por fallas y sobrevoltajes de operación máxima:

### Vfi=56.34×Cf×Co=56.34×1.4×1.05=82.82 KV

### Corrección probabilística: el aislamiento debe resistir con una probabilidad del 97%, considerando el número total de estructuras y para una desviación estándar del 5% del voltaje crítico.

### Número de estructuras

### k=3,0375 para 29 estructuras.

CFO=Vs1-σμk

CFO=82.821-0,6x3,0375

CFO=101,24 kV

Corrección para condiciones atmosféricas.

Vc=CFOxHδxK

Vc=101,24x0,980,859x0,95

Vc=101,24x0,980,859x0,95

Vc=121,58 kV

Conforma a la norma ANSI C29.1 se requieren tres aisladores  de 10”x534”.

### Corrección por espaciamiento en aire: el aislamiento debe resistir con una probabilidad del 99.8%, considerando el número total de estructuras y para una desviación estándar del 5% del voltaje crítico en condiciones secas.

### k=3,0375 para 29 estructuras.

CFO=Vs1-σμk

CFO=101,241-0,6x3,8425

CFO=131,57 kV

Corrección para condiciones atmosféricas.

Vc=CFOxHδxK

Vc=131,57x0,980,859x0,95

Vc=158,01 kV

Conforma a la norma ANSI C29.1 se requieren cuatro aisladores  de 10”x534”.

## SOBREVOLTAJES DE MANIOBRA A FRECUENCIA INDUSTRIAL.

### Se tomará en cuenta el criterio: “el aislamiento debe resistir con una probabilidad del 97%, considerando el número total de estructuras y para una desviación estándar del 5% del voltaje crítico” se encontró que:

### KVc==1.052xkVnKt3

### KVc==1.052x56.34x33

### KVc==144,90

Vc=CFOxHδxK

Vc=144,90x0,980,859x0,95

Vc=167,02  kV

### k=3,0375 para 29 estructuras.

CFO=Vs1-σμk

CFO=167,021-0,6x3,0375

CFO=204,24  kV

Conforma a la norma ANSI C29.1 se requieren cinco aisladores  de 10”x534”.

## ANÁLISIS DE APANTALLAMIENTO.

El ángulo de apantallamiento no deberá superar los 30°, mismo que viene a ser el ángulo entre la vertical que pasa por el punto de amarre del cable de guarda y la recta que va desde este punto al punto de amarre de primera cruceta superior.

Según las normas del Ex INECEL para alturas de hasta 28 metros, el ángulo de apantallamiento puede ser de 30°.

## SOBREVOLTAJE DE ORIGEN ATMOSFÉRICO.

## Altura sobre el nivel del mar h (m)	                          830

## Número de estructuras:                        	                          29

## Temperatura ambiente (°C):	                                      33

## Nivel ceráunico en días por tormenta en el año T:        20

## Número de fallas aceptables (F):                                   1 por 50 km de L/T por año

## Longitud de la L/ST (km): 	                                       4.5

## Resistencia de puesta a tierra (ohmios):	               15

## Presión atmosférica b (cm de Hg)	                            67,03105742

## Densidad relativa del aire ẟ	                                       0,847618533

## Factor de corrección de la humedad H:                      0.98

## Factor de corrección de lluvia L:                                    0.95

### Respecto a los sobrevoltajes de origen atmosférico se analizó el apantallamiento de las estructuras y los sobrevoltajes por flameo inverso con lo cual se determinó el número de fallas de la línea, según normas del ex INECEL debe ser menor de dos fallas al año.

Se realizaron varios análisis partiendo del número de aisladores que forman la cadena ya sea de retención o de suspensión determinando que el número de 5 aisladores da la factibilidad para cumplir con el número de fallas de la línea que en ningún caso supero el valor de 1.

Ng=0.025 N1.3

Ng=0.025 201.3

Ng=1,228

Ns=Ngx4h10

Ns=1,228x4x18.6710

Ns=9,170

Probabilidad de falla de apantallamiento (P1):

Para un ángulo de apantallamiento de 30° y una altura de 24 metros se obtiene un P1=0,0085

F1=P1xNs

F1=0.0085x9,170

F1=0.0,078

F2=F-F1

F2=2-0.078

F2=1.743

P2=2.9x1.7439,170

P2=0,5512

Corriente de descarga pico: I=45 KA

c=50ZnLnba

c=50500Ln443.50

c=50500Ln443.50

c=0.253

V=1-cZKI

V=1-0.253x15x1x45

V=504,129  KV

Corrección probabilística:

### k=3,0375 para 29 estructuras.

CFO=504,1291-0,02x3,0375

CFO=536,74 kV

Corrección por características atmosféricas.

Vc=CFOxHδxK

Vc=536,74x0,980,859x0,95

Vc=644,57  kV

Conforme a la norma ANSI C29.1 se requieren seis aisladores  de 10”x534”.

## CONTAMINACIÓN.

## Para determinar la distancia de fuga de la cadena de aisladores se considera el criterio estipulado en la norma IEC 815, en donde se escogió el valor de 16 mm/kV.

Cada aislador posee una distancia de fuga de 292.1 mm/kV, el número de aisladores será de seis (6) por lo que se cumple con el requerimiento de la distancia de fuga.

  - PARÁMETROS DE LA LÍNEA.

Se determinaron los parámetros serie de la línea y en derivación:

    - RESISTENCIA SERIE.

Según tablas el valor de la resistencia en corriente alterna a una temperatura de 50°C  y una frecuencia de 60 Hz el conductor Partridge tiene una resistencia de 0.3792 Ω/milla, con este valor se procedió a calcular la resistencia serie a una temperatura de 60°C con la siguiente expresión:

RacT2=RacT1×(1+∆t×α)

De donde:

RacT1   =Resistencia en corriente alterna a la temperatura inicial del conductor enohmiosmilla

RacT2   =Resistencia en corriente alterna a la temperatura final del conductor enohmiosmilla

∆t=Variación entre la temperatura T1 y la T2 en oC

α=Coeficiente de dilatación lineal en oC-1

La T1 en tablas es de 50°C y T2 viene a ser  60°C, el coeficiente de dilatación lineal se determinó según tablas a una temperatura de 60°C cuyo valor es de 0.00347.

Con estos datos  se determinó un valor de 0.392 Ω/milla, equivalente a 0.244 Ω/km.

    - REACTANCIA INDUCTIVA SERIE.

Para el cálculo de la inductancia serie se utilizó la siguiente expresión:

L=2×10-7lnDeqDs

De donde:

Deq   =Espaciamiento equilátero equivalente de la línea.

Ds   =Radio medio geométrico del conductor.

L   =Inductancia en H/m

Deq=3d1×d2×d3

d1, d2, d3, son las distancias entre fases de la estructura más prominente de la línea.

La reactancia inductiva se calculó con la siguiente expresión:

XL=2×π×60×L

La estructura más prominente es la que tiene una separación de  8.28  metros para d1 y d2 y 7 metros para d3.

Según tablas Ds = 0.00661 metros.

Con estos valores se determinó un valor para la reactancia inductiva serie por fase de 0.000444 Ω/m  equivalente a 0.000000444 Ω/km.

    - CAPACITANCIA Y SUSCEPTANCIA CAPACITIVA EN DERIVACIÓN.

Se debe calcular la capacitancia al neutro de la línea, para lo cual se utilizó la siguiente expresión:

Cn=2×π×klnDeqr

De donde:

k   =Permitividad del espacio libre 8.85×10-12 F/m

Deq   =Espaciamiento equilátero equivalente de la línea.

r   =Radio del conductor .

Cn   =Capacitancia en F/m

Deq=3d1×d2×d3

d1, d2, d3, son las distancias entre fases de la estructura más prominente de la línea.

La reactancia capacitiva se calculó con la siguiente expresión:

Xc=12×π×60×C

La estructura más prominente es la que tiene una separación de  8.28  metros para d1 y d2 y 7 metros para d3.

Según tablas r = 0.01631 metros.

Con estos valores se determinó un valor para la reactancia capacitiva en derivación por fase al neutro de 294520189.65 Ω.m  equivalente a 294520.189 Ω.km.

La susceptancia capacitiva es el inverso de la reactancia capacitiva, por lo tanto para la línea el valor es de 3.395×10-9  siemens/m equivalente a  3.395×10-6  siemens/km.

    - CONDUCTANCIA EN DERIVACIÓN.

Para el cálculo de la conductancia en derivación se utilizó la siguiente expresión:

G=PaisV2

De donde:

G   =Conductancia en siemens/m

Pais   =Pérdidas de  aislamiento de los aisladores e watios

V  =Voltaje por fase en V

Por cada aislador de porcelana se consideró una pérdida de 8 watios, por lo tanto para un total de 400 aisladores por fase se obtiene un valor de 3200 watios de pérdidas en toda la línea, considerando la longitud total de esta se determinó un valor de 0.2667 watios/metro.

Aplicando estos datos se obtuvo un valor de conductancia de 0.000168 siemens/m equivalente a 0.168 siemens/km.

## CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

Voltaje:                       69 KV.

Número de circuitos: 1.

Conductor:                 ACAR 500 MCM

Material conductor:    Aleación de aluminio 18/19.

Cable de guardia:      fibra óptica OPGW-24 fibras.

Aislamiento:               7 aisladores de porcelana clase ANSI 52-3 para las estructuras de retención y suspensión.

Estructuras:               Torres metálicas en celosía autosoportantes.

### PUESTAS A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS.

Para determinar el conjunto de elementos que conformarán el sistema de puesta a tierra en cada una de las estructuras se tomó como límite de valor de resistencia de puesta a tierra de 20 ohmios y los valores de resistividad del terreno medidos en cada una de las estructuras e indicadas en la siguiente tabla:

Estas mediciones se realizaron con telurómetro; con estos datos se realizaron tabulaciones encontrándose valores de resistividad de entre 90 y 2000 ohmios, con lo cual se determinó los siguientes acoples de sistemas de puesta a tierra.

En la siguiente tabla se puede observar los resultados del análisis de la configuración del sistema de puesta a tierra para diversos valores de resistividad medidos:

### PUESTAS A TIERRA CON CUATRO VARILLAS.

### En ANEXO 9  se indica el esquema de este sistema.

### El valor de resistencia se calcula con la siguiente expresión:

### R=ρ2πlln2lA

De donde:

R      =Resistencia de puesta a tierra

ρ      =Resistividad

l        =Longitud de la varilla

A        =42  aS2

a        =Radio de la varilla m

S        =Separación entre varillas

### Con este esquema se obtendrá una resistencia de puesta a tierra menor a 20 ohmios con valores de resistividad de terreno de 90 a 150 Ω.m y varillas de cooperweld de 2,4 metros de longitud y 1,9 centímetros de diámetro.

### PUESTAS A TIERRA CON CONTRAPESO.

### En ANEXO 9  se indica el esquema de este sistema (el contrapeso puede ser longitudinal o perimetral, cuyo valor de resistencia se calcula con la siguiente expresión:

### R=ρπlln2l4ad-114

De donde:

R      =Resistencia de puesta a tierra

ρ      =Resistividad

l        =Longitud del contrapeso

a        =Radio del conductor m

d        =Profundidad del contrapeso

### Con este esquema se obtendrá una resistencia de puesta a tierra menor a 20 ohmios con valores de resistividad de terreno de 150 a 2000 Ω.m.

## MATERIALES

A continuación se detalla de manera breve algunas características de los materiales a utilizarse en la línea, en el anexo de especificaciones técnicas se indican todas las características que debe considerar el contratista al momento de adquirir el material.

### AISLADORES

En las estructuras del tramo rural se utilizarán aisladores de porcelana clase ANSI 52-3 tanto de suspensión como de anclaje.

### AMORTIGUADORES

Se determinó el número de amortiguadores que se deben utilizar en cada vano en base al análisis de algunas normas, sin embargo, durante la ejecución del contrato el contratista deberá presentar el cálculo del sistema de amortiguamiento de vibraciones eólicas de la línea cuyos resultados deberán indicar el número de amortiguadores por vano y las distancias hacia los puntos de sujeción.

En el siguiente cuadro se indica la cantidad de amortiguadores a utilizarse según normas internacionales.

### MATERIALES PARA SUJECIÓN DEL CABLE OPGW.

Los materiales para sujeción del cable OPGW se agruparon conforme se indica a continuación:

Conjunto de suspensión para torre metálica.

Conjunto de retención final para torre metálica.

Conjunto de doble retención para torre metálica.

En el anexo de especificaciones técnicas se detalla los diagramas de los conjuntos de sujeción del cable de guarda y los elementos que lo conforman.

- ANEXOS.

ANEXO 1 Trazado y perfil de la línea.

ANEXO 2 Árbol de cargas estructura 24SL

ANEXO 3 Árbol de cargas estructura 24AP60°

ANEXO 4 Resultados del cálculo mecánico del conductor

ANEXO 5 Resultados del cálculo mecánico del cable de guarda

ANEXO 6 Sistema de Puesta a Tierra

ANEX0 7 Presupuesto referencial y APU