## PRESUPUESTO BOMBOIZA GUALAQUIZA
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA-GUALAQUIZA
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA GUALAQUIZA
Item | Descripción | Unidad | Precio Unitario USD | Cantidad | Precio Total USD
1 | SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA LINEA
1.1 | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW | u | 3086.1598 | 11 | 33947.7578
1.2 | Conjunto de suspensión para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW | u | 1429.4038 | 21 | 30017.4798
1.3 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y una varilla Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | u | 200.6244 | 12 | 2407.4923
1.4 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 2s varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | u | 338.6781 | 16 | 5418.8496
1.5 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 3 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | u | 488.0661 | 20 | 9761.322
1.6 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | u | 617.5031 | 16 | 9880.0488
1.7 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | u | 1148.2852 | 16 | 18372.5632
1.8 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m y compuesto químico para mejorar la resistencia de puesta a tierra. Incluye mano de obra y suministro de materiales | u | 1463.2278 | 20 | 29264.556
1.9 | Puesta a tierra con contrapesos de 60 metros conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG. Incluye mano de obra y suministro de materiales | u | 550.6852 | 32 | 17621.9264
1.10 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra | u | 25.6731 | 150 | 3850.9583
1.11 | Conductor desnudo de aluminio 500 MCM, 18/19. | km | 4383.0933 | 18 | 78895.6794
1.12 | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652. Incluye suministro y montaje | km | 5106.5121 | 6 | 30639.0726
1.13 | Cable de fibra óptica Anti roedor, 24 hilos, SM; ITU-T G.655 ó G.656, incluye el montaje de accesorios de retención y suspensión, amortiguadores, realizacion de fusiones (empalmes), montaje y fusiones en: cajas de empalme y d.0istribuidores opticos; y, montaje de bastidores; asi como pruebas de atenuacion y verificacion de conectividad de todas las fibras opticas componentes del cable, etiquetación, identificación, aseguramiento en la totalidad del tramo. Presentación de informes de pruebas y diagramas de dsitribución de fibras, en formato físico y digital. | km | 4266.5121 | 0.3 | 1279.9536
1.14 | Diseño, suministro, transporte y montaje de torre metálica reticulada autosoportante. Incluye cálculo estructural de torres, estudio de suelos y diseño de cimentaciones para las torres. | kg | 4.3869 | 145000 | 636103.3855
1.15 | Suministro y montaje de amortiguador para conductor ACAR 500 MCM | u | 112.4498 | 120 | 13493.976
1.16 | Suministro y montaje de amortiguador para cable OPGW | u | 86.0138 | 40 | 3440.552
1.17 | Suministro y montaje caja de empalme para cable OPGW. Incluye fusión de fibras y pruebas | u | 810.3312 | 4 | 3241.3248
1.18 | Suministro y montaje de señal de peligro | u | 81.5138 | 35 | 2852.983
1.19 | Suministro y montaje de señal de numeración y de disposición de fases | u | 35.9138 | 35 | 1256.983
1.20 | Pruebas de funcionamiento. Incluye pruebas a conductores y cable OPGW, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas | u | 7867.8775 | 1 | 7867.8775
1.21 | Pruebas de alta impedancia para líneas de subtransmisión | u | 7285.3775 | 1 | 7285.3775
1.22 | Suministro y montaje de baliza o esfera de señalización | u | 124.5414 | 60 | 7472.484
SUBTOTAL: SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA LINEA |  |  |  |  | 954372.6031
2 | OBRAS CIVILES
2.1 | Replanteo de estructuras en Torre Metálica | u | 153.8563 | 36 | 5538.8275
2.2 | Desbroce, Desbosque y Limpieza - (Incluye remoción y transporte a escombreras) | km | 575.22 | 6 | 3451.32
2.3 | Excavación manual para torres metálicas (material sin clasificar) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras | m3 | 24.7007 | 3000 | 74102.175
2.4 | Excavación manual para torres metálicas (terreno roca) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras | m3 | 60.7007 | 50 | 3035.0363
2.5 | Excavación a maquina para torres metálicas (material sin clasificar), incluye movilización de maquinaria, limpieza de fangos, desalojo, cargada y transporte a escombreras de material sobrante. | m3 | 5.188 | 5000 | 25940.0333
2.6 | Transporte de material pétreo en asémila hasta 5 kilómetros | m3 | 42.579 | 400 | 17031.6
2.7 | Desalojo de material sobrante de excavación para torres metálicas | m3xkm | 0.70828 | 1920 | 1359.8928
2.8 | Relleno compactado con material de mejoramiento para torres metálicas | m3 | 20.8461 | 568.5134 | 11851.3131
2.9 | Relleno compactado con material de sitio para torres metálicas | m3 | 4.5967 | 1320 | 6067.6638
2.1 | Empedrado Con Piedra Bola E=30Cm | m3 | 173.067 | 240 | 41536.08
2.11 | Replantillo De H.S 180 Kg/Cm2 | m3 | 118.2566 | 102.79 | 12155.6007
2.12 | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas | kg | 2.6264 | 30000 | 78791.76
2.13 | Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas | m3 | 253.314 | 469.59 | 118953.7213
2.14 | Apertura de caminos de acceso, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas | Km | 747.4285 | 50 | 37371.4256
| Subdren con material filtrante, tubería y geotextil para aguas freáticas y aguas superficiales | m | 40.2116 | 360 | 14476.158
2.15 | Transporte Volumetrico de materiales en Teleferico.( material pertreo para cosntrucción de obra civil) | M3 x ML | 1.25 | 2800 | 3500
2.16 | Transporte en peso con equipos Telefericos. (acero de refuerzo, estructura, agua) | TN x ML | 0.7 | 27000 | 18900
SUBTOTAL: OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 474062.6074
3 | INTERCONEXIONES DE LA LST A 69 KV CON SUBESTACIONES
3.1 | Interconexión estructura E43 con pórtico de la subestación Gualaquiza, incluye herrajes, cadena de aisladores, conectores placa cable tipo subestación y mano de obra, 6 conectores tipo T (500MCM-4/0AWG) + mano de obra. | glb. | 3911.6136 | 1 | 3911.6136
3.2 | Interconexión estructura E0- pórtico de salida en la S/E Bomboiza de Transelectric, incluye herrajes, tramo de conductor 500 MCM, 3 cadenas de 7 discos de aisladores a 69kV, 3 conectores Placa Cable (500 MCM) y mano de obra. | glb. | 3911.6136 | 1 | 3911.6136
SUBTOTAL: INTERCONEXIONES DE LA LST A 69 KV CON SUBESTACIONES |  |  |  |  | 7823.2272
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1436258.4377
IVA: |  |  |  |  | 172351.0125
TOTAL: |  |  |  |  | 1608609.4502

## DATOS
LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS POR ESTRUCTURA PARA LINEA DE SUBTRANSMISION A 69 KVA
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
| DESCRIPCION | DESCRIPCION SIMPLIFICADA | PESO (lib) | PESO (kg) | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT.
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado, 45 grados apertura de horquilla, similar a ANDERSON YBC-30 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado |  |  | u | #REF! | 29.79
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro, similar a ANDERSON cat. AS-25 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro | 0.862 | 0.391 | u | #REF! | 19.08
73 | Adaptador rótula ojo | Adaptador rótula ojo |  |  |  |  | 19.27
3 | Aislador "LINE POST" montaje horizontal, base plana, de caucho siliconado (polymer), para 69 KV, similar a OHIO BRASS cat. No. 523006-1104 o MACLEAN POWER SYSTEMS cat. No. H212037VX11, 2500 libras de cantilever max. | Aislador tipo Line Post para 69 KV, de caucho siliconado (polymer) | 95 | 43.0912 | u | #REF! | 355
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3, 15000 lbs. | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | 1.17 | 0.53 | u | #REF! | 25
5 | Bloque de anclaje de hormigón | Bloque de anclaje de hormigón |  |  | u | #REF! | 15
6 | Cable de acero galvanizado 1/2" de diámetro, 7 hilos, resistencia mínima a la rotura de 12.000 lbs, grado SIEMENS MARTIN | Cable de acero galvanizado 1/2" de diámetro |  |  | m | #REF! | 1.65
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG |  |  | m | #REF! | 13.5
| Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2 AWG | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2 AWG |  |  |  |  | 6.79
8 | Conector ranuras paralelas de aleación de aluminio, para conductores de aluminio calibre 500 MCM, con tres pernos, similar a BURNDY cat. CP32A32A o ANDERSON cat. LC-67A-XB | Conector ranuras paralelas cond. ACSR 266 MCM | 1.3 |  | u | #REF! | 35
9 | Conector de ranuras paralelas para conductor hasta 2/0 AWG | Conector de ranuras paralelas para conductor hasta 2/0 AWG |  |  | u | #REF! | 6
10 | Cruceta metálica de perfil "L" de 100x100x7,5x3000 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 100 micras de espesor, de acuerdo a normas ASTM A-132, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4". | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x7,5x3000 mm |  |  | u | #REF! | 120
11 | Cruceta metálica de perfil "L" de 100x100x10x6000 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 100 micras de espesor, de acuerdo a normas ASTM A-132, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4" | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x12x6000 mm, |  |  | u | #REF! | 240
12 | Cruceta metálica de perfil "L" de 75x75x6x1500 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 85 micras de espesor, de acuerdo a norma ASTM A-123, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4" | Cruceta metálica perfil "L" de 75x75x7,5x1500 mm, |  |  | u | #REF! | 65
13 | Eslabón angular de acero galvanizado (EYE, ANGLE THIMBLEYE), similar a AB CHANCE cat. 0101 | Eslabón angular de acero galvanizado |  |  | u | #REF! | 15
14 | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) |  |  | u | #REF! | 185
14A | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica |  |  | u |  | 210
15 | Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) |  |  | u | #REF! | 240
15A | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica |  |  | u | #REF! | 270
16 | Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 25.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-86-S | Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 25.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-86-S | 9.9 |  | u | #REF! | 85
17 | Grapa de suspensión para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 18.000 lbs, con adaptador "socket", similar a ANDERSON cat. HAS-85-S | Grapa de suspensión para conductor ACSR 266 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) |  |  | u | #REF! | 59.28
18 | Grapa de suspensión para aislador LINE POST, "CLAMPTOP CLAMP" para conductor ACAR 500 MCM. Similar a OHIO BRASS, cat. No. 270661-3002 | Grapa de suspensión para aislador LINE POST |  |  | u | #REF! | 60
19 | Guardacabo de acero galvanizado para cable de 1/2" de diámetro (THIMBLES, GUY WIRE), similar a AB CHANCE cat. 6594 | Guardacabo de acero galvanizado para cable de 1/2" |  |  | u | #REF! | 1.45
20 | Perno "U" de hierro galvanizado en caliente, de 5/8"x13", 10 cm de apertura, con 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 aradelas de presión. | Perno "U" hierro galv. de 5/8"x13", 10 cm de apertura |  |  | u | #REF! | 8.2
21 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 10" con tuerca similar a AB CHANCE 29980, con 2 arandelas cuadradas planas AB CHANCE 6814, 1 arandela de presión AB CHANCE 4037 y contratuerca | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 10" | 18.75 |  | u | #REF! | 12
22 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" con tuerca similar a AB CHANCE 29982, con 2 arandelas cuadradas planas AB CHANCE 6814, 1 arandela de presión AB CHANCE 4037 y contratuerca | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" |  |  | u | #REF! | 13
23 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" con tuerca similar a AB CHANCE 29984, con 2 arandelas cuadradas planas AB CHANCE 6814, 1 arandela de presión AB CHANCE 4037 y contratuerca | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" |  |  | u | #REF! | 14
24 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" similar a AB CHANCE cat. 8910, con arandela cuadrada plana AB CHANCE cat. 6814, arandela de presión AB CHANCE cat. 4037 y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" |  |  | u | #REF! | 4.65
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" sinmlrar a AB CHANCE cat. 8912, con arandela cuadrada plana AB CHANCE cat. 6814, arandela de presión AB CHANCE cat. 4037 y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" |  |  | u | #REF! | 5.85
26 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" similara a AB CHANCE cat. 8914, con arandela cuadrada plana AB CHANCE cat. 6814, arandela de presión AB CHANCE cat. 4037 y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" |  |  | u | #REF! | 6.9
27 | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2", con arandela cuadrada plana, arandela de presión, teurca y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2" |  |  | u | #REF! | 2.5
28 | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm, galvanizado por inmersión en caliente con 85 micras de espesor, de acuerdo a norma ASTM A-123, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4" | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm |  |  | u | #REF! | 21
29 | Riostra de pletina 100x10x600 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 100 micras de espesor, de acuerdo a norma ASTM A-123, con perforaciones para pernos de 3/4" y 5/8" | Riostra de pletina 100x10x600 mm |  |  | u | #REF! | 25
30 | Templador de acero | Templador de acero |  |  | u | #REF! | 7.5
31 | Tuerca de ojo de acero galvanizado en caliente para perno de 3/4" similar a AB CHANCE cat. 6503 | Tuerca de ojo para perno de 3/4" |  |  | u | #REF! | 4.5
32 | Varilla de anclaje de acero galvanizado de 3/4" x 8', AB CHANCE cat. 5358, con arandela cuadrada galvanizada en caliente de 4x4x1/4" AB CHANCE cat. 6819 | Varilla de anclaje de acero galvanizado de 3/4" x 8' |  |  | u | #REF! | 26
33 | Varilla de armar preformada para conductor de aluminio desnudo, tipo ACAR, calibre 500 MCM, similar a PLP AR 0129 | Varilla armar preform. para cond. ACSR 266 MCM |  |  | u | #REF! | 24
60 | Varilla de armar preformada para conductor de aluminio desnudo, tipo ACSR, calibre 266 MCM, similar a PLP AR 0129 | Varilla armar preform. para cond. ACSR 266 MCM |  |  | u | 81 | 22
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud con conector para conductor de Cobre - # 2 AWG | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud |  |  | u | #REF! | 25
35 | Suelda exotérmica cadweld | Suelda exotérmica cadweld |  |  | u | #REF! | 7
36 | Varilla terminal preformadad para cable de acero de 1/2", similar a PLP cat GDE-1108 | Varilla terminal preformadad para cable acero de 1/2" |  |  | u | #REF! | 6
37 | Conector de ranura paralela, similar a CATALOGO DE ACCESORIOS PARA CABLE OPGW DE PRYSMIAN, código 28.025.697, referencia GPC-11/28 | Conector de ranura paralela, para cable OPGW |  |  | u | #REF! | 7
38 | Grapa de suspensión para aislador line post | Grapa de suspensión para aislador line post |  |  | u | #REF! | 35
39 | Poste rectangular de H°A° de 16.5 m, esfuerzo útil 600 kg, carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 16.5 m, carga rotura 1.200 kg |  |  | u | #REF! | 750
40 | Poste rectangular de H°A° de 18 m, esfuerzo útil 600 kg, , carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 18 m, carga rotura 1.200 kg |  |  | u | #REF! | 980
41 | Poste rectang. H°A° de 18 m, carga rotura 2.400 kg | Poste rectang. H°A° de 18 m, carga rotura 2.400 kg |  |  | u | #REF! | 1150
42 | Poste rectangular de H°A° de 21 m, esfuerzo útil 600 kg, , carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 21 m, carga rotura 1.200 kg |  |  | u | #REF! | 1320
43 | Poste rectangular de H°A° de 23 m, esfuerzo útil 600 kg, , carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 23 m, carga rotura 1.200 kg |  |  | u | #REF! | 1450
44 | Conductor desnudo de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, 18/19 | Conductor desnudo de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, 18/19 |  |  | km | #REF! | 3200
45 | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652, similar a OPGW 20B32Z de Prysmian | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652 |  |  | km | #REF! | 4490
46 | Varilla empalme para conductor de aluminio desnudo, tipo ACSR, calibre 500 MCM | Empalme para conductor tipo ACSR 266 MCM |  |  | u | #REF! | 50
47 | Amortiguador tipo STOCKBRIDGEl para conductor ACAR 500 MCM, similar a ANDERSON cat. 60705-11 | Amortiguador STOCKBRIDGE para conductor ACAR 500 MC |  |  | u | #REF! | 75.78
48 | Amortiguador tipo STOCKBRIDGE para cable OPGW, similar a ANDERSON cat. 60705-9 | Amortiguador STOCKBRIDGE para cable OPGW |  |  | u | #REF! | 53.75
| Amortiguador tipo espiral para cable OPGW | Amortiguador tipo espiral para cable OPGW |  |  | u |  | 7
49 | Caja de empalme para 24 fibras ópticas con 4 press stops para cables OPGW -OPGW-antiroedores ignífugo | Caja de empalme para cable OPGW |  |  | u | #REF! | 200
50 | Señales de peligro | Señal de peligro |  |  | u | #REF! | 50
51 | Señales de numeración | Señal de numeración |  |  | u | #REF! | 12
52 | Baliza con accesoRios de sujeción para cable OPGW o ACSR 266 PARTRIDGE | Baliza con accesoRios de sujeción para cable OPGW o ACSR 266 PARTRIDGE |  |  | u | #REF! | 110
53 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | Conductor de cobre desnudo, calibre # 2/0 AWG |  |  | m | #REF! | 4.3
54 | Cable de fibra óptica tipo antiroedores, ignífugo, con 24 fibras mononodo, norma G652 D, con diseño mecánico para ser tendido en ducto o en canaleta. | Cable de fibra óptica tipo antiroedores |  |  | km | #REF! | 2500
55 | Distribuidor óptico (ODF) 24 fo tipo FC/UPC con 60 conectores pigtails y 80 manguitos termocontraibles | Distribuidor óptico (ODF) |  |  | U |  | 250
56 | Cruceta (bobina) para escolta de cables OPGW y antiroedores | Cruceta (bobina) para escolta de cables OPGW |  |  | U |  | 45
57 | Grapas de bajada para cables OPGW y antiroedores para torres y postes de hormigón | Grapas de bajada para cables OPGW y antiroedores |  |  | U |  | 45
58 | Bastidor angular de 19 mm | Bastidor angular de 19 mm |  |  | U |  | 15
59 | Manguito de reparación para consuctor ACAR, calibre 500 MCM | Manguito de reparación para consuctor ACAR, calibre 500 MCM |  |  | U | 1 | 35
61 | Enlace cadena | Enlace cadena | 0.44 |  | u |  | 8
62 | Conector de puesta a tierra en torre metálica | Conector de puesta a tierra en torre metálica |  |  | u |  | 3
63 | Caja de empalme exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos | Caja de empalme exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos |  |  | u | #REF! | 200
64 | Cable de acero galvanizado 5/16", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 5.350 lbs, grado SIEMENS MARTIN | Cable de acero galvanizado 5/16", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 5.350 lbs, grado SIEMENS MARTIN |  |  | km | #REF! | 1650
65 | Cable de acero galvanizado 3/8", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 12.100 lbs, grado SIEMENS MARTIN | Cable de acero galvanizado 3/8", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 12.100 lbs, grado SIEMENS MARTIN |  |  | km | #REF! | 1650
66 | Grapa de retención para cable de acero de 5/16", carga 18.000 lbs, con adaptador "horquilla" similar a ANDERSON cat. SWDE-55-C | Grapa de retención para cable de acero de 5/16", carga 18.000 lbs, con adaptador "horquilla" | 9.9 |  | u | #REF! | 85
67 | Grapa de suspensión para cable de acero de 5/16", carga 16.000 lbs, con adaptador "horquilla", similar a ANDERSON cat. MS46C | Grapa de suspensión para cable de acero de 5/16", carga 16.000 lbs, con adaptador "horquilla" | 3.8 |  | u | #REF! | 65
68 | Varilla de armar preformada para cable de acero galvanizado de 5/16", similar a PLP AR 0129 | Varilla de armar preformada para cable de acero galvanizado de 5/16" |  |  | u | #REF! | 24
69 | Conector ranuras paralelas de aleación de aluminio, para cable de acero galvanizado de 5/16", con tres pernos | Conector ranuras paralelas de aleación de aluminio, para cable de acero galvanizado de 5/16", con tres pernos | 1.3 |  | u | #REF! | 15
70 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro, tuerca y chaveta, 10000 libras, de acero forjado, para uso en barzaderas de suspensión | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro, tuerca y chaveta, 10000 libras, de acero forjado, para uso en barzaderas de suspensión | 0.862 | 0.391 | u | #REF! | 13
71 | Contrapeso circular de 50 kg. | Contrapeso circular de 50 kg. | 0.862 | 0.391 | u | #REF! | 65
72 | Perno de gancho para cuatro contrapesos, de 229 mm de longitud libre para el acople de los contrapesos. | Perno de gancho para cuatro contrapesos, de 229 mm de longitud libre para el acople de los contrapesos. | 0.862 | 0.391 | u | #REF! | 12
| Piedra bola | Piedra bola |  |  | m3 |  | 10
| Lastre | Lastre |  |  | m3 |  | 13.5
COSTO TOTAL MATERIALES POR ESTRUCTURA
ITEM | DESCRIPCION | DESCRIPCION SIMPLIFICADA |  |  | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT.
1 | Explogel 1 x 7 | Explogel 1 x 7 |  |  | Kg |  | 2.7
2 | Mecha lenta plastificada | Mecha lenta plastificada |  |  | m |  | 0.18
3 | Cordón detonante | Cordón detonante |  |  | m |  | 0.25
4 | Conectores | Conectores |  |  | u |  | 0.16
5 | Fulminante de microretardo | Fulminante de microretardo |  |  | u |  | 0.18
6 | Fulminante ordinario No. 8 | Fulminante ordinario No. 8 |  |  | u |  | 0.13
7 | Agua | Agua |  |  | m3 |  | 1.2
8 | Material de mejoramiento | Material de mejoramiento |  |  | m3 |  | 6
9 | Cemento | Cemento |  |  | kg |  | 0.16
10 | Arena gruesa | Arena gruesa |  |  | m3 |  | 17
11 | Grava | Grava |  |  | m3 |  | 17
| Grava Triturada | Grava Triturada |  |  | m3 |  | 19
12 | Encofrado | Encofrado |  |  | m2 |  | 11
13 | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo |  |  | Kg |  | 1.5
14 | Alambre galvanizado No. 18 | Alambre galvanizado No. 18 |  |  | kg |  | 2.39
15 | Gavión 2,0 x 1,0 x 0,5 | Gavión 2,0 x 1,0 x 0,5 |  |  | u |  | 25
16 | Piedra bola | Piedra bola |  |  | m3 |  | 10
| Geotextil no tejido |  |  |  | m2 |  | 3.35
| Tubería PVC perfilada interior liso, diámtro 160 mm |  |  |  | m |  | 7.5
17 | Lastre | Lastre |  |  | m3 |  | 13.5
18 | Señales de para carretera | Señales de para carretera |  |  | U |  | 70
19 | Separadores y espaciadores metálicos | Separadores y espaciadores metálicos |  |  | Kg |  | 0.99
20 | Materiales varios | Materiales varios |  |  | U |  | 10000
COSTOS DIARIOS DE MANO DE OBRA
|  | Topógrafo |  |  | 34.35
|  | Cadenero |  |  | 31
|  | Maestro de obra |  |  | 34.35
|  | Jefe de cuadrilla |  |  | 34.35
|  | Liniero |  |  | 31 | 682
|  | Ayudante de liniero |  |  | 30.62
|  | Peón |  |  | 30.62
|  | Chofer de camioneta |  |  | 44.97
|  | Chofer de camión |  |  | 44.97
|  | Operador de tractor |  |  | 34.35
|  | Ayudante de operador de equipo |  |  | 31.46
|  | Operador de compresor |  |  | 31
|  | Operador de truck drill |  |  | 34.35
|  | Albañíl |  |  | 31
|  | Operador de equipo liviano |  |  | 31
|  | Fierrero |  |  | 31
|  | Operador de excavadora |  |  | 34.35
|  | Chofer de volqueta |  |  | 44.97
|  | Ayudante de fierrero |  |  | 30.62
|  | Camioneta |  |  | 35 | 35
|  | Equipo topográfico |  |  | 100 | 100
|  | Tractor |  |  | 480 | 480
|  | Compresor 185 CFM |  |  | 120 | 120
|  | Trackdrill |  |  | 280 | 280
|  | Compactador manual |  |  | 40 | 4
|  | Compactador mecánico |  |  | 60
|  | Hormigonera de un saco |  |  | 32 | 32
|  | Vibrador |  |  | 32 | 32
|  | Concretera |  |  | 34.35
|  | Cizalla |  |  | 8 | 8
|  | Cargadora frontal |  |  | 160 | 160
|  | Camión de plataforma |  |  | 300 | 300
|  | Volqueta |  |  | 160 | 160
|  | Excavadora de oruga |  |  | 320
|  | Retroexcavadora |  |  | 240
|  | Grúa |  |  | 300 | 300
|  | Puller |  |  | 300 | 300
|  | Freno |  |  | 300 | 300
|  | Asemila |  |  | 30
|  | Equipo y accesorios para tendido de conductor |  |  | 200 | 200
|  | Tractor agrícola |  |  | 200 | 200
COSTOS INDIRECTOS
|  | (E) DIRECCION TECNICA |  |  | 0.04
|  | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 0.03
|  | (G) IMPREVISTOS |  |  | 0.02
|  | (H) UTILIDAD |  |  | 0.08
|  | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS |  |  | 0.02
|  | (J) IMPUESTOS Y OTROS |  |  | 0.01

## Subdren
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Subdren con material filtrante, tubería y geotextil para aguas freáticas y aguas superficiales |  |  |  | UNIDAD: m
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Piedra bola | m3 | 1 | 10 | 10
2 | Geotextil no tejido | m2 | 3 | 3.35 | 10.05
3 | Tubería PVC perfilada interior liso, diámtro 160 mm | m | 1 | 7.5 | 7.5
|  | TOTAL (A) |  |  | 27.55
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.1 | 34.35 | 6 | 0.5725
2 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
|  | TOTAL (B) |  |  | 5.6758
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.28379
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.28379
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 33.5096
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.3404
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.0053
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.67019
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 2.6808
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.67019
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.3351
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 6.7019
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 40.2116
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 40.2116
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Interconexion SE Gualaquiza
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
3,2,10 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.5
Rubro: | Interconexión estructura E43 con pórtico de la subestación Gualaquiza, incluye herrajes, cadena de aisladores, conectores placa cable tipo subestación y mano de obra, 6 conectores tipo T (500MCM-4/0AWG) + mano de obra. |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 2500 | 2500
• Armado de estructura de paso con aisladores Line Post y de retención en torre metálica E2. • Tendido de conductor ACSR 500 MCM y cable OPGW (hilo de Guarda). • Armado, colocación de tensores a tierra en estructura pórtico con postes de hormigón. • Desmontaje de conductor existente existente. • Desmontaje de estructura de 69 KV. • Inclinado de poste de hormigón. • Desarmado de vientos. • Material y mano de obra para armado de estructura de 69 KV a satisfacción de la EERSSA. • Material y mano de obra para armado de cadena de aisladoes en pórtico de la Subestación Gualaquiza, tendido de conductor y OPGW a pórtico de 69 KV, conexión de bajantes para euipos de patio a satisfacción d ela EERSSA.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 2500 | 0.36088 | 0.00079973
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 0.5 | 68.7
2 | Liniero | 2 | 31 | 0.5 | 124
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
4 | Peón | 2 | 30.62 | 0.5 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 0.5 | 89.94
|  | TOTAL (B) |  |  | 466.36
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) | 1 |  |  | 23.318
2 | Camioneta | 1 | 35 | 0.5 | 70
| Camion Grua | 1 | 100 | 0.5 | 200
|  | TOTAL (C) |  |  | 293.318
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3259.678
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 130.3871
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 97.7903
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 65.1936
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 260.7742
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 65.1936
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 32.5968
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 651.9356
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3911.6136
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 3911.6136
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
9800

## Interconexión Transelectric
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
3,2,11 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.5
Rubro: | Interconexión estructura E0- pórtico de salida en la S/E Bomboiza de Transelectric, incluye herrajes, tramo de conductor 500 MCM, 3 cadenas de 7 discos de aisladores a 69kV, 3 conectores Placa Cable (500 MCM) y mano de obra. |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 2500 | 2500
• Armado de estructura de paso con aisladores Line Post y de retención en torre metálica E2. • Tendido de conductor ACSR 500 MCM y cable OPGW (hilo de Guarda). • Armado, colocación de tensores a tierra en estructura pórtico con postes de hormigón. • Desmontaje de conductor existente existente. • Desmontaje de estructura de 69 KV. • Inclinado de poste de hormigón. • Desarmado de vientos. • Material y mano de obra para armado de estructura de 69 KV a satisfacción de la EERSSA. • Material y mano de obra para armado de cadena de aisladoes en pórtico de la Subestación Gualaquiza, tendido de conductor y OPGW a pórtico de 69 KV, conexión de bajantes para euipos de patio a satisfacción d ela EERSSA.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 2500 | 0.36088 | 0.00079973
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 0.5 | 68.7
2 | Liniero | 2 | 31 | 0.5 | 124
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
4 | Peón | 2 | 30.62 | 0.5 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 0.5 | 89.94
|  | TOTAL (B) |  |  | 466.36
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) | 1 |  | 0.5 | 23.318
2 | Camioneta | 1 | 35 | 0.5 | 70
| Camion Grua | 1 | 100 | 0.5 | 200
|  | TOTAL (C) |  |  | 293.318
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3259.678
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 130.3871
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 97.7903
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 65.1936
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 260.7742
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 65.1936
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 32.5968
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 651.9356
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3911.6136
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 3911.6136
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
5000

## Apertura de caminos
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.6
Rubro: | Apertura de caminos de acceso, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Operador de tractor | 1 | 34.35 | 0.6 | 57.25
2 | Ayudante de operador de equipo | 1 | 31.46 | 0.6 | 52.4333
|  | TOTAL (B) |  |  | 109.6833
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (km/día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.4842
2 | Excavadora | 1 | 300 | 0.6 | 500
|  | TOTAL (C) |  |  | 505.4842
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 615.1675
I | (E) DIRECCION TECNICA | 5% | (D) |  | 30.7584
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 18.455
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 12.3034
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 49.2134
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2.5% | (D) |  | 15.3792
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 6.1517
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 132.261
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 747.4285
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 747.4285
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Hormigón 240
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
1.7 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Agua | m3 | 0.3 | 1.2 | 0.36
2 | Cemento | kg | 450 | 0.16 | 72
3 | Arena gruesa | m3 | 0.65 | 17 | 11.05
4 | Grava Triturada | m3 | 0.95 | 19 | 18.05
5 | Encofrado | global | 1 | 11 | 11
|  | TOTAL (A) |  |  | 112.46
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 2 | 34.35 | 4 | 17.175
2 | Peón | 5 | 30.62 | 4 | 38.275
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 4 | 7.75
4 | Albañíl | 2 | 31 | 4 | 15.5
|  | TOTAL (B) |  |  | 78.7
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 3.935
2 | Hormigonera de un saco | 1 | 32 | 4 | 8
3 | Vibrador | 1 | 32 | 4 | 8
|  | TOTAL (C) |  |  | 19.935
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 211.095
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 8.4438
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 6.3328
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 4.2219
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 16.8876
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 4.2219
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 2.1109
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 42.219
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 253.314
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 253.314
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Acero de refuerzo
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
1.8 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 200
Rubro: | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: Kg
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Acero de refuerzo | Kg | 1.05 | 1.5 | 1.575
2 | Alambre galvanizado No. 18 | kg | 0.05 | 2.39 | 0.1195
3 | Separadores y espaciadores metálicos | Kg | 0.01 | 0.99 | 0.0099
|  | TOTAL (A) |  |  | 1.7044
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Albañíl | 1 | 31 | 200 | 0.155
2 | Peón | 2 | 30.62 | 200 | 0.3062
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.4612
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.02306
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.02306
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 2.1887
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.087546
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.06566
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.043773
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.17509
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.043773
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.021887
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.43773
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2.6264
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 2.6264
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Replantillo
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.35
Rubro: | Replantillo De H.S 180 Kg/Cm2 |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Arena gruesa | m3 | 0.65 | 17 | 11.05
2 | Grava | m3 | 0.95 | 17 | 16.15
3 | Cemento | kg | 309 | 0.16 | 49.44
4 | Agua | m3 | 0.24 | 1.2 | 0.288
|  | TOTAL (A) |  |  | 76.928
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 15.23 | 2.2554
2 | Peón | 8 | 30.62 | 15.23 | 16.084
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 15.23 | 2.0355
|  | TOTAL (B) |  |  | 20.3749
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Concretera | 0.1 | 34.35 | 15.23 | 0.22554
2 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.0187
|  | TOTAL (C) |  |  | 1.2443
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 98.5472
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 3.9419
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.9564
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.9709
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 7.8838
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.9709
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.98547
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 19.7094
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 118.2566
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 118.2566
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Empedrado piedra bola
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.35
Rubro: | Empedrado Con Piedra Bola E=30Cm |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
16 | Piedra bola | m3 | 0.8 | 17 | 13.6
17 | Lastre | m3 | 0.2 | 15 | 3
|  | TOTAL (A) |  |  | 16.6
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.25 | 34.35 | 0.35 | 24.5357
2 | Peón | 1 | 30.62 | 0.35 | 87.4857
|  | TOTAL (B) |  |  | 112.0214
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Compactador mecánico | 0.1 | 35 | 0.35 | 10
2 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.6011
|  | TOTAL (C) |  |  | 15.6011
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 144.2225
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 5.7689
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 4.3267
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 2.8845
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 11.5378
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 2.8845
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.4422
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 28.8445
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 173.067
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 173.067
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## STOCKBRIDGE PARA COND
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de amortiguador para conductor ACAR 500 MCM |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
47 | Amortiguador STOCKBRIDGE para conductor ACAR 500 MC | u | 1 | 75.78 | 75.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 75.78
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 93.7082
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 3.7483
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.8112
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.8742
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 7.4967
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.8742
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.93708
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 18.7416
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 112.4498
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 112.4498
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Rell. comp sitio
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 10
Rubro: | Relleno compactado con material de sitio para torres metálicas |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Agua | m3 | 0.04 | 1 | 0.04
|  | TOTAL (A) |  |  | 0.04
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.25 | 34.35 | 30 | 0.28625
2 | Peón | 1 | 30.62 | 30 | 1.0207
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 30 | 1.0333
|  | TOTAL (B) |  |  | 2.3403
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.11701
| Compactador manual | 1 | 40 | 30 | 1.3333
|  | TOTAL (C) |  |  | 1.4503
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3.8306
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.15322
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.11492
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.076612
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.30645
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.076612
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.038306
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.76612
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4.5967
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4.5967
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Rell. comp.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 10
Rubro: | Relleno compactado con material de mejoramiento para torres metálicas |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Material de mejoramiento | m3 | 1 | 6 | 6
|  | TOTAL (A) |  |  | 6
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.25 | 34.35 | 10 | 0.85875
2 | Peón | 1 | 30.62 | 10 | 3.062
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 10 | 3.1
|  | TOTAL (B) |  |  | 7.0207
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.35104
| Compactador manual | 1 | 40 | 10 | 4
|  | TOTAL (C) |  |  | 4.351
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 17.3718
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.69487
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.52115
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.34744
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 1.3897
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.34744
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.17372
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 3.4744
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 20.8461
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 20.8461
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Desal. mat
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Desalojo de material sobrante de excavación para torres metálicas |  |  |  | UNIDAD: m3/km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Chofer de volqueta | 1 | 44.97 | 80 | 0.56212
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.56212
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.028106
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.028106
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 0.59023
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.023609
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.017707
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.011805
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.047218
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.011805
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.0059023
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.11805
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 0.70828
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 0.70828
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## BALIZA O ESFERA DE SEÑALIZACION
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Suministro y montaje de baliza o esfera de señalización |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
52 | Baliza con accesoRios de sujeción para cable OPGW o ACSR 266 PARTRIDGE | u | 1 | 50 | 50
|  | TOTAL (A) |  |  | 50
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875
2 | Liniero | 1 | 31 | 4 | 7.75
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 4 | 7.655
4 | Peón | 1 | 30.62 | 4 | 7.655
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 4 | 11.2425
|  | TOTAL (B) |  |  | 42.89
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.1445
2 | Camioneta | 1 | 35 | 4 | 8.75
|  | TOTAL (C) |  |  | 10.8945
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 103.7845 |  | 100%
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 4.1514
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 3.1135
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 2.0757
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 8.3028
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 2.0757
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.0378
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 20.7569
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 124.5414
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 124.5414
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
4483.4904

## Exc maquina roca
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
a. |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 30
Rubro: | Excavación a maquina profunda para torres metálicas (terreno roca), incluye desplazamiento de equipos, limpieza de fangos, desalojo , cargada y transporte a escombreras de material sobrante |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | operador de equipo liviano | 1 | 27.2 | 30 | 0.90667
2 | Peón | 1 | 22.48 | 30 | 0.74933 | 22.48
3 | residente de obra | 0.5 | 27.2 | 30 | 0.45333
|  | TOTAL (B) |  |  | 2.1093 |  | 14.7653
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.10547
2 | retroexcavadora con extension depluma | 1 | 26 | 30 | 0.86667
| Dinamita |  |  |  | 30
60.75
|  | TOTAL (C) |  |  | 30.9721
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 33.0815
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.3233
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.99244
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.66163
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 2.6465
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.66163
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.33081
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 6.6163
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 39.6978
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 39.6978
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
Ing. Jose Gutiérrez Viñan
PROCURADOR COMÚN
Ing. Nilson Armijos C.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ing. David Maldonado O.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

## Asemila
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Transporte de material pétreo en asémila hasta 5 kilómetros |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Peón | 1.5 | 30.62 | 4 | 11.4825
|  | TOTAL (B) |  |  | 11.4825
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
| Asemila | 1 | 30 | 0.8 | 24
|  | TOTAL (C) |  |  | 24
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 35.4825
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.4193
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.0645
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.70965
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 2.8386
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.70965
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.35483
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 7.0965
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 42.579
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 42.579
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Exc maquina
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
a. |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 30
Rubro: | Excavación a maquina para torres metálicas (material sin clasificar), incluye movilización de maquinaria, limpieza de fangos, desalojo, cargada y transporte a escombreras de material sobrante. |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Operador de excavadora | 1 | 34.35 | 90 | 0.38167
2 | Ayudante de operador de equipo | 1 | 31.46 | 90 | 0.34956 | 22.48
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.73122 |  | 5.1186
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.036561
2 | Excavadora de oruga | 1 | 320 | 90 | 3.5556
60.75
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.5921
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 4.3233
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.17293
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.1297
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.086467
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.34587
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.086467
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.043233
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.86467
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 5.188
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 5.188
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
Ing. Jose Gutiérrez Viñan
PROCURADOR COMÚN
Ing. Nilson Armijos C.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ing. David Maldonado O.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

## Exc roca
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Excavación manual para torres metálicas (terreno roca) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.5 | 34.35 | 4 | 4.2938
2 | Peón | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
|  | TOTAL (B) |  |  | 19.6038
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.98019
| Dinamita |  |  |  | 30
|  | TOTAL (C) |  |  | 30.9802
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 50.5839
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.0234
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.5175
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.0117
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 4.0467
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.0117
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.50584
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 10.1168
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 60.7007
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 60.7007
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Exc
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Excavación manual para torres metálicas (material sin clasificar) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.5 | 34.35 | 4 | 4.2938
2 | Peón | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
|  | TOTAL (B) |  |  | 19.6038
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.98019
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.98019
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 20.5839
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.82336
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.61752
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.41168
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 1.6467
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.41168
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.20584
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 4.1168
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 24.7007
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 24.7007
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## DESBROCE
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.35
Rubro: | Desbroce, Desbosque y Limpieza - (Incluye remoción y transporte a escombreras) |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 0.35 | 98.1429
2 | Peón | 3 | 30.62 | 0.35 | 262.4571
3 | Chofer de camioneta | 1 | 30.24 | 0.35 | 86.4
|  | TOTAL (B) |  |  | 447
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Camioneta | 0.1 | 35 | 0.35 | 10
2 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 22.35
|  | TOTAL (C) |  |  | 32.35
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 479.35
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 19.174
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 14.3805
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 9.587
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 38.348
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 9.587
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 4.7935
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 95.87
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 575.22
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 575.22
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Replan_Torre
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3
Rubro: | Replanteo de estructuras en Torre Metálica |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Estacas de madera | u | 16 | 0.5 | 8
2 | Tiras de madera de 3x5 cm | m | 4 | 1 | 4
3 | Clavo | Kg | 0.08 | 1.97 | 0.1576
4 | Piola | ml | 8 | 0.02 | 0.16
|  | TOTAL (A) |  |  | 12.3176
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Topógrafo | 1 | 34.35 | 3 | 11.45
2 | Cadenero | 2 | 31 | 3 | 20.6667
3 | Peón | 2 | 30.62 | 3 | 20.4133
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3 | 14.99
|  | TOTAL (B) |  |  | 67.52
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 3.376
2 | Equipo topográfico | 1 | 100 | 3 | 33.3333
3 | Camioneta | 1 | 35 | 3 | 11.6667
|  | TOTAL (C) |  |  | 48.376
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 128.2136
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 5.1285
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 3.8464
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 2.5643
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 10.2571
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 2.5643
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.2821
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 25.6427
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 153.8563
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 153.8563
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Pruebas de alta impedancia
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
2.36 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Pruebas de alta impedancia para líneas de subtransmisión |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 0 | 1 | 0.0041274
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 45 | 1 | 45
2 | Liniero | 1 | 35 | 1 | 35
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30 | 1 | 30
4 | Peón | 1 | 25 | 1 | 25
5 | Chofer de camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
|  | TOTAL (B) |  |  | 170
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 8.5
2 | Camioneta | 1 | 45 | 1 | 45
| equipo electronico certificado de pruebas de alta impedancia | 1 | 5000 | 1 | 5000
|  | TOTAL (C) |  |  | 5053.5
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 5223.5
I | (E) DIRECCION TECNICA | 5% | (D) |  | 1200
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 156.705
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 104.47
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 417.88
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2.5% | (D) |  | 130.5875
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 52.235
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 2061.8775
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 7285.3775
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 7285.3775
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
12000

## pruebas
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
2.36 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Pruebas de funcionamiento. Incluye pruebas a conductores y cable OPGW, cumplir con lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 0 | 1 | 0.0044574
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 45 | 1 | 45
2 | Liniero | 1 | 35 | 1 | 35
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30 | 1 | 30
4 | Peón | 1 | 25 | 1 | 25
5 | Chofer de camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
|  | TOTAL (B) |  |  | 170
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 8.5
2 | Camioneta | 1 | 45 | 1 | 45
| equipo electronico de pruebas | 1 | 5500 | 1 | 5500
|  | TOTAL (C) |  |  | 5553.5
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 5723.5
I | (E) DIRECCION TECNICA | 5% | (D) |  | 1200
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 171.705
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 114.47
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 457.88
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2.5% | (D) |  | 143.0875
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 57.235
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 2144.3775
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 7867.8775
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 7867.8775
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
12000

## COND 500
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Conductor desnudo de aluminio 500 MCM, 18/19. |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
44 | Conductor desnudo de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, 18/19 | km | 1 | 2480 | 2480
46 | Empalme para conductor tipo ACSR 266 MCM | u | 1 | 50 | 50
59 | Manguito de reparación para consuctor ACAR, calibre 500 MCM | U | 1 | 35 | 35
|  | TOTAL (A) |  |  | 2565
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
4 | Peón | 10 | 30.62 | 2 | 153.1
5 | Chofer de camioneta | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
6 | Chofer de camión | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 352.455
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Gerramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 17.6227
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 2 | 150
4 | Grúa | 1 | 300 | 2 | 150
5 | Puller | 1 | 300 | 2 | 150
6 | Freno | 1 | 300 | 2 | 150
7 | Equipo y accesorios para tendido de conductor | 1 | 200 | 2 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 735.1227
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3652.5777
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 146.1031
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 109.5773
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 73.0516
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 292.2062
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 73.0516
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 36.5258
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 730.5155
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4383.0933 | 1903.0933
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4383.0933 | 0.43419
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## GEL PARA MEJORA DE PT
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 40
Rubro: | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Gel para mejoramiento de resistencia de puesta a tierra (saco de 25 libras) | u | 1 | 18 | 18
|  | TOTAL (A) |  |  | 18
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 40 | 0.85875
2 | Liniero | 1 | 31 | 40 | 0.775
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 40 | 0.7655
|  | TOTAL (B) |  |  | 2.3992
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.11996
2 | Camioneta | 1 | 35 | 40 | 0.875
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.99496
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 21.3942
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.85577
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.64183
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.42788
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 1.7115
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.42788
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.21394
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 4.2788
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 25.6731
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 25.6731
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT CON CONTRAPESOS
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1.5
Rubro: | Puesta a tierra con contrapesos de 60 metros conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
53 | Conductor de cobre desnudo, calibre # 2/0 AWG | m | 60 | 4.3 | 258 | Conductor de cobre desnudo, calibre # 2/0 AWG
62 | Conector de puesta a tierra en torre metálica | u | 4 | 3 | 12 | Conector de puesta a tierra en torre metálica
|  | TOTAL (A) |  |  | 270
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
2 | Liniero | 1 | 31 | 1.5 | 20.6667
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 1.5 | 20.4133
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1.5 | 29.98
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
6 | Peón | 2 | 30.62 | 1.5 | 40.8267
|  | TOTAL (B) |  |  | 157.6867
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 7.8843
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1.5 | 23.3333
|  | TOTAL (C) |  |  | 31.2177
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 458.9043
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 18.3562
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 13.7671
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 9.1781
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 36.7123
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 9.1781
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 4.589
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 91.7809
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 550.6852
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 550.6852
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PTE malla y mej
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m y compuesto químico para mejorar la resistencia de puesta a tierra. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | 0 | 40 | 13.5 | 540
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | 0 | 8 | 25 | 200
35 | Suelda exotérmica cadweld | 0 | 8 | 7 | 56
| Compuesto químico para mejorar resist. puesta tierra | Saco 25 Kg | 4 | 35 | 140
|  | TOTAL (A) |  |  | 936
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
2 | Liniero | 1 | 31 | 1 | 31
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1 | 44.97
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
6 | Peón | 2 | 30.62 | 1 | 61.24
|  | TOTAL (B) |  |  | 236.53
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 11.8265
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
|  | TOTAL (C) |  |  | 46.8265
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1219.3565
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 48.7743
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 36.5807
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 24.3871
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 97.5485
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 24.3871
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 12.1936
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 243.8713
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1463.2278
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1463.2278
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT4 malla
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1.5
Rubro: | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 40 | 13.5 | 540
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 8 | 25 | 200
35 | Suelda exotérmica cadweld | u | 4 | 7 | 28
|  | TOTAL (A) |  |  | 768
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
2 | Liniero | 1 | 31 | 1.5 | 20.6667
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 1.5 | 20.4133
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1.5 | 29.98
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
6 | Peón | 2 | 30.62 | 1.5 | 40.8267
|  | TOTAL (B) |  |  | 157.6867
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 7.8843
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1.5 | 23.3333
|  | TOTAL (C) |  |  | 31.2177
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 956.9043
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 38.2762
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 28.7071
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 19.1381
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 76.5523
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 19.1381
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 9.569
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 191.3809
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1148.2852
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1148.2852
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT4
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 20 | 13.5 | 270
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 4 | 25 | 100
35 | Suelda exotérmica cadweld | u | 4 | 7 | 28
|  | TOTAL (A) |  |  | 398
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 1 | 31 | 2 | 15.5
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875
6 | Peón | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
|  | TOTAL (B) |  |  | 94.3675
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 4.7184
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 22.2184
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 514.5859
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 20.5834
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 15.4376
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 10.2917
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 41.1669
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 10.2917
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 5.1459
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 102.9172
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 617.5031
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 617.5031
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT3
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 3 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 15 | 13.5 | 202.5
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 3 | 25 | 75
35 | Suelda exotérmica cadweld | u | 3 | 7 | 21
|  | TOTAL (A) |  |  | 298.5
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 1 | 31 | 2 | 15.5
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
6 | Peón | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
|  | TOTAL (B) |  |  | 86.4017
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 4.3201
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 21.8201
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 406.7217
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 16.2689
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 12.2017
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 8.1344
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 32.5377
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 8.1344
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 4.0672
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 81.3444
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 488.0661
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 488.0661
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT2
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2.5
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 2s varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 10 | 13.5 | 135
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 2 | 25 | 50
35 | Suelda exotérmica cadweld | u | 2 | 7 | 14
|  | TOTAL (A) |  |  | 199
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2.5 | 13.74
2 | Liniero | 1 | 31 | 2.5 | 12.4
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2.5 | 12.248
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2.5 | 17.988
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 10 | 3.435
6 | Peón | 2 | 30.62 | 10 | 6.124
|  | TOTAL (B) |  |  | 65.935
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 3.2967
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2.5 | 14
|  | TOTAL (C) |  |  | 17.2967
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 282.2317
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 11.2893
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 8.467
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 5.6446
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 22.5785
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 5.6446
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 2.8223
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 56.4464
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 338.6781
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 338.6781
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT1
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y una varilla Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 5 | 13.5 | 67.5
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 1 | 25 | 25
35 | Suelda exotérmica cadweld | u | 1 | 7 | 7
|  | TOTAL (A) |  |  | 99.5
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 3 | 11.45
2 | Liniero | 1 | 31 | 3 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 3 | 10.2067
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3 | 14.99
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 15 | 2.29
6 | Peón | 2 | 30.62 | 15 | 4.0827
|  | TOTAL (B) |  |  | 53.3527
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.6676
2 | Camioneta | 1 | 35 | 3 | 11.6667
|  | TOTAL (C) |  |  | 14.3343
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 167.187
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 6.6875
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 5.0156
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 3.3437
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 13.375
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 3.3437
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.6719
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 33.4374
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 200.6244
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 200.6244
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## SUSP TORRES
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Conjunto de suspensión para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro | u | 4 | 19.08 | 76.32
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 21 | 25 | 525
14A | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica | u | 1 | 210 | 210 | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica
17 | Grapa de suspensión para conductor ACSR 266 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 59.28 | 177.84
60 | Varilla armar preform. para cond. ACSR 266 MCM | u | 3 | 22 | 66
|  | TOTAL (A) |  |  | 1144.53
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
2 | Liniero | 2 | 31 | 6 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
4 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 6 | 7.495
|  | TOTAL (B) |  |  | 38.8633
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.9432
2 | Camioneta | 1 | 35 | 6 | 5.8333
|  | TOTAL (C) |  |  | 7.7765
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1191.1698
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 47.6468
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 35.7351
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 23.8234
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 95.2936
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 23.8234
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 11.9117
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 238.234
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1429.4038
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1429.4038
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## DOBLE RET TORRES
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 6 | 29.79 | 178.74
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro | u | 10 | 19.08 | 190.8
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 42 | 25 | 1050 | 90
8 | Conector ranuras paralelas cond. ACSR 266 MCM | u | 6 | 35 | 210
15A | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica | u | 1 | 270 | 270 |  | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica
16 | Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 25.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-86-S | u | 6 | 85 | 510 |  | Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 25.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-86-S
73 | Adaptador rótula ojo | 0 | 6 | 19.27 | 115.62
|  | TOTAL (A) |  |  | 2525.16
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
2 | Liniero | 2 | 31 | 6 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
4 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 6 | 7.495
|  | TOTAL (B) |  |  | 38.8633
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.9432
2 | Camioneta | 1 | 35 | 6 | 5.8333
|  | TOTAL (C) |  |  | 7.7765
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 2571.7998
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 102.872
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 77.154
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 51.436
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 205.744
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 51.436
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 25.718
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 514.36
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3086.1598
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 3086.1598
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## DOBLE RET TORRES Y CABLE ACERO
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases), cable de acero y cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 6 | 29.79 | 178.74
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro | u | 12 | 19.08 | 228.96
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 48 | 25 | 1200
8 | Conector ranuras paralelas cond. ACSR 266 MCM | u | 6 | 35 | 210
15A | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica | u | 1 | 270 | 270
16 | Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 25.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-86-S | u | 6 | 85 | 510
66 | Grapa de retención para cable de acero de 5/16", carga 18.000 lbs, con adaptador "horquilla" | u | 2 | 85 | 170
|  | TOTAL (A) |  |  | 2767.7
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
2 | Liniero | 2 | 31 | 6 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
4 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 6 | 7.495
|  | TOTAL (B) |  |  | 38.8633
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.9432
2 | Camioneta | 1 | 35 | 6 | 5.8333
|  | TOTAL (C) |  |  | 7.7765
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 2814.3398
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 112.5736
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 84.4302
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 56.2868
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 225.1472
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 56.2868
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 28.1434
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 562.868
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3377.2078
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 3377.2078
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## SUSP TORRES Y CABLE ACERO
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Conjunto de suspensión para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) cable de acero y cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro | u | 5 | 19.08 | 95.4
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 24 | 25 | 600
14A | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica | u | 1 | 210 | 210
17 | Grapa de suspensión para conductor ACSR 266 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 59.28 | 177.84
67 | Grapa de suspensión para cable de acero de 5/16", carga 16.000 lbs, con adaptador "horquilla" | u | 1 | 65 | 65
68 | Varilla de armar preformada para cable de acero galvanizado de 5/16" | u | 1 | 24 | 24
60 | Varilla armar preform. para cond. ACSR 266 MCM | u | 3 | 22 | 66
|  | TOTAL (A) |  |  | 1327.61
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
2 | Liniero | 2 | 31 | 6 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
4 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 6 | 7.495
|  | TOTAL (B) |  |  | 38.8633
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.9432
2 | Camioneta | 1 | 35 | 6 | 5.8333
|  | TOTAL (C) |  |  | 7.7765
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1374.2498
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 54.97
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 41.2275
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 27.485
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 109.94
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 27.485
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 13.7425
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 274.85
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1649.0998
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1649.0998
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT CON 4 VARILLAS
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 20 | 13.5 | 270
62 | Conector de puesta a tierra en torre metálica | u | 4 | 3 | 12
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 4 | 25 | 100 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud
35 | Suelda exotérmica cadweld | u | 4 | 7 | 28 | Suelda exotérmica cadweld
|  | TOTAL (A) |  |  | 410
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 1 | 31 | 2 | 15.5
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875
6 | Peón | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
|  | TOTAL (B) |  |  | 94.3675
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 4.7184
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 22.2184
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 526.5859
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 21.0634
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 15.7976
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 10.5317
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 42.1269
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 10.5317
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 5.2659
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 105.3172
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 631.9031
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 631.9031
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## OPGW
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652. Incluye suministro y montaje |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
45 | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652 | 0 | 1 | 3200 | 3200
|  | TOTAL (A) |  |  | 3200
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
4 | Peón | 8 | 30.62 | 2 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
6 | Chofer de camión | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 321.835
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 16.0918
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 2 | 150
4 | Grúa | 1 | 300 | 2 | 150
5 | Puller | 1 | 300 | 2 | 150
6 | Freno | 1 | 300 | 2 | 150
7 | Equipo y accesorios para tendido de conductor | 1 | 200 | 2 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 733.5918
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 4255.4267
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 170.2171
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 127.6628
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 85.1085
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 340.4341
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 85.1085
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 42.5543
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 851.0853
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 5106.5121
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 5106.5121
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## FO ANTIROEDOR
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Cable de fibra óptica Anti roedor, 24 hilos, SM; ITU-T G.655 ó G.656, incluye el montaje de accesorios de retención y suspensión, amortiguadores, realizacion de fusiones (empalmes), montaje y fusiones en: cajas de empalme y d.0istribuidores opticos; y, montaje de bastidores; asi como pruebas de atenuacion y verificacion de conectividad de todas las fibras opticas componentes del cable, etiquetación, identificación, aseguramiento en la totalidad del tramo. Presentación de informes de pruebas y diagramas de dsitribución de fibras, en formato físico y digital. |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
54 | Cable de fibra óptica tipo antiroedores | km | 1 | 2500 | 2500 | Cable de fibra óptica tipo antiroedores
|  | TOTAL (A) |  |  | 2500
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
4 | Peón | 8 | 30.62 | 2 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
6 | Chofer de camión | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 321.835
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 16.0918
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 2 | 150
4 | Grúa | 1 | 300 | 2 | 150
5 | Puller | 1 | 300 | 2 | 150
6 | Freno | 1 | 300 | 2 | 150
7 | Equipo y accesorios para tendido de conductor | 1 | 200 | 2 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 733.5918
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3555.4268
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 142.2171
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 106.6628
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 71.1085
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 284.4341
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 71.1085
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 35.5543
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 711.0853
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4266.5121
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4266.5121
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## TORRE METALICA
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 600
Rubro: | Diseño, suministro, transporte y montaje de torre metálica reticulada autosoportante. Incluye cálculo estructural de torres, estudio de suelos y diseño de cimentaciones para las torres. |  |  |  | UNIDAD: Kg |  | 4.3869
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Perfilería y accesorios de acero galvanizado para estructuras metálicas para línea a 69 kV | Kg | 1 | 3.24 | 3.24
|  | TOTAL (A) |  |  | 3.24
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 600 | 0.05725
2 | Liniero | 5 | 31 | 600 | 0.25833
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 600 | 0.10207
4 | Peón |  | 30.62 | 600 | 0
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 600 | 0.07495
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.4926
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.02463
2 | Camioneta | 1 | 35 | 600 | 0.058333
3 | Tecle 3 ton. | 1 | 20 | 600 | 0.033333
4 | Caballete metálico | 1 | 20 | 600 | 0.033333
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.14963 | 0.64223
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3.8822
I | (E) DIRECCION TECNICA | 2% | (D) |  | 0.077645
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1% | (D) |  | 0.038822
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.077645
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.31058
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 0% | (D) |  | 0
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 0% | (D) |  | 0
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.50469
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4.3869
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4.3869 |  | 48.2561 | 3.9839
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## STOCKBRIDGE PARA OPGW
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de amortiguador para cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
48 | Amortiguador STOCKBRIDGE para cable OPGW | u | 1 | 53.75 | 53.75
|  | TOTAL (A) |  |  | 53.75
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 71.6782 | 100%
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.8671
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.1503
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.4336
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 5.7343
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.4336
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.71678
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 14.3356
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 86.0138
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 86.0138
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## CAJA DE EMPALME OPGW
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.5
Rubro: | Suministro y montaje caja de empalme para cable OPGW. Incluye fusión de fibras y pruebas |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
49 | Caja de empalme para cable OPGW | u | 1 | 200 | 200 | Caja de empalme para cable OPGW
56 | Cruceta (bobina) para escolta de cables OPGW | U | 1 | 45 | 45 | Cruceta (bobina) para escolta de cables OPGW
|  | TOTAL (A) |  |  | 245
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 0.5 | 68.7
2 | Liniero | 1 | 31 | 0.5 | 62
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
4 | Peón | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 0.5 | 89.94
|  | TOTAL (B) |  |  | 343.12
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 17.156
2 | Camioneta | 1 | 35 | 0.5 | 70
|  | TOTAL (C) |  |  | 87.156
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 675.276 |  | 100%
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 27.011
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 20.2583
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 13.5055
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 54.0221
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 13.5055
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 6.7528
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 135.0552
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 810.3312
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 810.3312
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Señ. pelig
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA COCCIÓN EFICIENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de señal de peligro |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
50 | Señal de peligro | 0 | 1 | 50 | 50
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 50 | 0.38661 | 1.7854e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 67.9282
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.7171
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.0378
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.3586
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 5.4343
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.3586
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.67928
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 13.5856
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 81.5138
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 81.5138
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Señ. num.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA COCCIÓN EFICIENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de señal de numeración y de disposición de fases |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
51 | Señal de numeración | 0 | 1 | 12 | 12
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 12 | 0.66587 | 1.3548e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 29.9282
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.1971
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.89785
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.59856
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 2.3943
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.59856
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.29928
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 5.9856
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 35.9138
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 35.9138
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Replan_Poste
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA COCCIÓN EFICIENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 5
Rubro: | Replanteo de estructuras en Poste de Hormigón |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Estacas de madera | u | 4 | 0.5 | 2
2 | Tiras de madera de 3x5 cm | m | 1 | 1 | 1
3 | Clavo | Kg | 0.02 | 1.97 | 0.0394
4 | Piola | ml | 2 | 0.02 | 0.04
|  | TOTAL (A) |  |  | 3.0794
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Topógrafo | 1 | 34.35 | 5 | 6.87
2 | Cadenero | 2 | 31 | 5 | 12.4
3 | Peón | 2 | 30.62 | 5 | 12.248
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 5 | 8.994
|  | TOTAL (B) |  |  | 40.512
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.0256
2 | Equipo topográfico | 1 | 100 | 5 | 20
3 | Camioneta | 1 | 35 | 5 | 7
|  | TOTAL (C) |  |  | 29.0256
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 72.617
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.9047
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.1785
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.4523
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 5.8094
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.4523
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.72617
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 14.5234
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 87.1404
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 87.1404
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Acesos
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA GUALAQUIZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA COCCIÓN EFICIENTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.6
Rubro: | Apertura de caminos de acceso |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Operador de tractor | 1 | 34.35 | 0.6 | 57.25
2 | Ayudante de operador de equipo | 1 | 31.46 | 0.6 | 52.4333
|  | TOTAL (B) |  |  | 109.6833
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (km/día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.4842
2 | Excavadora | 1 | 300 | 0.6 | 500
|  | TOTAL (C) |  |  | 505.4842
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 615.1675
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 24.6067
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 18.455
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 12.3034
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 49.2134
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 12.3034
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 6.1517
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 123.0335
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 738.201
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 738.201
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS