ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANMISIÓN YANACOCHA–NORTE

MEMORIA TECNICA

Contenido

1	INTRODUCCION	7

2	OBJETIVOS DEL ESTUDIO	8

2.1	Objetivo General.-	8

2.2	Objetivos Específicos o Componentes.-	8

3	DESCRIPCION DE LA RUTA	9

3.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO.-	9

3.2	SELECCIÓN DE LA RUTA.-	10

3.2.1	TRAMO S/E YANACOCHA – S/E VIRGENPAMBA	10

3.3	CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE LA RUTA.-	16

3.4	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO DE LA LÍNEA.-	17

4	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LINEA	21

4.1	CONDUCTOR.-	21

4.2	CABLE DE GUARDA.-	22

4.3	NIVEL DE AISLAMIENTO.-	23

4.4	AISLADORES.-	24

4.5	HERRAJES Y ACCESORIOS.-	24

4.6	ESTRUCTURAS DE SOPORTE	25

4.6.1	Postes de Hormigón Armado.-	25

4.6.2	Torres metálicas.-	26

4.6.3	Cimentaciones para postes de hormigón.-	26

4.6.4	Cimentaciones para torres o estructuras autosoportantes.-	26

4.7	PUESTA A TIERRA.-	27

4.8	TENSORES.-	27

4.9	AVISOS DE PELIGRO Y NUMERACIÓN.-	27

4.10	CAMINOS DE ACCESO.-	28

5	CÁLCULO  MECÁNICO.	29

5.1	ESTADOS A CONSIDERAR.-	29

5.2	CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDA (OPGW).-	30

5.3	Condiciones a las que están expuestas las Estructuras.-	32

5.4	CARGAS TRANSVERSALES:	32

5.4.1	Presión del viento:	32

5.4.2	Carga angular:	32

5.4.3	Cargas verticales:	33

5.4.4	Cargas longitudinales:	33

5.4.5	Cargas eventuales:	33

6	ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	35

6.1	CONSIDERACIONES GENERALES.-	35

6.1.1	Generalidades sobre postes de hormigón armado.-	35

6.1.2	Esfuerzos angulares.-	35

6.1.3	Separación entre conductores.-	35

6.1.4	Distancia del conductor inferior al suelo.-	36

6.2.	SEPARACIÓN ENTRE CONDUCTORES.-	36

7.	LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE.	40

7.1.	DISTANCIAS DE SEGURIDAD.-	40

7.1.1.	Distancias mínimas del conductor al suelo.-	40

7.1.2.	Distancias mínimas en cruces con líneas existentes.-	40

7.2.	CRITERIOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS	41

7.3.	LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL PLANO.	42

7.4.	ALTURAS DE LOCALIZACIÓN.	42

7.5.	PARÁMETROS DE LOCALIZACIÓN.-	43

7.5.1.	Curva Máxima.-	43

7.5.2.	Curva de Distancia Mínima.-	44

7.5.3.	Curva Mínima o Curva Fría.-	44

7.6.	VANOS MEDIO, GRAVANTE Y REGULADOR.-	44

7.6.1.	Vano Medio.-	44

7.6.2.	Vano Regulador.-	44

7.6.3.	Vano Gravante o Vano Peso.-	45

7.7.	VERIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE UTILIZACIÓN.-	45

7.7.1.	Verificación del Ángulo de la Cadena en Estructuras de Suspensión.-	45

7.7.2.	Verificación de Separación entre Conductores y el Cable de Guarda.-	46

7.7.3.	Verificación de las Distancias de Seguridad.-	46

7.8.	CÁLCULO DE TENSIONES MECÁNICAS Y FLECHAS PARA TENDIDO.-	46

7.9.	DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO ÚTIL DE LOS POSTES.-	46

7.9.1.	Esfuerzos Transversales.-	46

7.9.2.	Esfuerzos Longitudinales.-	49

7.10.	DIMENSIONAMIENTO DE TENSORES.-	51

7.10.1.	Verificación de las Cargas Verticales.-	52

7.11.	DIAGRAMA DE CARGAS PARA ESTRUCTURAS METALICAS.-	53

8.	CÁLCULO PUESTA A TIERRA.	54

8.1.	RESISTIVIDAD DEL SUELO.-	54

8.2.	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA.-	54

8.3.	DISPOSICIÓN Y CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA.-	54

8.3.1.	Varillas verticales.-	55

8.3.2.	Contrapeso o antena.-	56

8.3.3.	Configuración en Anillo (malla).-	56

8.3.4.	Sistema de puesta a tierra a utilizar.-	56

10. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	63

10.1.	Costo del Proyecto.-	63

10.2.	Cronograma.-	65

11.	ANEXOS.	65

# INTRODUCCION

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía eléctrica de la ciudad de Loja debido al  crecimiento urbanístico y para la implementación del plan de cocción eficiente, ha planificado la construcción de una Línea de Subtransmisión a 69 kV Yanacocha Norte, proyecto considerado dentro del Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

Tramo : Será de 6,55 Km, saldrá desde el patio de 69 kV de la S/E Yanacocha de CELEP EP UN Transelectric, y; recorriendo por sectores periféricos de la ciudad de Loja, llegará hasta la subestación Norte de propiedad de la EERSSA, en donde es necesario realizar la adecuación del patio de 69 kV para la implementación de una bahía para 69 kV.

En total los tramos de líneas proyectadas tendrán una longitud 6,8 km; será conformada por un circuito simple trifásico, con conductores de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, que serán montados a través de cadenas de aisladores a estructuras en postes de hormigón armado y en estructuras metálicas reticuladas (torres) en sitios de difícil acceso para los postes y en donde no es conveniente la ubicación de tensores.

Para la protección contra descargas atmosféricas, en la parte posterior de los postes y de las torres metálicas, se instalará cable de fibra óptica tipo OPGW (Optical Ground Wire) de 24 fibras.

# OBJETIVOS DEL ESTUDIO

## Objetivo General.-

Elaborar los estudios y diseños definitivos para la construcción de la línea de subtransmisión a 69 kV Yanacocha – Virgenpamba – Norte - Obrapía.

## Objetivos Específicos o Componentes.-

- Análisis de alternativas para la selección de la ruta óptima

- Levantamiento topográfico del trayecto de la línea;

- Dibujo de perfil de la línea en las siguientes escalas: Horizontal 1:2500 y Vertical 1:500;

- Dibujo de la planimetría de la línea en escala 1:1000

- Diseño eléctrico y mecánico de la línea: conductor de fases ACAR 500 MCM, cable de guarda cable OPGW (Optical Ground Wire) de 24 fibras, postes de hormigón armado y estructuras metálicas reticuladas (torres).

- Cálculo de flechas y tensiones determinadas mediante la resolución de la ecuación de cambio de estado; tablas de tendido de conductor para todos los vanos de la línea, verificando que la separación de los conductores sea la adecuada;

- Elaboración de planos para construcción de la línea;

- Determinación de las máximas caídas de voltaje, pérdidas de potencia y energía, y cálculo de los parámetros electromagnéticos de la línea.

- Descripción de las características técnicas de los materiales a utilizar en la construcción del proyecto

- Análisis de precios unitarios, presupuestos y cronograma valorado.

- Memoria en formato SENPLADES.

# DESCRIPCION DE LA RUTA

## UBICACIÓN DEL PROYECTO.-

El proyecto de la línea se encuentra localizado en el cantón Loja, entre las parroquias El Valle y Sucre. Los tramos Yanacocha – Virgenpamba y Virgenpamba – S/E Norte atraviesan por sectores periféricos de la ciudad de Loja, habiéndose seleccionado la ruta de forma que afecte a lotizaciones ni urbanizaciones existentes o en proyecto. Para el tramo entre las subestaciones Norte y Obrapía se mantiene la ruta existente, que recorre una parte por sectores periféricos de la ciudad de Loja en donde existen gran cantidad de viviendas y otra por sectores en donde se tienen lotizaciones con calles definidas, resultando complicado el cambio de ruta.

El punto de partida del proyecto está localizado en terreno en donde se construirá la subestación Yanacocha, en las coordenadas UTM E 702.209,66 - N 9’559.839,02. El primer tramo llegará frente al patio de 69 kV de la subestación Virgenpamba en construcción por CELEC EP UN TRANSELECTRIC, que corresponde a las coordenadas UTM E  699.977,86 -  N 9’ 563.029,68.

Mapa Nº 1. Ubicación del proyecto y trazado de la ruta seleccionada

Para el tramo 2, Virgenpamba – subestación Norte, la línea inicia a 10 metros del final del tramo anterior, esto es frente al patio de la subestación Virgenpamba (coordenada UTM E 699.970,55 - N 9’563.036,50), para terminar en la subestación Norte, coordenada  UTM E 695.931,60 -  N 9’563.132,77 como se indica en los planos.

Finalmente, para el tramo S/E Norte – S/E Obrapía las coordenadas de inicio y final son UTM E 695.952,60 - N 9’563.133,52 y UTM E 698.256,75 - N 9’ 558.479,69.

La ubicación del proyecto se indica en el mapa Nro. 1, en tanto que para la implantación general que se ha dividido en 4 tramos: Tramo 1: L/ST S/E Yanacocha– S/E  Virgenpamba,  Tramo 2: L/ST S/E Virgenpamba– S/E  Norte y Tramo 3: L/ST S/E Norte– S/E  Obrapía, Tramo 4: L/ST para enlace entre las subestaciones San Cayetano y Yanacocha. Las rutas pueden verse en los Anexos Nro. 19, 21 y 23 respectivamente.

Considerando la altura sobre el nivel del mar, de acuerdo a las normas para el diseño de líneas de subtransmisión del Ex INECEL que son utilizadas por la EERSSA, la ubicación de la línea corresponde a la zona 2, por lo que se tomarán en cuenta estas condiciones para el diseño.

## SELECCIÓN DE LA RUTA.-

Con la información contenida en el mapa de Google Earth y con los planos de la ciudad de Loja, se identificaron las posibles alternativas para las rutas, que sean factibles desde el punto de vista ambiental, social, técnico, económico. Con estas consideraciones, se realizó una verificación en sitio (campo) de las condiciones de las rutas preseleccionadas, hasta determinar la más adecuada para la construcción de la línea.

Para la selección de la ruta, se plantearon varias alternativas, siendo las que a continuación se indican:

    - TRAMO S/E VIRGENPAMBA – S/E NORTE

Alternativa 1:

Mapa Nº 4. Alternativa 1 para la Ruta S/E Virgenpamba - S/E Norte

En la alternativa 1 de la Ruta S/E Virgenpamba - S/E Norte se determinan las siguientes ventajas:

- Menor recorrido, lo cual implica menor longitud de línea y esto a su vez podría representar menor costo de inversión.

- Facilidad de construcción en el recorrido por cuanto existen accesos muy cercanos a los puntos, lo cual implica una pequeña inversión en la apertura de caminos de acceso.

Como desventajas relevantes que impidan escoger esta ruta se determina lo siguiente:

- Gran parte de su recorrido atraviesa centros poblados, obligando a colocar estructuras muy cercanas a vías urbanas, lo cual representa un peligro inminente para la circulación normal de vehículos y personas.

- Existen muchos cruces con líneas y redes eléctricas y de telecomunicaciones que dificultan la construcción de la L/ST.

- Para evitar el uso de tensores, deberá utilizarse un buen número de  estructuras autosoportantes, las mismas que tiene un costo elevado y esto provoca el consiguiente incremento en el costo de la obra, que podría disminuir considerablemente la primera ventaja mencionada para esta ruta.

- Los trámites para la imposición de servidumbre se verían seriamente afectados.

- Incremento de indemnizaciones por cuanto atraviesa zonas dedicadas a la industria, comercio y residencia.

.

Alternativa 2:

La alternativa 2 de la Ruta S/E Virgenpamba - S/E Norte presenta las siguientes ventajas:

- No existen interferencias considerables tales como bosques, viviendas, comercio, industrias que impidan el trazado de la ruta.

- Los terrenos por donde atraviesa esta ruta actualmente no están destinados a actividades agrícolas de importancia, lo cual reduce costos de indemnización, facilitando la imposición de los derechos de servidumbre y haciendo que la implementación de estructuras sean de menor costo y fácil construcción.

- No se tienen cruces importantes con líneas y redes eléctricas ni de telecomunicaciones que dificulten la construcción, operación y mantenimiento de la L/ST a construir.

- Facilidad de construcción en el recorrido por cuanto existen accesos muy cercanos a los puntos, lo cual implica una pequeña inversión en la apertura de caminos de acceso.

Como desventajas se establece que:

- El recorrido es de mayor longitud que para la alternativa 1.

Mapa No. 5. Alternativa 2 para la Ruta S/E Virgenpamba - S/E Norte

## CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE LA RUTA.-

Para definir la ruta de línea factible desde el punto de vista técnico y económico, se consideraron los siguientes aspectos fundamentales:

- Evitar que la línea atraviese sobre viviendas ni por zonas de urbanizaciones existentes o en proyecto.

- Ubicar el trazado propuesto en lo posible lo más cercano a las vías existentes de segundo o tercer orden o caminos vecinales, lo que  facilitará acceder a los sitios donde se instalarán  las estructuras con el personal, materiales, herramientas y equipos.

- Evitar el paso por áreas con bosques, a fin de minimizar el desbroce de los árboles, disminuyendo el derecho de servidumbre para la construcción y mantenimiento.

- Seleccionar la ruta de forma que los puntos de implantación de las estructuras sean sitios de geología estables, evitando cruzar por zonas de posibles deslizamientos.

- Disminuir en lo posible cruces con alimentadores primarios a 13,8 kV existentes.

- Tratar de que los tramos tengan alineaciones de mayor longitud posible, evitando en lo posible ángulos, a fin de reducir los costos de construcción.

Las alternativas planteadas se indicaron en las secciones anteriores y la ruta seleccionada se puede observar con mayor detalle en el plano del Anexo Nro. 18.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO DE LA LÍNEA.-

3.4.1. TRAMO VIRGENPAMBA – SUBESTACION NORTE

Este tramo de línea será de una longitud de 6,55 Km, iniciará frente al patio de 69 kV de la subestación Virgenpamba que se encuentra en construcción por parte de Transelectric y llegará a la subestación Norte de propiedad de la EERSSA.

La línea atravesará por el sector occidental de Virgenpamba en donde las viviendas son dispersas, sigue por la vía a Shucos, continúa por terrenos sin urbanizar hasta llegar al río Jipiro, desde donde la ruta se ha trazado siguiendo el margen de protección de la quebrada Cumbe (Las Lágrimas) para atravesar el sector de Motupe de forma que las urbanizaciones existentes no sean afectadas, luego sigue por la quebrada Carigán hasta llegar a la subestación Norte.

La línea se soportará en 30 estructuras, de las 9 corresponden a torres metálicas retículas, 2 postes metálicos autosoportantes y el las demás en postes de hormigón armado de longitudes de 16,5, 18, 21 y 23 metros de altura. Los postes metálicos serán instalados en el sector junto al río Jipiro, en terreno donde el propietario tiene previsto urbanizar, con el fin de evitar el uso de tensores.

En el plano de la ruta georefenciada realizado en base al levantamiento topográfico, correspondiente al Anexo Nro. 21 se indica el recorrido de la línea.

En el recorrido se tienen cruces con líneas monofásicas y trifásicas a 13,8 kV, así como redes de baja tensión, en donde se diseñado con estructuras con la altura necesaria para mantener las distancia mínimas de seguridad, debiendo señalar que a una distancia aproximada de 500 metros de la subestación Virgenpamba se debe intercalar una estructura de una línea monofásica existente para que quede bajo la línea a 69 kV proyectada.

Por el sector de Motupe, la línea proyectada pasará bajo la línea de transmisión a 138 kV Cuenca -  Loja, señalando que la separación entre estas será aproximadamente de 40 metros.

En el diseño se establece realizar los cruces dejando las distancias mínimas de separación entre conductores establecidas en las normas del Ex INECEL, considerando adicionalmente que la línea a 69 kV a construirse siempre pasará por encima de las líneas de menor voltaje.

# CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LINEA

## CONDUCTOR.-

Los tramos de línea de subtransmisión a 69 kV Yanacocha – Virgenpamba – Norte – Obrapía serán simple circuito, con el tipo y calibre de conductor que fue determinado por la EERSSA.

El conductor para el tramo será de aleación de aluminio, desnudo, tipo ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced), calibre 500 MCM, construido con un núcleo de alambres de aleación 6201-T81, rodeado con alambres de aleación 1350-H19.

La formación será: - Aluminio 1350: 18x3,19.

- Aleación 6201:   19x3,19.

Las características del conductor a utilizar son las siguientes:

| Tipo | ACAR |
| --- | --- |
| Calibre | 500 MCM |
| Composición | 18/19 |
| Diámetro (mm) | 20,70 |
| Sección total (mm2) | 253,35 |
| Resistencia (Ohm/km) | 0,1248 |
| Peso (kg/m): | 0,697 |
| Tensión de rotura (kg) | 6.001 |
| Módulo de elasticidad inicial (kg/mm2) | 4.992 |
| Módulo de elasticidad final (kg/mm2) | 6.370 |
| Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC): | 2,30E-05 |

El conductor será fabricado de acuerdo a las siguientes normas:

- ASTM B 230 Alambres de Aluminio 1350 H19 uso eléctrico.

- ASTM B 398 Aleación de Aluminio 6201 T81 uso eléctrico.

- ASTM B-524 Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Aluminum Alloy Reinforced ACAR, 1350/6201.

Para atenuar las vibraciones en vanos largos, se deben instalar amortiguadores del tipo stockbridge, utilizando armaduras de protección en los puntos de suspensión de los conductores.

## CABLE DE GUARDA.-

Debido a la importancia de este tipo de líneas, para mejorar su confiabilidad en la operación se tiene previsto el apantallamiento mediante la instalación de un cable de guarda, el mismo que de acuerdo a la recomendación de las Normas de diseño del ex INECEL debe ir colocado en la parte superior de las estructuras, de manera que el ángulo vertical que se forme entre este y los conductores (ángulo de protección o apantallamiento) no sea mayor a 30°.

Para el apantallamiento se utilizará cable OPGW de 24 fibras monomodo a fin de disponer de un medio propio y confiable de transmisión de datos. Las características del cable OPGW son las siguientes:

Las características físicas son las siguientes:

| Tipo | OPGW |
| --- | --- |
| Sección total (mm2) | 78,9 |
| Diámetro (mm) | 12 |
| Peso unitario (kg/m) | 0,315 |
| Peso específico (kg/m/mm2 | 0,003992 |
| Módulo elast.(kg/mm2) | 8.501 |
| Tensión de rotura (kg) | 4.036 |
| Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC): | 1,8E-05 |

El núcleo óptico estará formado por un soporte central dieléctrico y un grupo de tubos, reunidos y sujetos convenientemente, en configuración de hélice o SZ alrededor del soporte central. Cada tubo irá taponado con un gel hidrófugo, con las fibras de protección holgada. Las fibras dentro de cada tubo estarán coloreadas, no coexistiendo más de una fibra óptica de la misma coloración y los tubos protectores se diferenciarán por coloración distintas.

La envolvente metálica estará constituida por un tubo estanco y una corona de hilos de acero que impida el paso de la humedad a la vez que disminuya la resistencia eléctrica del cable. Encima de este tubo se colocará una corona de hilos de acero recubierto de aluminio, según UNE EN 61 232. Dispuestos helicoidalmente a derecha confiriendo al cable las características mecánicas necesarias.

El cable en su aspecto exterior deberá presentar un cableado uniforme, brillante y limpio de jabones y grasas. Los alambres estarán perfectamente tensados.

La fibra debe cumplir con los requerimientos especificados en IEC 793 y 794, clase B o ITU-T Rec.G.652

La sujeción del cable OPGW a los postes y estructuras metálicas se realizará utilizando los siguientes accesorios:

- Conjunto de accesorios para retención pasante (dos extremos).

- Conjunto de accesorios para retención terminal.

- Conjunto de accesorios para suspensión.

- Grapas de bajada para cables OPWG para postes de hormigón.

Los accesorios como son los herrajes, las cajas de empalme, las grapas de bajada, los amortiguadores, herramientas etc., deben tener compatibilidad completa entre ellos y con el OPGW.

Para la conexión en las subestaciones Yanacocha, Virgenpamba, Norte y Obrapía, se debe utilizar un Distribuidor óptico (ODF) para 24 fibras ópticas, tipo FC/UPC con 60 conectores, 60 pigtails y 80 manguitos termocontraíbles.

De igual forma que para los conductores de fase, para amortiguar las vibraciones se deberán instalar amortiguadores tipo stockbridge.

## NIVEL DE AISLAMIENTO.-

Los niveles de aislamiento mínimos admisibles a nivel del mar establecidos por las Normas son los siguientes:

Tensión 	Máxima	Tensión a Onda	Tensión a Frecuencia

Nominal	Tensión	de Impulso		Industrial

69 kV		  75 kV	    	350 kV		    	140 kV

El mínimo número de aisladores de suspensión clase ANSI 52-3 en las cadenas de suspensión será de 5 unidades y en las cadenas de retención será de 6 unidades. Las cadenas de suspensión de 5 unidades soportan los siguientes valores de tensión:

Tensión de Impulso				Tensión de frecuencia industrial

Positivo	Negativo			Seco		Bajo lluvia

470 kV     	445 kV				290 kV		195 kV

Valores que cubren los requerimientos de la altura sobre el nivel del mar y garantizan un óptimo funcionamiento en sobre voltajes de: maniobra, origen atmosférico, frecuencia nominal de operación y tienen un buen comportamiento ante la contaminación ambiental.

## AISLADORES.-

Para las estructuras de suspensión y retención, los aisladores a ser utilizados serán de porcelana, del tipo suspensión, clase ANSI 52-3, con resistencia electromecánica mínima de 15.000 libras, con acoplamiento “socket ball”. El número de aisladores por cadena a utilizar será 5 en estructuras de suspensión y 6 en estructuras de retención. El nivel básico de aislamiento (BIL) de la línea será de 350 kV, por lo que el aislamiento debe considerar este aspecto.

En las estructuras tipo urbanas se utilizarán aisladores "LINE POST" para montaje horizontal, base plana, de caucho siliconado (polymer), para 69 KV, 2500 libras de cantilever max, distancia de fuga mínima de 1518 mm para contaminación clase B.

Los aisladores deberán tener sus partes metálicas de material ferroso y estarán protegidos adecuadamente contra la acción corrosiva de la atmósfera, mediante galvanizado por inmersión en caliente. El diámetro de los aisladores será de 254 mm y distancia de fuga de 290 mm. En las cadenas los aisladores tendrán un espaciamiento unitario 146 mm.

## HERRAJES Y ACCESORIOS.-

Estos elementos corresponden a aquellos necesarios para la fijación de los aisladores a la estructura y al conductor, a los de fijación del cable de guarda a la estructura y a los elementos de protección eléctrica. Todos estos elementos deberán ser de un material resistente a la corrosión, serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera.

Los pernos, adaptadores, grilletes, grapas de suspensión y retención para el cable de guarda, pernos U, adaptadores tipo “Y”, adaptadores tipo socket, rótulas y otros serán de acero o de hierro protegidos contra la corrosión mediante galvanizado por inmersión en caliente. Los materiales deben ser de tal manera que no se presente peligro de destrucción por corrosión galvánica.

Las uniones de los conductores serán del tipo compresión.

Las grapas de suspensión y anclaje para ser usadas con el cable de guarda (OPGW), serán de hierro galvanizado.

Las grapas de suspensión y de anclaje para los conductores serán construidas con el cuerpo de aluminio, los pasadores y los elementos de ajuste serán de acero galvanizado.

Las grapas de retención (anclaje) serán del tipo pernadas y la resistencia de estos elementos será igual o superior a la resistencia electromecánica de los aisladores utilizados. En las grapas de suspensión, los conductores estarán protegidos mediante varillas de armar.

Tanto los aisladores como los accesorios de sujeción a la estructura, deberán ser diseñados de forma que puedan ser reemplazados usando equipo convencional para trabajo en línea energizada.

## ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Para la construcción de esta línea se considera la utilización de postes de hormigón armado y estructuras metálicas reticuladas, de acuerdo al siguiente detalle.

### Postes de Hormigón Armado.-

Las estructuras serán montadas en postes de hormigón cuya sección será rectangular y geometría tronco piramidal, los que deberán ser vibrados, de una resistencia del hormigón a los 28 días f´c de 350 kg/cm2, con acero de refuerzo de una fluencia fy de 4200 kg/cm2.

Las perforaciones que requieren estos postes para ser ensamblados se adjuntan en el Anexo Nro. 3. Es recomendable que todos los postes tengan todas las perforaciones que se indican en el plano, de forma que se pueda ensamblar cualquiera de los tipos de estructuras proyectadas.

La resistencia de los postes de hormigón de las estructuras establecida en la tabla de ubicación y cálculo electromecánico, cumplen los requerimientos mecánicos de la línea. En el Anexo Nro. 13, se indican los tipos de postes de HºAº y sus características de resistencia a la rotura en la punta.

Las dimensiones de los postes a ser utilizados en la construcción de las líneas son las que se indican en el siguiente cuadro:

| ALTURA TOTAL (m) |  |  | 16,50 | 18,00 | 21,00 | 23,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPOTRAMIENTO (m) |  |  | 2,15 | 2,30 | 2,60 | 2,80 |
| ALTURA LIBRE |  |  | 14,35 | 15,70 | 18,40 | 20,20 |
| DIMENSIONES CARA ANCHA: |  |  |  |  |  |  |
| PUNTA (m) (A1) |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| CONICIDAD (mm/m) |  |  | 17,22 | 17,22 | 17,20 | 17,20 |
| BASE (m) |  |  | 0,51 | 0,54 | 0,59 | 0,64 |
| SUPERFICIE EXPUESTA AL VIENTO m2 |  |  | 5,07 | 5,73 | 7,14 | 8,36 |
| CENTRO DE GRAVEDAD (A) |  |  | 6,34 | 6,88 | 7,95 | 8,69 |
| DIMENSIONES CARA ANGOSTA: |  |  |  |  |  |  |
| PUNTA (m) (A1) |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| CONICIDAD (mm/m) |  |  | 14,44 | 14,44 | 14,00 | 14,20 |
| BASE (m) |  |  | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,50 |
| SUPERFICIE EXPUESTA AL VIENTO m2 |  |  | 3,64 | 4,13 | 5,31 | 6,33 |
| CENTRO DE GRAVEDAD (A) |  |  | 4,83 | 5,29 | 6,20 | 6,81 |

### Torres metálicas.-

Para los sitios de difícil acceso o en donde no es posible colocar tensores como se indica en los planos, se utilizarán torres autosoportantes de acero galvanizado, de forma tronco piramidal, construidas por perfiles de acero galvanizado resistente a la corrosión, apernados entre sí. Cada torre tendrá su conexión eléctrica a tierra como medida de protección.

Las torres serán diseñadas de modo que no se presenten deformaciones permanentes en sus elementos metálicos. Será de diseño adecuado para soportar todas las cargas longitudinales y transversales que se determinen en el cálculo mecánico, considerando los factores de sobrecarga establecidas en las normas de diseño. El diseño final de la torres será de cuenta del constructor, quien presentará los planos definitivos para aprobación por parte de fiscalización.

La altura de las torres está en función de las distancias de seguridad de los conductores con respecto al nivel del piso, de forma que se garantiza una altura superior a 8 metros sobre el piso.

En el Anexo Nro. 5 se indica el tipo de torres a utilizar y la altura al punto de amarre del conductor más bajo, en tanto en el plano del Anexo Nro. 25 se indican la geometría y las distancias entre conductores e hilo de guardia.

Las torres serán construidas con los siguientes elementos: dispositivos de protección antitrepado en cada una de las partes de la estructura, para evitar que personas no autorizadas suban a la estructura; y escalones para trepado, para facilitar la subida al personal que realice la construcción y el mantenimiento de la línea.

### Cimentaciones para postes de hormigón.-

Todos los postes metálicos irán en su parte inferior con hormigón simple f’c=210 Kg/cm2, de acuerdo a los planos del Anexo 26. Para los postes de hormigón armado, en la base se colocará una loseta de hormigón, de dimensiones 80x80 cm y 15 cm de espesor.

Para las estructuras en postes de hormigón, se emplearán crucetas de hierro galvanizado de perfil en "L", cuyas dimensiones variarán dependiendo del tipo de estructura en las que se las utilice, las mismas que serán indicadas en las listas de materiales por estructuras tipo del Anexo Nro. 5.

### Cimentaciones para torres o estructuras autosoportantes.-

Para el armado de las torres metálicas, se utilizarán fundaciones tipo cilindro de hormigón armado y  del tipo monobloque, conforme se indica en el plano del Anexo No.26.

Las fundaciones serán realizadas de forma que no se presenten deformaciones permanentes en los elementos de la torre. Serán diseñadas para que puedan resistir todos los esfuerzos a los que estará sometida la estructura con los factores de sobrecarga establecidos en la norma, con un factor de seguridad adicional mínimo del 40% para el arrancamiento y del 20% para otras reacciones.

## PUESTA A TIERRA.-

El cable de guarda y las estructuras serán conectados a tierra, para lo cual se utilizará cable de cobre desnudo, semiduro, calibre No. 2 AWG.

Las varillas copperweld estarán protegidas contra la oxidación por una capa exterior de cobre permanentemente fundida al alma de acero de 254 micras de espesor; el conductor de cobre se acoplará a las varillas mediante el uso de suelda exotérmica tipo cadweld plus 45 cuyas especificaciones se indican en el Anexo Nro. 13.

Se deberá verificar que la resistencia de puesta a tierra a pie de cada estructura, utilizando los materiales indicados, no sobrepase el valor de 20 ohmios. De requerirse, en la construcción se podrá incrementar el número de varillas, si es que la resistividad es muy elevada o en su defecto se pueden agregar productos químicos.

La puesta a tierra en los postes se realizará a través de la armadura de hierro, por lo a una distancia aproximada de 50 cm de la punta se colocará una placa con perno de 5/8”, la que servirá  para sujetar al conector para poner a tierra el cable de guardia. En una distancia de 20 cm por debajo de la profundidad de empotramiento, el fabricante del poste colocará otra placa con un perno de 5/8”, mediante el cual se ajustará un conector de cobre en el que se alojará el cable de puesta a tierra.

## TENSORES.-

En base a los resultados de los cálculos, para los tensores se utilizará cable de acero galvanizado, de ½” pulg. de diámetro, de 12.100 libras de resistencia a la rotura, grado SIEMENS MARTIN.

Las varillas de anclaje serán de acero galvanizado de 3/4" de diámetro y 9' de longitud. Los templadores también serán galvanizados y adecuados para poder regular su tensión mecánica sin recurrir a la torsión del cable.

Los bloques de anclaje serán de Hº Aº de dimensiones 80x80x20 cm. con agujero central para varilla de 3/4".

## AVISOS DE PELIGRO Y NUMERACIÓN.-

Se colocarán los avisos de peligro en todas las estructuras de la línea. El aviso consistirá en deberá una chapa enlozada y esmaltada al fuego, con fondo blanco y el dibujo de una calavera. Detrás de la calavera, formando cruz se representará un rayo y un hueso. Llevará además la inscripción ““PELIGRO DE MUERTE – ALTO VOLTAJE”. Los dibujos serán de color rojo. Las dimensiones mínimas de la chapa son de 0,25 x 0,35 m y se instalarán a una altura no menor a 4 metros.

Para identificación, todas las estructuras serán numeradas en forma secuencial de tal manera que las cifras sean legibles desde el suelo, lo cual facilitará su localización.

## CAMINOS DE ACCESO.-

Con el fin de facilitar el acceso de postes de HºAº de 16.5 m, 18 m y 21 m así como al material para edificar las torres en los sitios de erección, se deberán construir caminos pilotos de 4m de ancho, utilizando tractor de oruga (o cargadora frontal), que retirará la capa vegetal y permitirá una superficie de rodamiento de baja pendiente para el ingreso de vehículos grúa. Se ha determinado la necesidad de una longitud total de vías piloto de alrededor de 6 km.

# CÁLCULO  MECÁNICO.

## ESTADOS A CONSIDERAR.-

Según las normas del ex INECEL para líneas de subtransmisión a 69 KV., se definen dos zonas que son:

Zona I: que corresponde a la parte baja del territorio nacional hasta una altura de 1000 m.s.n.m.

Zona II: que corresponde básicamente a la meseta andina y comprende terrenos desde los 1.000 hasta los 3.500 m.s.n.m.

De acuerdo con esta clasificación, la línea de subtransmisión Yanacocha – Virgenpamba – Norte - Obrapía objeto del presente estudio, se ubica en la zona II, por lo tanto el estudio se realizará con los parámetros definidos exclusivamente para este tipo de zona.

De acuerdo a las normas del ex INECEL, para el cálculo mecánico se consideran los siguientes estados climatológicos:

Estado I.- Este estado corresponde a la mínima temperatura, define la flecha mínima y una de las condiciones para definir la tensión máxima de los conductores y cables de guarda. Las condiciones para el cálculo son:

- Zona II

- Temperatura: -5° C

- Viento:	 0 km/h

Para este estado, se recomienda que la tensión mecánica del conductor no exceda el 33% de la tensión de rotura, en tanto que para el cable de guarda  la tensión máxima debe ser máxima del  30% de la tensión de rotura. Estos aspectos deberán ser verificados en los resultados que se obtengan del cálculo mecánico, al aplicar la ecuación de cambio de estado.

Estado II.- Define una condición de máxima carga mecánica de los conductores y cable de guarda; pero no asegura una condición de flecha máxima. Las condiciones para el cálculo mecánico son:

- Zona I

- Temperatura: 15° C

- Viento: 	60 km/h

Los porcentajes de las tensiones máximas admisibles, son iguales a las señaladas en el estado I.

Estado III.- Corresponde a la condición de operación normal de la línea, conocido como el estado de todos los días o "EDS" (EVERY DAY STREES). Es el que define las tensiones y flechas normales, tanto para los conductores de fase como para el cable de guarda. Las condiciones que se aplican para el cálculo son:

- Zona I

- Temperatura: 15° C

- Viento: 	0 km/h.

Para la aplicación de la ecuación de cambio de estado para el cálculo de tensiones, se establece al estado III como de condiciones iniciales, con lo que se llegan a determinar los valores para el resto de estados. Para este proyecto, la tensión mecánica de partida en el estado III (EDS), se establece para los conductores en el 20% de la tensión de rotura.

Estado IV.- Define la flecha máxima y tensión mínima de los conductores y cables de guarda, corresponde a la máxima temperatura. Las condiciones de cálculo para este estado son:

- Zona I

- Temperatura: 50° C

- Viento: 	0 km/h

## CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDA (OPGW).-

Los conductores y cable de guarda (OPGW) a utilizar en la construcción de la línea de subtransmisión Yanacocha – Virgenpamba – Norte - Obrapía, cambian el valor de la tensión horizontal de acuerdo a las condiciones de temperatura y viento, comportamiento que es evaluado por medio de la ecuación de cambio de estado, que confronta dos fenómenos físicos de dilatación térmica y comportamiento elástico que se dan en los conductores.

Para el cálculo de las tensiones mecánicas y flechas a los que están sometidos los conductores y cables de guarda, se utiliza la ecuación de cambio de estado, la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

De donde K1 y K2 vienen dados por las siguientes expresiones:

Donde:

T2 = Tensión mecánica final del conductor (kg)

T1 = Tensión mecánica inicial del conductor (kg)

E   = Módulo de elasticidad (kg/mm2)

S   = Área de la sección transversal del conductor (mm2)

= Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC)

t1   = Temperatura inicial del conductor (ºC)

t2   = Temperatura final del conductor (ºC)

V   = Vano (m)

P1 = Peso del conductor (kg/m)

P2 = Peso del conductor más la carga de viento o hielo (kg/m)

El método para el cálculo de la ecuación de cambio de estado utilizado es el de Newton Rhapson, en donde:

Es decir que:

La solución de la ecuación es         siempre que

Tomando como condiciones iniciales a las correspondientes al estado III (EDS), se calculan los valores de tensiones finales para los restantes estados para los conductores y cable de guarda, considerando los vanos reguladores correspondientes a los distintos tramos del proyecto. Los valores se indican en las tablas de los Anexos Nro. 4.1 y 4.2.

Las flechas de los conductores y cable de guarda se determinan mediante la siguiente fórmula:

De donde:

f  = flecha del conductor (m)

V = Longitud del vano en metros (x/2)

a  = Parámetro de la línea en metros

T = Tensión a la que está sometido el conductor (kg)

P = Peso del conductor (kg/m)

Los resultados del cálculo de flechas para los diferentes estados se indican en las tablas de los Anexos Nro. 4.1 y 4.2.

## Condiciones a las que están expuestas las Estructuras.-

Las estructuras están expuestas a cargas transversales, verticales y longitudinales, las que se detallan a continuación:

## CARGAS TRANSVERSALES:

### Presión del viento:

Esta línea está diseñada para soportar presiones producidas por vientos cuya velocidad no superen los 60 km/hora, conforme lo exigen las Normas del ex INECEL para la Zona I, que es donde se desarrolla esta línea.

La presión del viento sobre los conductores, cable de guarda y la estructura viene dada por la siguiente fórmula:

Donde: pv = Presión del viento en kg/m2

v = Velocidad del viento en km/h.

K = Constante que depende de la forma de la superficie expuesta al viento.

K = 0,0048 para superficies cilíndricas

K = 0,0076 para superficies planas

La carga que debe soportar la estructura está dada por la siguiente fórmula:

Tv = Carga sobre la estructura debida al viento (Kg)

pv = Presión del viento sobre el conductor (Kg/m2)

Lv = Longitud del vano viento (m), que es igual a la semisuma de los vanos adyacentes.

= diámetro del conductor (m).

### Carga angular:

Si una estructura se encuentra en un ángulo de línea, tendrá una carga debido a la tensión mecánica del conductor que es igual a:

Donde:  = Tensión de tendido del conductor.

= ángulo de la línea.

### Cargas verticales:

Las estructuras estarán soportando el peso de los conductores y cable de guarda y de los aisladores y herrajes, siendo igual a:

P0 = Peso del conductor por unidad de longitud (m)

Lp = Longitud del conductor comprendido entre los puntos más bajos de los vanos adyacentes a la estructura. Este es el llamado vano peso en metros.

V1 = Peso de los aisladores (kg)

V2 = Peso de los herrajes y amortiguadores (kg)

### Cargas longitudinales:

Estas cargas se deben a los comportamientos elásticos de los conductores y sus propiedades de dilatación térmica.

Su valor está determinado de acuerdo a la diferencia de longitudes de los vanos adyacentes a la estructura. Esto es, si los vanos adyacentes son iguales, no existirá carga longitudinal; pero si son diferentes, a medida que cambie la temperatura del conductor, la estructura deberá soportar un desequilibrio longitudinal. Para obtener los valores de estas cargas mecánicas se requiere resolver la ecuación de cambio de estado para distintas temperaturas.

### Cargas eventuales:

- Sobrecarga vertical: Considerando las actividades de montaje y mantenimiento, las estructuras se han diseñado para que una cruceta pueda soportar adicionalmente a las cargas verticales, el peso del conductor correspondiente a su peso.

b.- Rotura del conductor: Las estructuras de retención están diseñadas para que las crucetas soporten en el caso de una eventual rotura del conductor, es decir que deberá soportar una carga longitudinal correspondiente a la tensión mecánica máxima del conductor.

4.5.6. 	Factores de seguridad

Para el diseño mecánico de las torres metálicas autosoportantes a instalar en la línea, a las cargas descritas anteriormente se aplican los siguientes factores de seguridad:

Para cargas debidas al viento:			   1,5

Para cargas normales debido al ángulo y al peso: 1,4

Para cargas eventuales: 				    1,2

# ESTRUCTURAS DE SOPORTE.

## CONSIDERACIONES GENERALES.-

Las estructuras, deberán ser capaces de sostener a los conductores, crucetas, aisladores, etc. y además resistir la acción de las fuerzas longitudinales, transversales y verticales ejercidas por los conductores, cables de guarda y la acción del viento.

Las estructuras en postes y las torres metálicas que se utilizarán fueron seleccionadas teniendo presente factores como el vano que deben soportar, el ángulo de la línea, condiciones del terreno, etc. Las estructuras están diseñadas para ofrecer la resistencia mecánica apropiada, la separación entre conductores y la distancia libre entre el suelo y el conductor más bajo.

Para este proyecto, y teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se utilizan estructuras en un poste de hormigón con alturas de 16,5, 19, 21 y 23 metros, y torres metálicas reticuladas, de conformidad a lo indicado en el plano y anexos.

### Generalidades sobre postes de hormigón armado.-

Para las estructuras se utilizarán postes de hormigón armado vibrado de sección rectangular, con una geometría especial tronco-piramidal con alvéolos a lo largo de los mismos; la carga de ruptura de éstos, dependerá de los esfuerzos que ellos deben soportar dependiendo de cada tipo de estructura en la que se los utilice. Se deberá también tener presente que los esfuerzos determinarán que el poste sea colocado para resistirlos ya sea con su cara ancha o con su cara angosta paralela al eje de la línea, de aquí, las definiciones de esfuerzo útil transversal y longitudinal.

Se define como esfuerzo útil, al que es capaz de soportar el poste con el coeficiente de seguridad exigido (se recomienda un coeficiente igual a 2, cuando se aplica a 0,25 m de la punta), y cuando sobre el poste actúa simultáneamente un viento en la misma dirección del eje del poste.

Se debe prestar también particular atención, a todas las fases de manipulación en el transporte y montaje, empleando los medios apropiados para evitar el deterioro del poste.

### Esfuerzos angulares.-

En los puntos de deflexión de la línea, las estructuras se hallan sujetas a una carga transversal adicional debida al ángulo de deflexión, para estos casos, a excepción de las estructuras autosoportantes (torres), se usarán tensores que contrarresten estos esfuerzos.

### Separación entre conductores.-

La separación mínima entre conductores fija el vano máximo que puede tener una determinada estructura y, la norma del ex INECEL establece valores mínimos de separación entre conductores para los vanos máximos. Este ha sido uno de los principales criterios para seleccionar las estructuras.

### Distancia del conductor inferior al suelo.-

La distancia mínima del conductor al suelo es otra exigencia de seguridad que hay que respetar, y en terreno plano, ha sido otra limitación de la longitud del vano que se puede obtener. Por otro lado, en terrenos ondulados o quebrados se han aprovechado de estas ondulaciones para conseguir vanos más grandes.

### SEPARACIÓN ENTRE CONDUCTORES.-

Debido a la oscilación de los conductores, estos deben guardar restricciones límites en cuanto al vano adyacente y en cuanto a la inclinación de la cadena debido al viento.

La separación mínima entre conductores fija el vano máximo que puede tener una determinada estructura y, la norma del ex INECEL establece valores mínimos de separación entre conductores para los vanos máximos. Este ha sido uno de los principales criterios para determinar la geometría de las estructuras.

#### Distancia entre fases.-

La distancia mínima admisible entre fases en el centro del vano se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde:

Dff = Distancia horizontal entre fases (m)

k  =  0,75 para separación vertical

0,65 para separación horizontal

f  =  Flecha del conductor en metros calculada a 60° C de temperatura y sin viento, correspondiente al vano máximo hacia cualquier lado de cada tipo de estructura.

Lc  =  longitud de la cadena de aisladores en metros, en caso de anclaje Lc = 0

kV = Voltaje entre fases (kV).

= densidad relativa del aire.

La flecha se calcula mediante la siguiente fórmula:

Donde: a = parámetro de ubicación

x = longitud del vano

#### Angulo de la cadena.-

Es el ángulo de desviación de la cadena () y se calcula sólo para las estructuras de suspensión con cadenas de aisladores y no para las estructuras de retención o anclaje.

Para las estructuras utilizadas en este proyecto, dicho ángulo viene dado por la siguiente fórmula:

Donde:

= 	Angulo de desviación de la cadena, grados

T = 	Tensión en kg. correspondiente al vano regulador al cual pertenece la estructura, en el estado I.

= 	Angulo de la línea, grados

Vm  =  Vano medio en m.

Ph  =  Pv * d  en kg./m, en donde:

Pv  =  Presión del viento sobre el conductor en kg/m2

d    =  Diámetro del conductor en m.

Vg  = Vano gravante en m.

P    =  Peso unitario del conductor en kg/m

Pc  = 	Peso de la cadena de aisladores en kg

Cuando el valor de este ángulo, sea tal que la distancia a masa sea inferior a 48 cm., en la condición más desfavorable, se tiene que cambiar de estructura y utilizar aisladores tipo LINE POST o hacerle una estructura tipo retención.

Los resultados obtenidos con vientos de 60 km/H, se lo presenta en el Anexo Nro. 6.

#### Distancia del conductor a la estructura.-

La distancia mínima de los conductores a la estructura, tomando en consideración el ángulo de la cadena, de determina por:

En donde Vff es la tensión nominal entre fases en kV

Esta condición exige un ángulo máximo admisible de desviación transversal, que se limita por la distancia de seguridad.

    - Distancia entre conductores y cables de guardia

La distancia vertical del cable de guardia al conductor más alto depende del ángulo de apantallamiento y viene dado por la siguiente fórmula:

= ángulo de apantallamiento.

  - ELECCION DE ESTRUCTRURAS

Se puede decir que la estructura es adecuada, cuando ésta ofrezca la resistencia mecánica apropiada, las separaciones entre conductores y la distancia libre al suelo del conductor inferior requeridas, para el conductor y vano dados y, cuando los aisladores escogidos provean el aislamiento más correcto.

    - ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS (TORRES)

Los tipos de estructuras metálicas autosoportantes (torres) usadas para este tipo de línea, se consideran los siguientes:

Suspensión liviana (SL).- A usarse para sitios en alineación y ángulos hasta de 2°, destinadas a mantener el conductor dentro de cada una de las alineaciones a la altura requerida.

Suspensión pesada (SP).- Para sitios en alineación cuyas solicitaciones no se pueden cumplir con las torres de suspensión liviana, pudiendo ser utilizadas en ángulos de hasta 6°.

Anclaje liviano (AL).- Para ser usada en sitios donde el ángulo de deflexión de la línea está entre 7° y 25°.

Anclaje pesado (AP).- Para ser usada en sitios donde el ángulo de deflexión de la línea es mayor a 25°.

La definición del tipo de estructuras es determinada por los siguientes parámetros:

- Vano viento

- Vano peso

- Vano adyacente

- Ángulo de la línea

- Ángulo de inclinación de la cadena.

En base a lo indicado, se procedió a la selección de los tipos de estructuras (torres) a utilizar en la línea Yanacocha – Virgenpamba – Norte - Obrapía, determinando el uso de las indicadas en los planos de los anexos 19, 21 y 23. En las tablas del Anexo Nro. 8, se indica las cargas a las que están sometidas cada uno de los tipos de estructuras.

En el Anexo Nro. 25 se incluyen los planos de la geometría de las estructuras metálicas a utilizar y de las cargas que deben soportar. Para la elaboración del presupuesto, el rubro para las torres metálicas incluye el diseño mecánico, construcción y montaje, que deberá considerar el constructor de la línea. Adicionalmente, el constructor deberá realizar el diseño definitivo de las fundiciones para las torres metálicas, cuya cimentación se sugiere sea del tipo “pila” para los vanos largos y tipo monobloque para las torres en vanos cortos.

Las estructuras metálicas serán reticuladas de acero con perfiles de espesor mínimo de 4mm, los que serán galvanizados por inmersión en caliente. Los elementos serán remachados o atornillados, no podrán realizarse taladros sobre flancos de perfiles de una anchura inferior a 35 mm. Para el caso de los perfiles de la base de la estructura que se prolonguen dentro del terreno sin recubrimiento de hormigón el espesor de los perfiles enterrados no será menor de 6mm. Los tornillos y/o remaches deben ser de diámetro mínimo de 12mm.

    - ESTRUCTURAS EN POSTES

Para la línea a 69 kV Yanacocha – Virgenpamba – Norte - Obrapía se instalarán los siguientes tipos de estructuras:

Estructuras de suspensión: Son empleadas en alineaciones y sirven únicamente para sostener los conductores y cable de guarda.

Estructuras en ángulo: Son empleadas en los vértices de los ángulos que forman dos alineaciones y sirven para sostener los conductores y cable de guarda.

Estructuras de anclaje: Son empleadas para limitar los esfuerzos longitudinales de carácter excepcional.

Estructuras terminales: Son empleadas para resistir los esfuerzos de todos los conductores y el cable de guarda, en sentido longitudinal.

En los planos se indica el tipo de estructuras utilizadas para este proyecto.

# LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE.

## DISTANCIAS DE SEGURIDAD.-

La altura de las estructuras y su ubicación, será la necesaria para que los conductores con su máxima flecha vertical, no puedan ser accesibles sin medios especiales desde el suelo, viviendas ni otros lugares generalmente accesibles a las personas; es decir, que se debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad, siendo las que a continuación se detallan.

Para la determinación de las distancias de seguridad se considera la zona 1, por cuanto el recorrido de la línea es sobre terrenos que están a alturas inferiores a 1000 metros sobre el nivel del mar.

### Distancias mínimas del conductor al suelo.-

La distancia mínima del conductor al suelo viene determinado por:

Donde: Ds = Distancia mínima al suelo

Vff = Voltaje entre fases (69 kV)

Para el presente proyecto se ha considerado que la altura de las estructuras sea la necesaria para que los conductores con su máxima flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno a una altura mínima de 7 m.

### Distancias mínimas en cruces con líneas existentes.-

La línea de menor tensión será considerada de baja tensión, es decir que la línea de subtransmisión a 69 kV deberá pasar siempre por encima de los alimentadores primarios a 13.8 kV.

La distancia mínima viene dado por la fórmula: dm	= 1,5 + (Vff/150), en donde Vff es la tensión nominal en kV de la línea inferior, sin embargo para este proyecto las distancias verticales mínimas admisibles en cruces con las líneas a 13,8 kV se han establecido en 3 m.

Se considera que la línea inferior está a la temperatura ambiente y para la línea a 69 kV (superior), la flecha máxima final corresponde a la condición de transmisión de la potencia de emergencia de la línea.

La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas en las condiciones más desfavorables, no debe ser menor a:

1,5 + (V + L1 + L2)/150 		[m]

Donde: V es la tensión nominal en kV de la línea superior.

L1 es la longitud en metros, entre el punto de cruce y la línea más próxima de la estructura superior.

L2 es la longitud en metros desde el punto de cruce a la línea más próxima de la estructura inferior.

#### Distancia mínima a construcciones.-

La distancia mínima horizontal que debe existir en las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea y construcciones, será de 4 metros como mínimo.

#### Aproximación con árboles.-

La distancia entre partes bajo tensión y árboles situados debajo y lateralmente a la línea, en los cuales existe la posibilidad de escalamiento por trabajos de explotación (por ejemplo frutales), deben alcanzar por lo menos a 3,7 metros con conductores inclinados con viento.

La distancia entre las partes bajo tensión de la línea y árboles situados por debajo y lateralmente a la línea, en los cuales no exista la posibilidad de acceso por trabajos de explotación, debe alcanzar por lo menos los siguientes valores: 2,7 metros para árboles debajo de conductores no inclinados y 1,2 metros para árboles al costado y conductores inclinados.

### CRITERIOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

Los criterios que se tomaron en consideración para la ubicación de estructuras son los siguientes:

- Que el número total de estructuras sea el menor posible, procurándose al mismo tiempo, reducir a un mínimo el número de estructuras de alturas diferentes, de aquellas escogidas como básicas.

- Evitar, siempre que sea posible, el uso de estructuras especiales, tratando de resolver el problema, con el uso de estructuras normales.

- Procurar uniformizar la distribución de estructuras, de forma que se obtengan vanos del mismo orden. Se trató de evitar vanos adyacentes muy desiguales, haciéndose un estudio para cada caso en particular.

- Se evitó la ubicación de las estructuras cerca de viviendas y puntos inestables.

## LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL PLANO.

Para la localización de las estructuras en el perfil, se dibujan las plantillas en base a la ecuación de la catenaria anteriormente indicada, luego se pasa sobre el perfil con el objeto de realizar la distribución de las mismas, utilizando las escalas 1:2500 horizontal y 1:500 vertical.

Las plantillas se elaboran para cada vano regulador, considerando la máxima flecha que puede tomar el conductor (curva máxima), que corresponde al estado IV, con lo cual se definirá la altura mínima que quedará entre el conductor y el suelo.

Una vez ubicados todos los puntos de apoyo, con el objeto de determinar que no se tengan tiros hacia arriba en las estructuras ubicadas en las partes bajas del perfil, se elabora la curva de mínima flecha o curva fría, correspondiente a las condiciones del estado I, la cual se coloca entre cada tres apoyos (dos vanos) y se verifica que esta curva no esté sobre el apoyo intermedio.

En el Anexo Nro. 5 se indica el tipo de estructuras a ser utilizadas, altura de postes, la altura al punto de amarre en caso de torres metálicas, así como la cantidad de tensores y amortiguadores.

En los planos de los Anexos Nro. 19, 21 y 23 se muestran las estructuras en planta con la ubicación georeferenciada en el sistema SAM WGS84, y en los planos de los Anexos Nro. 20, 22 y 24 se muestra la distribución de las estructuras en el perfil.

## ALTURAS DE LOCALIZACIÓN.

Como altura de localización, se puede definir a la altura desde el nivel del suelo hasta el punto de amarre del conductor de la fase más baja.

Adicionalmente, para postes se tienen las siguientes definiciones, las que son de utilidad en los diferentes cálculos:

a.)  Altura de empotramiento (Em).-  Se define como:

Em = (h/10) + 0.5 	[m]

donde h es la altura total del poste en metros.

b.)  Distancia vertical desde la punta hasta el conductor más bajo (dv).-  Esta altura depende del tipo de la estructura, además depende de la configuración del circuito, pudiendo ser éste, horizontal, vertical o triangular.

c.)  Altura útil  h1.-  Se define como:

h1 = h - Em - dv

donde:

- h   = altura total del poste 				[m].

-Em= empotramiento, definido anteriormente 	[m].

-dv  = distancia vertical desde la punta, hasta el conductor más bajo [m].

## PARÁMETROS DE LOCALIZACIÓN.-

Para la localización de las estructuras, se utilizan plantillas con el objeto de realizar la distribución de las mismas, y de trazar la catenaria del conductor en el plano, a la misma escala utilizada para el perfil longitudinal, es decir:

Escala Horizontal: 	1:2500

Escala Vertical    : 	1:500

Las plantillas se elaboran para cada vano regulador, para las siguientes curvas:

### Curva Máxima.-

Esta curva, define la flecha máxima que puede tomar el conductor en el estado IV; además, define la altura mínima del conductor al suelo. Dicha curva se basa en las siguientes condiciones para el cálculo de la ecuación de cambio de estado:

Estado III o estado de partida.

Estado IV o estado final.

La tensión mecánica inicial o de partida será igual al 22% de la tensión de rotura.

Para el diseño de esta línea, se dibujaron plantillas para cada uno de los vanos reguladores, en base a la ecuación de la catenaria, que es la que determina la flecha:

De donde:

f  = flecha del conductor (m)

V = Longitud del vano en metros (x/2)

a  = Parámetro de la línea en metros

T = Tensión en el estado IV para los diferentes vanos (kg)

P = Peso del conductor (kg/m)

### Curva de Distancia Mínima.-

Esta curva se traza paralela a la curva máxima a una distancia vertical de 6 metros. Para el presente proyecto, con el fin de dar mayor seguridad a la línea, se tomó una distancia de 8 metros.

### Curva Mínima o Curva Fría.-

Las condiciones para elaborar esta curva por medio de la ecuación de cambio de estado son:

Estado III o estado de partida.

Estado I o estado final.

La tensión de partida T1 será igual al 25% de la tensión de rotura.

## VANOS MEDIO, GRAVANTE Y REGULADOR.-

### Vano Medio.-

Es la media aritmética de los vanos adyacentes, y se calcula por:

Donde: Vm = Vano medio (m)

Va = Vano anterior (m)

Vb = Vano posterior (m)

### Vano Regulador.-

En un tramo, las cadenas de suspensión no pueden absorber las diferencias de tensado, por las diferentes longitudes, desniveles y cambios de temperatura de sus diferentes vanos.  Por esto, se admite las tensiones de los conductores iguales en todos los vanos, al de un vano teórico que se conoce como "Vano Regulador".

La tabla de regulación se calcula de tal manera que la tensión de los cables sea uniforme a lo largo del tramo. Este vano regulador viene dado por la expresión:

En las tablas del Anexo Nro. 6 se indican los vanos reguladores calculados para cada tramo, así como las tensiones para estos.

### Vano Gravante o Vano Peso.-

Es la longitud del vano considerada para determinar la acción del peso que los cables transmiten al apoyo, y representa la distancia vertical que hay entre los vértices de las catenarias de los vanos contiguos al apoyo.

El vano gravante para estructuras de suspensión se calcula mediante:

Siendo: Vg  = Vano gravante

Vm = Vano medio

P  = Parámetro en frío del tramo

Ha= Diferencia de altura entre los puntos de amarre del conductor de la	estructura y su contigua anterior

Hb = Diferencia de altura entre los puntos de amarre del conductor de la estructura y su contigua posterior

Para estructuras de retención y terminales, se deben considerar los vanos gravantes hacia adelante y atrás:

Donde: Vga  =  Vano atrás

Vgb 	=  Vano adelante

Vg 	=  Vano gravante total

## VERIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE UTILIZACIÓN.-

### Verificación del Ángulo de la Cadena en Estructuras de Suspensión.-

Aquí se verifica que con el ángulo de oscilación de la cadena de aisladores calculado en el Anexo Nro. 6 se garantiza una distancia del conductor a la estructura mayor a 56 cm, que la distancia mínima para el nivel de 69 kV.

### Verificación de Separación entre Conductores y el Cable de Guarda.-

En el Anexo Nro. 6 se indican los valores calculados de las distancias de separación entre conductores de fase y entre el conductor superior con el cable de guarda, en donde se determina que es inferior a las distancia que se tiene entre las estructuras a utilizarse, es decir que en todos los casos se cumple con las distancias mínimas de separación.

### Verificación de las Distancias de Seguridad.-

Como ya se ha indicado, en el presente trabajo se respetarán distancias de seguridad al suelo mínimas de 7 m., las cuales según el tipo de estructura y la plantilla usada se mantienen.

En su trayecto, se producen cruces con alimentadores a 13,8 kV; observando los planos de perfil longitudinal, se verifica que se cumplen las distancias de seguridad hacia cada uno de estos puntos.

### CÁLCULO DE TENSIONES MECÁNICAS Y FLECHAS PARA TENDIDO.-

En base a los vanos reguladores, se procedió a calcular las tensiones mecánicas y flechas para el tendido de conductores. El cálculo se realizó para diferentes temperaturas y los resultados se indican en los cuadros del Anexo Nro. 9.

### DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO ÚTIL DE LOS POSTES.-

Para este cálculo se consideran las siguientes hipótesis de cargas, establecidas por las normas:

Hipótesis 1A (normal).- Carga del viento máximo perpendicular a la dirección de los conductores, sobre las estructuras, crucetas, accesorios, aisladores y sobre una longitud de conductores y cable de guarda igual a la semisuma de los vanos adyacentes.

Hipótesis 1B (normal).- Carga del viento en la dirección de los conductores, sobre el soporte, crucetas, accesorios, aisladores y cargas debido al desequilibrio longitudinal.

### Esfuerzos Transversales.-

#### Estructuras de alineación.-

Hipótesis 1A (Normal): Carga del viento máximo perpendicular a la dirección de los conductores, sobre las estructuras (postes), crucetas, accesorios, aisladores y una longitud de conductores y cable de guarda igual a la semisuma de los vanos adyacentes. Los parámetros influyentes en el cálculo del esfuerzo útil por hipótesis 1A, se muestran en el esquema simplificado de la siguiente figura.

Donde:

Cvcg = Carga del viento en el cable de guarda, kg

Ctp   = Carga transversal del poste (EU), kg

Cva  = Carga del viento en la cadena de aisladores, kg

Cvc  =  Carga del viento en los conductores de fase, kg

Cvp  =  Carga del viento sobre el poste, kg

A     = Distancia desde el suelo al centro de gravedad del poste, m

Bi   =  Distancia desde el suelo hasta la fase "i" (m). i= 1, 2, 3

Cg  =  Distancia desde el suelo hasta el cable de guarda, m

D    =  Distancia desde el suelo hasta la punta del poste, m

C1  =  Distancia desde el suelo hasta el punto donde se produce el esfuerzo útil (EU), m

El valor de "A", se calcula con la siguiente fórmula:

En donde:

A1 = ancho del poste en la punta, m. Este es un dato del fabricante.

A2 = (conicidad * D/1000 + A1), m.

La conicidad está dada en mm/m, la cual deberá será la misma para todos los postes a utilizar en la obra.

Planteando momentos respecto al punto de empotramiento y despejando el esfuerzo útil, se tiene para la hipótesis A:

(kg)

Donde:

B    = 	B1+B2+B3, m

L    =	Vano medio, 	m

EU = 	Esfuerzo útil, 	kg

dc   = 	Diámetro del conductor, m

dg   = 	Diámetro del cable de guarda, m

Pv   = 	Presión del viento sobre los conductores e hilo de guardia, kg/m².

Pvp = 	Presión del viento sobre el poste, kg/m²

Sp  = 	Superficie equivalente del poste, m²

Sp  = 	(D/2) (A1 + A2)

Si Npos es el número de postes y Ncg el número de cables de guarda, la misma fórmula anterior se puede emplear en forma generalizada, para las estructuras de 2 o más postes, tomando la siguiente forma:

(kg)

#### Estructuras en ángulos.-

Hipótesis 2A (Normal): Carga resultante de los tiros máximos de los conductores y cable de guarda y simultáneamente, en la dirección de esta resultante, carga del viento sobre los soportes (postes), crucetas, accesorios, aisladores y sobre una longitud de conductores y cable de guarda igual a la semisuma de los vanos adyacentes.

En este caso la fórmula de cálculo es la siguiente:

En donde:

Tc = Tensión crítica en los conductores

Tg = Tensión crítica en los cables de guarda

= Angulo de la línea

Debido a que el poste presenta una cara ancha y una angosta, el esfuerzo útil definido por las ecuaciones anteriores, influye en su compra. Si el poste es usado con su cara angosta en la dirección transversal al eje de la línea, el poste se comprará con un esfuerzo útil igual al definido por las ecuaciones anteriores; mientras que si se lo utiliza con su cara ancha, se comprará con un valor igual al anterior dividido para 0,6.

### Esfuerzos Longitudinales.-

#### Estructuras de alineación.-

Hipótesis 1B (Normal): Carga del viento en la dirección de los conductores, sobre el poste, crucetas, accesorios, aisladores y cargas debido al desequilibrio longitudinal. El desequilibrio longitudinal es el 8% de las tracciones máximas para estructuras autosoportantes y 2% para estructuras no autosoportantes; para el cálculo se consideran como estructuras autosoportantes.

Para estructuras de suspensión en alineación se aplican la siguiente fórmula:

En donde:

Tc = Tensión crítica en los conductores

Tg = Tensión crítica en los cables de guarda

#### Estructuras en ángulos.-

Hipótesis 2B (Normal): Carga resultante de los tiros máximos de los conductores y cable de guarda y cargas debidas al desequilibrio longitudinal y simultáneamente, en la dirección normal a esta resultante, carga del viento sobre los soportes (postes), crucetas, accesorios, aisladores.

Para estructuras de suspensión en ángulo, se aplica la siguiente fórmula:

Debido a que se utilizarán tensores, se considera el 20% de la tensión crítica de los conductores y cable de guarda.

#### Estructuras de anclaje.-

Hipótesis 3B (Normal): Carga del viento en la dirección de los conductores, sobre el poste, crucetas, accesorios, aisladores y cargas debido al desequilibrio longitudinal. El desequilibrio longitudinal es el 60% de las tracciones máximas para estructuras autosoportantes y 30% para estructuras no autosoportantes. Debido a que no se utilizarán tensores, se considera un desequilibrio del 60%.

Para calcular el esfuerzo longitudinal se encuentran tensiones equivalentes resultantes, las mismas que actuarán en el sentido longitudinal de la línea. Para su determinación se usa el siguiente diagrama de fuerzas:

En el diagrama, se tiene:

O-O' = Es un eje referencial, sobre el que actúa la resultante de las fuerzas longitudinales, que corresponde a la altura de sujeción del tensor.

a1  = Distancia desde el conductor de la fase B3, hasta el punto de sujeción del tensor (eje O-O'), en m.

a2  = Distancia desde el conductor de la fase B2, hasta el eje O-O', en m.

a3  = Distancia desde el conductor de la fase B1, hasta el eje O-O', en m.

b   =  Distancia desde el cable de guarda, hasta el eje O-O', en [m].

c  =  Distancia desde el punto donde se produce el esfuerzo útil, hasta el eje O-O' en m.

d  =  Distancia al centro de gravedad del poste sobre el punto de sujeción del tensor, m.

Lcg y Lcf se definen como:

Lcg = Tacg - Tbcg = K Tmáx cg

Lc = Tac - Tbc = K Tmáx cf

donde:

- Tmáx c y Tmáx cg son las tensiones máximas calculadas para el vano regulador en el estado más crítico, tanto para los conductores de fase, como para el cable de guarda.

- K = 0,6 para estructuras autosoportantes y 0,3 para estructuras no autosoportantes

Tomando momentos respecto al punto "o", y despejando el esfuerzo útil se tendrá:

El cálculo de los esfuerzos útiles de los postes, se los realiza siguiendo la metodología descrita y los resultados, se encuentran tabulados en el Anexo Nro. 7.

### DIMENSIONAMIENTO DE TENSORES.-

El dimensionamiento de tensores se realizó en base al vano regulador máximo, considerando la mayor carga de los conductores y cable de guarda obtenida para los estados I y II.

Para las estructuras de anclaje intermedio se toma según lo establece la norma el 60 % de la carga ejercida por los conductores y cables de guarda. El factor de seguridad para éste cálculo, según lo prescribe la norma de Ex INECEL será de 2. En las estructuras terminales se considera un esfuerzo igual al 100 % de las tracciones de todos los conductores y cables de guarda.

El dimensionamiento de los tensores, se obtiene de tomar momentos con respecto al punto de empotramiento.

Se realiza el análisis para la estructura tipo ERH-G, en base de la cual puede ser generalizada para cualquier tipo de estructura.

Debido a que la estructura es simétrica, se considera la mitad, es decir para un solo poste, como se indica en el siguiente gráfico, al cual se le puede aplicar la ley del equilibrio estático:

En donde:

Tmáx.c y Tmáx.cg son las tensiones máximas correspondientes a los vanos reguladores adelante o hacia atrás, escogiéndose siempre el valor más crítico, tanto para los conductores de fase como para el cable de guarda.

K es un factor que representa un porcentaje de las tensiones de los conductores. Este factor vale 0,6 para las estructuras de anclaje intermedio y 1 para las de principio y final de línea.

Fs es el factor de seguridad que está entre 2 y 2,5. Para este caso se ha tomado igual a 2.

Para calcular los tensores transversales, se utilizan las siguientes expresiones, basadas en el mismo criterio de equilibrio estático.

En donde:

Tcg y Tc son las tensiones críticas para el vano regulador, para el cable de guarda y los conductores de fase, respectivamente.

es el ángulo de la línea.

Como se indicó anteriormente, las fuerzas que serán absorbidas por los tensores se encuentran indicadas en el Anexo Nro.9, de las cuales se deduce que el cable de acero a ser utilizado, es el de 1/2", grado SIEMENS MARTIN.

En el Anexo Nro. 5, se indican las estructuras que requieren tensores, con la respectiva cantidad de bloques de anclaje.

### Verificación de las Cargas Verticales.-

En las estructuras de suspensión, retención y terminales se debe verificar que la suma de las cargas verticales ejercidas por:

- Tensores.

- Vano gravante.

- Operarios.

- Cadena de aisladores.

- Herrajería.

no supere 10 veces el esfuerzo útil de los postes.

Para los cálculos, el peso debido a operarios, se ha estimado en 250 kg; mientras que el peso de la cadena de aisladores y herrajería se considera despreciable frente a las otras cargas.

Mediante simple inspección del Anexo Nro. 9, se ha comprobado que esto se cumple.

### DIAGRAMA DE CARGAS PARA ESTRUCTURAS METALICAS.-

Para cada uno de los tipos de estructuras metálicas a utilizarse en esta línea se procedió a calcular las cargas verticales, transversales y longitudinales a las que estarán sometidas, para las siguientes hipótesis:

Hipótesis Normal: Viento máximo a 90°

Hipótesis Normal: Viento máximo a 45°

Hipótesis Normal: Viento máximo a 0°

Hipótesis: Sobrecarga vertical

Hipótesis: Rotura de cable de guardia

Hipótesis: Desequilibrio longitudinal

Los resultados se indican en el Anexo Nro. 8. Estas cargas deben ser consideradas por el fabricante de las estructuras metálicas.

# CÁLCULO PUESTA A TIERRA, PARAMETROS ELECTRICOS, CAIDAS DE VOLTAJE Y PERDIDAS.

## RESISTIVIDAD DEL SUELO.-

Las propiedades eléctricas del suelo son en sí mismas de interés e importancia, tal es el caso de la resistividad, factor determinante en la resistencia de cualquier electrodo a tierra. Es también de interés el estudio de la resistividad en sí mismo y en la forma en que esta varía, con el propósito de obtener la información necesaria de la naturaleza del subsuelo.

Los principales factores que determinan la resistividad del suelo son:

- Tipo de suelo.

- Composición química de las sales disueltas.

- Contenido de humedad.

- Efecto de la temperatura.

- Tamaño y distribución del grano del material.

- Compactación y Presión.

Para el diseño de la puesta a tierra, se efectuaron mediciones de la resistividad a lo largo del eje de la línea, obteniéndose de esta forma una gráfica de la resistividad del terreno en función de la distancia. Los valores de las mediciones realizadas se indican en el Anexo Nro. 10 y la curva del perfil de resistividad en el Anexo Nro. 11.

## RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA.-

La estructura física de los electrodos de una toma a tierra puede presentar diferentes configuraciones, según sea el caso. Puede constar de una placa enterrada o una varilla hincada en el terreno, o de un conjunto de varillas enterradas e hincadas en el terreno. Los conductores de conexión a tierra serán de cobre desnudo, semiduro, calibre No. 2 AWG.

De acuerdo a las normas del ex INECEL, se debe limitar la resistencia de puesta a tierra a 20 Ω como máximo. Para lograr tal objetivo, y debido a los diferentes valores de la resistividad del terreno, se utilizará las diferentes disposiciones de toma a tierra, para conseguir dicha resistencia exigida por la norma.

## DISPOSICIÓN Y CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA.-

Los tipos más utilizados de puesta a tierra son:

- Varillas verticales.

- Contrapeso o antena.

- Varilla verticales y malla con conductor de cobre.

Se seleccionará uno de estos tipos de puesta a tierra, de acuerdo al valor obtenido de resistividad durante las mediciones realizadas.

### Varillas verticales.-

El valor de la resistencia de puesta a tierra está dada por:

Siendo:

R = Resistencia de puesta a tierra en ohmios (Ω)

= Resistividad en ohmios.m (.m)

L = Longitud de la varilla en m.

A = Radio equivalente de la varilla en m.

En las siguientes figuras se presentan las diferentes combinaciones que se pueden dar:

Una sola varilla:

A = a

Dos varillas:

s

Tres varillas:

s

s

s

Cuatro varillas:

s

a = radio de cada varilla (m).

A = radio equivalente de las varillas en m.

s = separación entre varillas en m.

### Contrapeso o antena.-

Para d « L, donde:

L = Longitud del conductor en m.

a = Radio del conductor en m.

d = Profundidad de enterramiento en m.

El conductor a utilizarse para este sistema de puesta a tierra de cobre desnudo, 7 hilos, calibre 2 AGW, enterrado a una profundidad no menor a 50 cm.

### Configuración en Anillo (malla).-

Válida para una profundidad mayor a 0,5 metros

Siendo:

D = Diámetro del anillo (m)

r = Radio del conductor del anillo (m)

Para este tipo de puesta a tierra se utilizará conductor de cobre desnudo, 7 hilos, calibre 2 AGW, enterrado a una profundidad no menor a 50 cm.

### Sistema de puesta a tierra a utilizar.-

El cable de guarda y las estructuras serán puestas a tierra, para lo cual se utilizará conductor de cobre desnudo, semiduro, calibre No. 2 AWG, varillas copperweld de 1,40 m de longitud por 5/8” de diámetro.

El conductor de cobre desnudo será de 7 hilos, tipo semi duro, calibre # 2 AWG, será fabricado en base a las normas ASTM  B2, B3 y B8 o similares.

Las varillas copperweld estarán protegidas contra la oxidación por una capa exterior de cobre permanentemente fundida al alma de acero de 254 micras de espesor; el conductor de cobre se acoplará a las varillas mediante el uso de suelda exotérmica tipo cadweld plus 45 cuyas especificaciones se indican en el Anexo Nro. 13.

Se deberá verificar que la resistencia de puesta a tierra a pie de cada estructura, utilizando los materiales indicados, no sobrepase el valor de 20 ohmios. De requerirse, en la construcción se podrá incrementar el número de varillas, si es que la resistividad es muy elevada o en su defecto se pueden agregar productos químicos.

El Anexo Nro. 10 muestra los valores obtenidos de la medición de la resistencia en aquellos puntos que se ha considerado que el terreno presenta variaciones significativas (Ver hojas de campo y fotografía de datos obtenidos en las mediciones en el Anexo Nro. 10)

El Anexo Nro. 11 que contiene el Perfil de Resistividad del Terreno, nos hace observar que la resistividad no es uniforme a lo largo de la ruta de la línea, teniendo valores superiores en ciertos sitios.

En el cuadro del Anexo Nro. 12 se presenta los valores calculados de resistencia de puesta a tierra para diferentes opciones, seleccionando para su instalación, el sistema que resulte un valor menor a 20 ohmios.

  - CALCULO DE PARAMETROS ELECTRICOS

    - Cálculo de la resistencia

La resistencia en corriente continua viene dada por la siguiente fórmula:

Donde:

Rcc2 = Resistencia a la temperatura t2

Rcc1 = Resistencia a la temperatura t1

= Coeficiente de temperatura (1/°C)

t1 = Temperatura inicial del conductor (°C)

t2 = Temperatura final del conductor (°C)

= Coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura

Rcc1 = 0,1248                   a 20°C (Dato tomado de fabricante de conductores)

t1 = 20°C

t2 = 50°C

Rcc2 = 0,1248 [ 1 + 0,01429 (50 – 20)] = 0,1782

Considerando el efecto del cableado (efecto pelicular), el valor de la resistencia es:

Rcc2 = 00,1782  x 1.03= 0,18355

Por efecto de la frecuencia, la sección efectiva del conductor para el paso de la corriente disminuye, con lo cual la resistencia aumenta. Esta resistencia en conocida como resistencia eficaz debido a la frecuencia.

Ref = K x Rcc2

K = f(x)

f = Frecuencia = 60 Hz

= Permeabilidad relativa del conductor = 1

El valor de K se determina en base  a la siguiente tabla:

| X | K |
| --- | --- |
| 0,1 | 1,00000 |
| 0,2 | 1,00002 |
| 0,3 | 1,00004 |
| 0,4 | 1,00013 |
| 0,6 | 1,00067 |
| 0,8 | 1,00120 |
| 1 | 1,00519 |
| 1,1 | 1,00758 |
| 1,2 | 1,01071 |
| 1,3 | 1,01470 |
| 2,5 | 1,17538 |

De la tabla anterior, con x = 0,90635, el valor de K = 1,00332

Ref = 0,18355 x 1,00332 = 0,1842

    - Cálculo de la reactancia

La reactancia se calcula en base las siguientes fórmulas:

De donde:

f = Frecuecia, 60 Hz

DMG = Distancia media geométrica

Para el tramo Yanacocha – Virgenpamba, en base a la configuración de la torre más representativa las distancias son:

dab =  4,60 m

dbc =  4,78 m

dac =  4,78 m

Por lo que DMG = 4.72 m

Aplicando las formulas

Para el tramo Virgenpamba – S/E Norte y S/E Norte – S/E Obrapía, con el tipo de estructura más representativa las distancias son:

dab =  dbc = dac = 2,95 m

DMG = 2,95 m

RMG = Radio medio geométrico, valor dado por el fabricante de cables. Para el conductor ACAR 500 MCM, 18/19, el valor de RMG es 7.94 mm.

Aplicando las fórmulas anteriores, para tramo Yanacocha – Virgenpamba, el valor resultante de XL es 0,4816

Para los tramos Virgenpamba – S/E Norte y S/E Norte – S/E Obrapía:

XL = 0,4461

    - Cálculo de impedancias

Tramo Yanacocha – Virgenpamba:

R = 0,1842

Xl = 0,4461

Long. = 6,55 Km

Z = 1,206 + j2.922 = 3,161    67,57°

  - CALCULO DE CAIDA DE TENSION

La caída de tensión en porcentaje se determina en base a la siguiente fórmula:

La corriente viene determinada por:

Considerando una potencia de 30 MVA, la corriente resultante es 251 A.

Aplicando la fórmula de caída de tensión se obtienen los siguientes valores:

Tramo Yanacocha – Virgenpamba:

Tramo Virgenpamba – S/E Norte:

Tramo S/E Norte – S/E Obrapía:

  - PERDIDAS DE POTENCIA

Las pérdidas de potencia en las líneas de determinan en base a la siguiente fórmula:

Para calcular en porcentaje respecto a la potencia total (PT), estimada en 30 MVA, la fórmula es la siguiente:

Tramo Tramo Virgenpamba – S/E Norte:

Pp = 227,94 kW

Pp = 0,76%

## Cronograma.-

Se establece como tiempo de construcción de 10 meses, de acuerdo al cronograma que se indica en el Anexo Nro. 17.

# ANEXOS.

Anexo Nro. 1:	Cálculo mecánico para diferentes estados para conductor y cable de guarda.

Anexo Nro. 2.1:	Cálculo mecánico del conductor

Anexo Nro. 2.2:	Cálculo mecánico del cable de guarda

Anexo Nro. 3:	Tabla de ubicación de estructuras.

Anexo Nro. 4:  Cálculo de vanos medios, reguladores, gravantes, ángulos de la cadena de aisladores y distancia entre conductores

Anexo Nro. 5:	Cálculo de esfuerzo útil de los postes y tensores

Anexo Nro. 6:	Cálculo de cargas mecánicas sobre estructuras

Anexo Nro. 7:	Tabla de regulación o tendido de conductor y cable de guarda

Anexo Nro. 8:	Análisis de Precios Unitarios (APU) y Presupuesto

Anexo Nro. 9:	Plano de ruta de línea con alternativas.

Anexo Nro. 10:	Planos de Implantación Georeferenciada tramo Yanacocha - S/E Norte.

Anexo Nro. 11:	Planos de perfil de la línea y ubicación de estructuras tramo Virgenpamba - S/E Norte.

Anexo Nro. 12:	Esquemas y dimensiones de las torres

Elaborado por:

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA

ASTUREG S.A.

Ingeniero Ramón Patricio Astudillo Regalado

Octubre del 2015

Capítulo VI PRESCRIPCIONES ESPECIALES, numeral VI.2.1 Cruzamientos con líneas eléctricas y de telecomunicación.

Normas Ex Inecel: Estructuras Tipo para Líneas de Subtransmisión a 69 kV, ELEMENTOS – a) Aisladores – Párrafo 1 (Pág. 5)

En forma general se limita al uso de materiales galvanizados.

Capítulo IV, numeral IV.8, párrafos 3 y 5.