## PRESUPUESTO
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
| Item | Descripción | Un. | Precio Unitario USD | Cantidad | Precio Total USD
| 1 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 290097.0745
| 1.1 | Replanteo de estructuras en Poste de Hormigón | U | 87.1404 | 25 | 2178.51
| 1.2 | Replanteo de estructuras en Torre Metálica | U | 153.8563 | 30 | 4615.6896
| 1.3 | Desbroce, Desbosque y Limpieza - (Incluye remoción y transporte a escombreras) | km | 575.22 | 6.804 | 3913.7969
| 1.4 | Excavación manual para torres metálicas (material sin clasificar) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras | m3 | 24.7007 | 750 | 18525.5438
| 1.5 | Excavación manual para torres metálicas (terreno roca) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras | m3 | 60.7007 | 50 | 3035.0363
| 1.6 | Excavación a maquina para torres metálicas (material sin clasificar), incluye movilización de maquinaria, limpieza de fangos, desalojo, cargada y transporte a escombreras de material sobrante. | m3 | 5.188 | 3000 | 15564.02
| 1.7 | Transporte de material pétreo en asémila hasta 5 kilómetros | m3 | 42.579 | 200 | 8515.8
| 1.8 | Desalojo de material sobrante de excavación para torres metálicas | m3xkm | 0.70828 | 4000 | 2833.11
| 1.9 | Relleno compactado con material de mejoramiento para torres metálicas | m3 | 22.6064 | 536.5 | 12128.3148
| 1.10 | Relleno compactado con material de sitio para torres metálicas | m3 | 4.5967 | 1400 | 6435.401
| 1.11 | Empedrado Con Piedra Bola E=30Cm | m3 | 173.067 | 240 | 41536.08
| 1.12 | Replantillo De H.S 180 Kg/Cm2 | m3 | 118.2566 | 102.79 | 12155.6007
| 1.13 | Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, cumplir con las especificaciones técnicas, incluye replantillo. | m3 | 253.314 | 353.8 | 89622.4932
| 1.14 | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | Kg | 2.6264 | 13086.59 | 34370.5153
| 1.15 | Apertura de caminos de acceso | Km | 738.201 | 5 | 3691.005
| 1.16 | Subdren con material filtrante, tubería y geotextil para aguas freáticas y aguas superficiales | m | 40.2116 | 360 | 14476.158
| 1.17 | Transporte Volumetrico de materiales en Teleferico.( material pertreo para cosntrucción de obra civil) | M3 x ML | 1.25 | 2000 | 2500
| 1.18 | Transporte en peso con equipos Telefericos. (acero de refuerzo, estructura, agua) | TN x ML | 0.7 | 20000 | 14000
| 2.0 | SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA LINEA |  |  |  | 1105308.4318
| 2.1 | Estructura tipo SU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas | U | 2053.4394 | 3 | 6160.3182
| 2.2 | Estructura tipo RU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas | U | 4693.2468 | 3 | 14079.7404
| 2.3 | Estructura tipo TU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas | U | 1496.8434 | 1 | 1496.8434
| 2.4 | Estructura tipo S-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica | U | 1681.0914 | 3 | 5043.2742
| 2.5 | Estructura tipo S1-5°-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica | U | 1737.0592 | 1 | 1737.0592
| 2.6 | Estructura tipo ESH-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica | U | 2511.7792 | 5 | 12558.896
| 2.7 | Estructura tipo ERH-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica | U | 4174.1268 | 4 | 16696.5072
| 2.8 | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW | U | 3374.2318 | 20 | 67484.636
| 2.9 | Conjunto de doble suspensión para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW | U | 1350.2038 | 11 | 14852.2418
| 2.10 | Tensor a tierra doble (TTD). Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica | U | 416.5434 | 28 | 11663.2152
| 2.11 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y una varilla Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | U | 200.6244 | 1 | 200.6244
| 2.12 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 2s varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | U | 338.6781 | 1 | 338.6781
| 2.13 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 3 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | U | 488.0661 | 1 | 488.0661
| 2.14 | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | U | 617.5031 | 1 | 617.5031
| 2.15 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales | U | 1148.2852 | 10 | 11482.852
| 2.16 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m y compuesto químico para mejorar la resistencia de puesta a tierra. Incluye mano de obra y suministro de materiales | U | 1463.2278 | 16 | 23411.6448
| 2.17 | Conductor desnudo de aluminio ACAR 500 MCM, 18/19. Incluye suministro de materiales (conductor, empalmes, manguitos de reparación) y montaje | km | 4383.0933 | 20.4 | 89415.1033
| 2.18 | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652. Incluye suministro y montaje | km | 5106.5121 | 6.8 | 34724.2823
| 2.19 | Cable de fibra óptica Anti roedor, 24 hilos, SM; ITU-T G.655 ó G.656, incluye el montaje de accesorios de retención y suspensión, amortiguadores, realizacion de fusiones (empalmes), montaje y fusiones en: cajas de empalme y d.0istribuidores opticos; y, montaje de bastidores; asi como pruebas de atenuacion y verificacion de conectividad de todas las fibras opticas componentes del cable, etiquetación, identificación, aseguramiento en la totalidad del tramo. Presentación de informes de pruebas y diagramas de dsitribución de fibras, en formato físico y digital. | km | 4266.5121 | 0.5 | 2133.256
| 2.20 | Poste rectangular de H°A° de 18 m, 1.600 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado | U | 1796.7751 | 1 | 1796.7751
| 2.21 | Poste rectangular de H°A° de 18 m, 2.400 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado | U | 1868.7751 | 25 | 46719.3771
| 2.22 | Poste rectangular de H°A° de 21 m, 1.600 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado | U | 2000.2376 | 3 | 6000.7128
| 2.23 | Poste rectangular de H°A° de 21 m, 2.400 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado | U | 2156.2376 | 1 | 2156.2376
| 2.24 | Diseño, suministro, transporte y montaje de poste metálico autosoporante de 16 m, 5000 Kg. de carga rotura | U | 22824.3564 | 2 | 45648.7128
| 2.25 | Diseño, suministro, transporte y montaje de torre metálica reticulada autosoportante. Incluye cálculo estructural de torres, estudio de suelos y diseño de cimentaciones para las torres. | Kg | 4.3869 | 150000 | 658037.985
| 2.26 | Suministro y montaje de amortiguador para conductor ACAR 500 MCM | U | 112.4498 | 24 | 2698.7952
| 2.27 | Suministro y montaje de amortiguador para cable OPGW | U | 86.0138 | 8 | 688.1104
| 2.28 | Suministro y montaje caja de empalme para cable OPGW. Incluye fusión de fibras y pruebas | U | 810.3312 | 5 | 4051.656
| 2.29 | Suministro y montaje de señal de peligro | U | 81.5138 | 35 | 2852.983
| 2.30 | Suministro y montaje de señal de numeración | U | 35.9138 | 35 | 1256.983
| 2.31 | Pruebas de funcionamiento. Incluye pruebas a conductores y cable OPGW, cumplir con especificaciones de material de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas | U | 7829.5601 | 1 | 7829.5601
| 2.32 | Pruebas de alta impedancia para líneas de subtransmisión | U | 7249.5601 | 1 | 7249.5601
| 2.33 | Suministro y montaje de baliza o esfera de señalización | U | 124.5414 | 30 | 3736.242
| 3 | INTERCONEXIONES DE LA LST A 69 KV CON SUBESTACIONES |  |  |  | 45376.0272
| 3.1 | Interconexión estructura con pórtico de la subestación Norte, incluye herrajes, cadena de aisladores, conectores placa cable tipo subestación y mano de obra, 6 conectores tipo T (500MCM-4/0AWG) + mano de obra. | glb. | 3911.6136 | 1 | 3911.6136
| 3.2 | Interconexión estructura E0- pórtico de salida en la S/E Yanacocha de Transelectric, incluye herrajes, tramo de conductor 500 MCM, 3 cadenas de 7 discos de aisladores a 69kV, 3 conectores Placa Cable (500 MCM) y mano de obra. | glb. | 3911.6136 | 1 | 3911.6136
| 3.3 | Switch de Comunicación Administrable (L3), montaje en rack 19", 16 puertos 10/100BaseTX + 8 puertos 100BaseFX (LC MM) + 2 puertos 1000Fx (ST SM), incluye lo contemplado en los puntos 12.1.2 - B.4.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 9000 | 1 | 9000
| 3.4 | Medidor de energía ION8650C, Clase 0.2, tipo switchboard con panel de conexión, licencias por cada equipo + licencia de software de gestión, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 10800 | 2 | 21600
| 3.5 | ODF completo 24 puertos FC o SC, caja de conexiones + empalmes + pigtalis, pruebas, 24 hilos, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.5 - B.4.11 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 1440 | 1 | 1440
| 3.6 | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex LC-FC o LC-SC, APC, 10m, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 72 | 4 | 288
| 3.7 | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC-SC, APC, 10m, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 72 | 4 | 288
| 3.8 | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC o SC, APC, 50m, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 240 | 1 | 240
| 3.9 | Patch cord de UTP cat. 6, 3m, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 5.4 | 2 | 10.8
| 3.11 | Caja de Empalme Exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 900 | 2 | 1800
| 3.12 | Convertidor de Medios Ethernet FO-Cu, SM 6Km, FC o SC (según conectores de ODF)-RJ45, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 696 | 1 | 696
| 3.13 | Estructura metálica tipo cruz, para reserva de fibra, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 180 | 3 | 540
| 3.14 | Rack para interior, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 1560 | 1 | 1560
| 3.15 | Cable UTP cat. 6, incluye 10 conectores metálicos, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | m | 1.8 | 50 | 90
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1440781.5335
IVA: | IVA: |  |  |  |  | 172893.784
TOTAL: | TOTAL: |  |  |  |  | 1613675.3176

## Replan_Poste
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 5
Rubro: | Replanteo de estructuras en Poste de Hormigón |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Estacas de madera | u | 4 | 0.5 | 2
2 | Tiras de madera de 3x5 cm | m | 1 | 1 | 1
3 | Clavo | Kg | 0.02 | 1.97 | 0.0394
4 | Piola | ml | 2 | 0.02 | 0.04
|  | TOTAL (A) |  |  | 3.0794
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Topógrafo | 1 | 34.35 | 5 | 6.87
2 | Cadenero | 2 | 31 | 5 | 12.4
3 | Peón | 2 | 30.62 | 5 | 12.248
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 5 | 8.994
|  | TOTAL (B) |  |  | 40.512
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.0256
2 | Equipo topográfico | 1 | 100 | 5 | 20
3 | Camioneta | 1 | 35 | 5 | 7
|  | TOTAL (C) |  |  | 29.0256
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 72.617
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.9047
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.1785
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.4523
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 5.8094
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.4523
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.72617
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 14.5234
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 87.1404
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 87.1404
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Replan_Torre
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3
Rubro: | Replanteo de estructuras en Torre Metálica |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Estacas de madera | u | 16 | 0.5 | 8
2 | Tiras de madera de 3x5 cm | m | 4 | 1 | 4
3 | Clavo | Kg | 0.08 | 1.97 | 0.1576
4 | Piola | ml | 8 | 0.02 | 0.16
|  | TOTAL (A) |  |  | 12.3176
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Topógrafo | 1 | 34.35 | 3 | 11.45
2 | Cadenero | 2 | 31 | 3 | 20.6667
3 | Peón | 2 | 30.62 | 3 | 20.4133
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3 | 14.99
|  | TOTAL (B) |  |  | 67.52
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 3.376
2 | Equipo topográfico | 1 | 100 | 3 | 33.3333
3 | Camioneta | 1 | 35 | 3 | 11.6667
|  | TOTAL (C) |  |  | 48.376
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 128.2136
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 5.1285
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 3.8464
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 2.5643
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 10.2571
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 2.5643
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.2821
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 25.6427
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 153.8563
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 153.8563
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Desb
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.35
Rubro: | Desbroce, Desbosque y Limpieza - (Incluye remoción y transporte a escombreras) |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 0.35 | 98.1429
2 | Peón | 3 | 30.62 | 0.35 | 262.4571
3 | Chofer de camioneta | 1 | 30.24 | 0.35 | 86.4
|  | TOTAL (B) |  |  | 447
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Camioneta | 0.1 | 35 | 0.35 | 10
2 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 22.35
|  | TOTAL (C) |  |  | 32.35
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 479.35
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 19.174
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 14.3805
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 9.587
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 38.348
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 9.587
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 4.7935
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 95.87
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 575.22
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 575.22
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Exc
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Excavación manual para torres metálicas (material sin clasificar) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.5 | 34.35 | 4 | 4.2938
2 | Peón | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
|  | TOTAL (B) |  |  | 19.6038
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.98019
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.98019
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 20.5839
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.82336
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.61752
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.41168
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 1.6467
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.41168
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.20584
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 4.1168
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 24.7007
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 24.7007
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Exc ROCA
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Excavación manual para torres metálicas (terreno roca) incluye desalojo , cargada de material sobrante y transporte a escombreras |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.5 | 34.35 | 4 | 4.2938
2 | Peón | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
|  | TOTAL (B) |  |  | 19.6038
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.98019
| Dinamita |  |  |  | 30
|  | TOTAL (C) |  |  | 30.9802
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 50.5839
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.0234
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.5175
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.0117
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 4.0467
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.0117
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.50584
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 10.1168
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 60.7007
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 60.7007
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Exc MAQ
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 90
Rubro: | Excavación a maquina para torres metálicas (material sin clasificar), incluye movilización de maquinaria, limpieza de fangos, desalojo, cargada y transporte a escombreras de material sobrante. |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Operador de excavadora | 1 | 34.35 | 90 | 0.38167
2 | Ayudante de operador de equipo | 1 | 31.46 | 90 | 0.34956
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.73122
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.036561
| Excavadora de oruga | 1 | 320 | 90 | 3.5556
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.5921
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 4.3233
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.17293
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.1297
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.086467
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.34587
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.086467
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.043233
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.86467
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 5.188
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 5.188
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Desal. mat
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Desalojo de material sobrante de excavación para torres metálicas |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Chofer de volqueta | 1 | 44.97 | 80 | 0.56212
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.56212
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.028106
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.028106
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 0.59023
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.023609
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.017707
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.011805
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.047218
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.011805
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.0059023
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.11805
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 0.70828
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 0.70828
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Rell. comp.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 10
Rubro: | Relleno compactado con material de mejoramiento para torres metálicas |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Material de mejoramiento | m3 | 1 | 6 | 6
|  | TOTAL (A) |  |  | 6
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.25 | 34.35 | 10 | 0.85875
2 | Peón | 1 | 30.62 | 10 | 3.062
3 | Chofer de camión | 1 | 44.97 | 10 | 4.497
|  | TOTAL (B) |  |  | 8.4177
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.42089
2 | Compactador manual | 1 | 40 | 10 | 4
|  | TOTAL (C) |  |  | 4.4209
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 18.8386
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.75355
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.56516
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.37677
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 1.5071
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.37677
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.18839
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 3.7677
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 22.6064
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 22.6064
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Hormig. 240
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, cumplir con las especificaciones técnicas, incluye replantillo. |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Agua | m3 | 0.3 | 1.2 | 0.36
2 | Cemento | kg | 450 | 0.16 | 72
3 | Arena gruesa | m3 | 0.65 | 17 | 11.05
4 | Grava Triturada | m3 | 0.95 | 19 | 18.05
5 | Encofrado | global | 1 | 11 | 11
|  | TOTAL (A) |  |  | 112.46
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 2 | 34.35 | 4 | 17.175
2 | Peón | 5 | 30.62 | 4 | 38.275
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 4 | 7.75
4 | Albañíl | 2 | 31 | 4 | 15.5
|  | TOTAL (B) |  |  | 78.7
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 3.935
2 | Hormigonera de un saco | 1 | 32 | 4 | 8
3 | Vibrador | 1 | 32 | 4 | 8
|  | TOTAL (C) |  |  | 19.935
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 211.095
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 8.4438
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 6.3328
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 4.2219
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 16.8876
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 4.2219
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 2.1109
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 42.219
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 253.314
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 253.314
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Acero ref.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 200
Rubro: | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD: kg
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Acero de refuerzo | Kg | 1.05 | 1.5 | 1.575
2 | Alambre galvanizado No. 18 | kg | 0.05 | 2.39 | 0.1195
3 | Separadores y espaciadores metálicos | Kg | 0.01 | 0.99 | 0.0099
|  | TOTAL (A) |  |  | 1.7044
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Albañíl | 1 | 31 | 200 | 0.155
2 | Peón | 2 | 30.62 | 200 | 0.3062
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.4612
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.02306
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.02306
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 2.1887
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.087546
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.06566
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.043773
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.17509
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.043773
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.021887
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.43773
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2.6264
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 2.6264
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Acesos
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.6
Rubro: | Apertura de caminos de acceso |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Operador de tractor | 1 | 34.35 | 0.6 | 57.25
2 | Ayudante de operador de equipo | 1 | 31.46 | 0.6 | 52.4333
|  | TOTAL (B) |  |  | 109.6833
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (km/día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.4842
2 | Excavadora | 1 | 300 | 0.6 | 500
|  | TOTAL (C) |  |  | 505.4842
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 615.1675
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 24.6067
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 18.455
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 12.3034
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 49.2134
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 12.3034
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 6.1517
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 123.0335
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 738.201
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 738.201
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## SU-1-G
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Estructura tipo SU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 1 | 19.08 | 19.08
3 | Aislador tipo Line Post para 69 KV, de caucho siliconado (polymer) | u | 3 | 355 | 1065
14 | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) | u | 1 | 185 | 185
18 | Grapa de suspensión para aislador LINE POST | u | 3 | 60 | 180
22 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u | 1 | 13 | 13
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 4 | 5.85 | 23.4
26 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" | u | 2 | 6.9 | 13.8
33 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 24 | 72
|  | TOTAL (A) |  |  | 1571.28
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 2 | 30.62
4 | Peón | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
|  | TOTAL (B) |  |  | 116.59
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.8295
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 23.3295
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1711.1995
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 68.448
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 51.336
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 34.224
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 136.896
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 34.224
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 17.112
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 342.2399
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2053.4394
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 2053.4394
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## RU-1G
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Estructura tipo RU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 6 | 29.79 | 178.74
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 2 | 19.08 | 38.16
3 | Aislador tipo Line Post para 69 KV, de caucho siliconado (polymer) | u | 3 | 355 | 1065
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 36 | 25 | 900
8 | Conector ranuras paralelas cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 35 | 105
15 | Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | u | 2 | 240 | 480
16 | Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 6 | 85 | 510
18 | Grapa de suspensión para aislador LINE POST | u | 3 | 60 | 180
22 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u | 2 | 13 | 26
23 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" | u | 2 | 14 | 28
24 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" | u | 4 | 4.65 | 18.6
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 2 | 5.85 | 11.7
31 | Tuerca de ojo para perno de 3/4" | u | 4 | 4.5 | 18
33 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 24 | 72
|  | TOTAL (A) |  |  | 3631.2
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
2 | Liniero | 2 | 31 | 1 | 62
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 1 | 61.24
4 | Peón | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 233.18
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 11.659
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
|  | TOTAL (C) |  |  | 46.659
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3911.039
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 156.4416
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 117.3312
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 78.2208
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 312.8831
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 78.2208
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 39.1104
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 782.2078
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4693.2468
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4693.2468
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## TU-1G
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
[5 empty] | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
| Rubro: | Estructura tipo TU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: U
| (A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| 1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37
| 2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 1 | 19.08 | 19.08
| 4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 18 | 25 | 450
| 15 | Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | u | 1 | 240 | 240
| 16 | Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 85 | 255
| 22 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u | 2 | 13 | 26
| 23 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" | u | 2 | 14 | 28
C
|  |  | TOTAL (A) |  |  | 1107.45
| (B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
| 1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
| 2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
| 3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 2 | 30.62
| 4 | Peón | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
| 5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
|  |  | TOTAL (B) |  |  | 116.59
| (C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
| 1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.8295
| 2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  |  | TOTAL (C) |  |  | 23.3295
| (D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1247.3695
| I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 49.8948
| N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 37.4211
| D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 24.9474
| I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 99.7896
| R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 24.9474
| E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 12.4737
C
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 249.4739
|  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1496.8434
| PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1496.8434
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## S-1-G
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Estructura tipo S-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 1 | 19.08 | 19.08
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 15 | 25 | 375
12 | Cruceta metálica perfil "L" de 75x75x7,5x1500 mm, | u | 3 | 65 | 195
14 | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) | u | 1 | 185 | 185
17 | Grapa de suspensión para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 59.28 | 177.84
20 | Perno "U" hierro galv. de 5/8"x13", 10 cm de apertura | u | 3 | 8.2 | 24.6
22 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u | 1 | 13 | 13
24 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" | u | 2 | 4.65 | 9.3
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 4 | 5.85 | 23.4
26 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" | u | 1 | 6.9 | 6.9
27 | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2" | u | 3 | 2.5 | 7.5
28 | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm | u | 3 | 21 | 63
33 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 24 | 72
|  | TOTAL (A) |  |  | 1260.99
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 2 | 30.62
4 | Peón | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
|  | TOTAL (B) |  |  | 116.59
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.8295
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 23.3295
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1400.9095
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 56.0364
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 42.0273
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 28.0182
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 112.0728
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 28.0182
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 14.0091
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 280.1819
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1681.0914
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1681.0914
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## S-1-5-G
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1.5
Rubro: | Estructura tipo S1-5°-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 1 | 19.08 | 19.08
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 15 | 25 | 375
12 | Cruceta metálica perfil "L" de 75x75x7,5x1500 mm, | u | 3 | 65 | 195
14 | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) | u | 1 | 185 | 185
17 | Grapa de suspensión para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 59.28 | 177.84
20 | Perno "U" hierro galv. de 5/8"x13", 10 cm de apertura | u | 3 | 8.2 | 24.6
22 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u | 1 | 13 | 13
24 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" | u | 2 | 4.65 | 9.3
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 4 | 5.85 | 23.4
26 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" | u | 1 | 6.9 | 6.9
27 | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2" | u | 3 | 2.5 | 7.5
28 | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm | u | 3 | 21 | 63
33 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 24 | 72
|  | TOTAL (A) |  |  | 1260.99
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
2 | Liniero | 2 | 31 | 1.5 | 41.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 1.5 | 40.8267
4 | Peón | 1 | 30.62 | 1.5 | 20.4133
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1.5 | 29.98
|  | TOTAL (B) |  |  | 155.4533
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 7.7727
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1.5 | 23.3333
|  | TOTAL (C) |  |  | 31.106
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1447.5493
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 57.902
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 43.4265
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 28.951
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 115.8039
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 28.951
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 14.4755
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 289.5099
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1737.0592
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1737.0592
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## ESH-G
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1.5
Rubro: | Estructura tipo ESH-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 1 | 19.08 | 19.08
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 15 | 25 | 375
10 | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x7,5x3000 mm | u | 2 | 120 | 240
11 | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x12x6000 mm, | u | 2 | 240 | 480
14 | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) | u | 1 | 185 | 185
17 | Grapa de suspensión para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 59.28 | 177.84
20 | Perno "U" hierro galv. de 5/8"x13", 10 cm de apertura | u | 3 | 8.2 | 24.6
21 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 10" | u | 1 | 12 | 12
24 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" | u | 2 | 4.65 | 9.3
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 4 | 5.85 | 23.4
27 | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2" | u | 16 | 2.5 | 40
28 | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm | u | 4 | 21 | 84
29 | Riostra de pletina 100x10x600 mm | u | 3 | 25 | 75
33 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 24 | 72
|  | TOTAL (A) |  |  | 1906.59
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
2 | Liniero | 2 | 31 | 1.5 | 41.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 1.5 | 40.8267
4 | Peón | 1 | 30.62 | 1.5 | 20.4133
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1.5 | 29.98
|  | TOTAL (B) |  |  | 155.4533
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 7.7727
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1.5 | 23.3333
|  | TOTAL (C) |  |  | 31.106
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 2093.1493
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 83.726
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 62.7945
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 41.863
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 167.4519
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 41.863
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 20.9315
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 418.6299
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2511.7792
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 2511.7792
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## ERH-G
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Estructura tipo ERH-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 6 | 29.79 | 178.74
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 2 | 19.08 | 38.16
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 36 | 25 | 900
8 | Conector ranuras paralelas cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 35 | 105
10 | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x7,5x3000 mm | u | 2 | 120 | 240
11 | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x12x6000 mm, | u | 2 | 240 | 480
15 | Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | u | 2 | 240 | 480
16 | Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 6 | 85 | 510
24 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" | u | 2 | 4.65 | 9.3
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 4 | 5.85 | 23.4
27 | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2" | u | 20 | 2.5 | 50
28 | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm | u | 4 | 21 | 84
29 | Riostra de pletina 100x10x600 mm | u | 4 | 25 | 100
|  | TOTAL (A) |  |  | 3198.6
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
2 | Liniero | 2 | 31 | 1 | 62
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 1 | 61.24
4 | Peón | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 233.18
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 11.659
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
|  | TOTAL (C) |  |  | 46.659
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3478.439
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 139.1376
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 104.3532
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 69.5688
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 278.2751
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 69.5688
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 34.7844
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 695.6878
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4174.1268
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4174.1268
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Conj. ret.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 6 | 29.79 | 178.74
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 10 | 19.08 | 190.8
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 42 | 25 | 1050
8 | Conector ranuras paralelas cond. ACAR 500 MCM | u | 6 | 35 | 210
15A | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica | u | 1 | 270 | 270
16 | Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 6 | 85 | 510
17 | Grapa de suspensión para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 6 | 59.28 | 355.68
|  | TOTAL (A) |  |  | 2765.22
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
2 | Liniero | 2 | 31 | 6 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
4 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 6 | 7.495
|  | TOTAL (B) |  |  | 38.8633
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.9432
2 | Camioneta | 1 | 35 | 6 | 5.8333
|  | TOTAL (C) |  |  | 7.7765
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 2811.8598
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 112.4744
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 84.3558
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 56.2372
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 224.9488
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 56.2372
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 28.1186
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 562.372
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3374.2318
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 3374.2318
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Conj. susp.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Conjunto de doble suspensión para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 4 | 19.08 | 76.32
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 21 | 25 | 525
14A | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica | u | 1 | 210 | 210
17 | Grapa de suspensión para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 59.28 | 177.84
60 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 266 MCM | 22 | 3 | 0 | 0
|  | TOTAL (A) |  |  | 1078.53
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
2 | Liniero | 2 | 31 | 6 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
4 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 6 | 7.495
|  | TOTAL (B) |  |  | 38.8633
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.9432
2 | Camioneta | 1 | 35 | 6 | 5.8333
|  | TOTAL (C) |  |  | 7.7765
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1125.1698
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 45.0068
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 33.7551
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 22.5034
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 90.0136
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 22.5034
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 11.2517
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 225.034
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1350.2038
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1350.2038
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## TTD
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Tensor a tierra doble (TTD). Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores y cable OPGW de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnica |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
5 | Bloque de anclaje de hormigón | u | 1 | 15 | 15
6 | Cable de acero galvanizado 1/2" de diámetro | m | 32 | 1.65 | 52.8
13 | Eslabón angular de acero galvanizado | u | 2 | 15 | 30
19 | Guardacabo de acero galvanizado para cable de 1/2" | u | 6 | 1.45 | 8.7
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 2 | 5.85 | 11.7
30 | Templador de acero | u | 2 | 7.5 | 15
32 | Varilla de anclaje de acero galvanizado de 3/4" x 8' | u | 1 | 26 | 26
36 | Varilla terminal preformadad para cable acero de 1/2" | u | 8 | 6 | 48
|  | TOTAL (A) |  |  | 207.2
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 2 | 30.62
4 | Peón | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
|  | TOTAL (B) |  |  | 116.59
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.8295
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 23.3295
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 347.1195
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 13.8848
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 10.4136
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 6.9424
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 27.7696
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 6.9424
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 3.4712
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 69.4239
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 416.5434
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 416.5434
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT1
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y una varilla Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | 13.5 | 5 | 13.5 | 67.5
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | 25 | 1 | 25 | 25
35 | Suelda exotérmica cadweld | 7 | 1 | 7 | 7
|  | TOTAL (A) |  |  | 99.5
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 3 | 11.45
2 | Liniero | 1 | 31 | 3 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 3 | 10.2067
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3 | 14.99
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 15 | 2.29
6 | Peón | 2 | 30.62 | 15 | 4.0827
|  | TOTAL (B) |  |  | 53.3527
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.6676
2 | Camioneta | 1 | 35 | 3 | 11.6667
|  | TOTAL (C) |  |  | 14.3343
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 167.187
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 6.6875
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 5.0156
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 3.3437
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 13.375
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 3.3437
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.6719
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 33.4374
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 200.6244
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 200.6244
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT2
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2.5
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 2s varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | 13.5 | 10 | 13.5 | 135
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | 25 | 2 | 25 | 50
35 | Suelda exotérmica cadweld | 7 | 2 | 7 | 14
|  | TOTAL (A) |  |  | 199
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2.5 | 13.74
2 | Liniero | 1 | 31 | 2.5 | 12.4
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2.5 | 12.248
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2.5 | 17.988
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 10 | 3.435
6 | Peón | 2 | 30.62 | 10 | 6.124
|  | TOTAL (B) |  |  | 65.935
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 3.2967
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2.5 | 14
|  | TOTAL (C) |  |  | 17.2967
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 282.2317
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 11.2893
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 8.467
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 5.6446
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 22.5785
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 5.6446
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 2.8223
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 56.4464
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 338.6781
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 338.6781
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT3
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 3 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | 13.5 | 15 | 13.5 | 202.5
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | 25 | 3 | 25 | 75
35 | Suelda exotérmica cadweld | 7 | 3 | 7 | 21
|  | TOTAL (A) |  |  | 298.5
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 1 | 31 | 2 | 15.5
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
6 | Peón | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
|  | TOTAL (B) |  |  | 86.4017
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 4.3201
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 21.8201
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 406.7217
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 16.2689
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 12.2017
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 8.1344
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 32.5377
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 8.1344
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 4.0672
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 81.3444
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 488.0661
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 488.0661
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT4
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | 13.5 | 20 | 13.5 | 270
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | 25 | 4 | 25 | 100
35 | Suelda exotérmica cadweld | 7 | 4 | 7 | 28
|  | TOTAL (A) |  |  | 398
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 1 | 31 | 2 | 15.5
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2 | 15.31
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875
6 | Peón | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
|  | TOTAL (B) |  |  | 94.3675
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 4.7184
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 22.2184
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 514.5859
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 20.5834
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 15.4376
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 10.2917
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 41.1669
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 10.2917
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 5.1459
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 102.9172
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 617.5031
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 617.5031
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PT4 malla
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1.5
Rubro: | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | 13.5 | 40 | 13.5 | 540
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | 25 | 8 | 25 | 200
35 | Suelda exotérmica cadweld | 7 | 4 | 7 | 28
|  | TOTAL (A) |  |  | 768
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
2 | Liniero | 1 | 31 | 1.5 | 20.6667
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 1.5 | 20.4133
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1.5 | 29.98
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 1.5 | 22.9
6 | Peón | 2 | 30.62 | 1.5 | 40.8267
|  | TOTAL (B) |  |  | 157.6867
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 7.8843
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1.5 | 23.3333
|  | TOTAL (C) |  |  | 31.2177
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 956.9043
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 38.2762
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 28.7071
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 19.1381
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 76.5523
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 19.1381
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 9.569
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 191.3809
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1148.2852
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1148.2852
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## PTE malla y mej
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m y compuesto químico para mejorar la resistencia de puesta a tierra. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 40 | 13.5 | 540
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 8 | 25 | 200
35 | Suelda exotérmica cadweld | u | 8 | 7 | 56
| Compuesto químico para mejorar resist. puesta tierra | Saco 25 Kg | 4 | 35 | 140
|  | TOTAL (A) |  |  | 936
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
2 | Liniero | 1 | 31 | 1 | 31
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
4 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1 | 44.97
5 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
6 | Peón | 2 | 30.62 | 1 | 61.24
|  | TOTAL (B) |  |  | 236.53
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 11.8265
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
|  | TOTAL (C) |  |  | 46.8265
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1219.3565
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 48.7743
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 36.5807
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 24.3871
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 97.5485
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 24.3871
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 12.1936
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 243.8713
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1463.2278
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1463.2278
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## COND
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Conductor desnudo de aluminio ACAR 500 MCM, 18/19. Incluye suministro de materiales (conductor, empalmes, manguitos de reparación) y montaje |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
44 | Conductor desnudo de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, 18/19 | km | 1 | 2480 | 2480
46 | Empalme para conductor tipo ACAR 500 MCM | u | 1 | 50 | 50
59 | Manguito de reparación para consuctor ACAR, calibre 500 MCM | U | 1 | 35 | 35
|  | TOTAL (A) |  |  | 2565
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
4 | Peón | 10 | 30.62 | 2 | 153.1
5 | Chofer de camioneta | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
6 | Chofer de camión | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 352.455
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Gerramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 17.6227
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 2 | 150
4 | Grúa | 1 | 300 | 2 | 150
5 | Puller | 1 | 300 | 2 | 150
6 | Freno | 1 | 300 | 2 | 150
7 | Equipo y accesorios para tendido de conductor | 1 | 200 | 2 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 735.1227
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3652.5777
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 146.1031
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 109.5773
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 73.0516
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 292.2062
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 73.0516
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 36.5258
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 730.5155
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4383.0933
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4383.0933
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## OPGW
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652. Incluye suministro y montaje |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
45 | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652 | km | 1 | 3200 | 3200
|  | TOTAL (A) |  |  | 3200
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
4 | Peón | 8 | 30.62 | 2 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
6 | Chofer de camión | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 321.835
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 16.0918
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 2 | 150
4 | Grúa | 1 | 300 | 2 | 150
5 | Puller | 1 | 300 | 2 | 150
6 | Freno | 1 | 300 | 2 | 150
7 | Equipo y accesorios para tendido de conductor | 1 | 200 | 2 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 733.5918
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 4255.4267
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 170.2171
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 127.6628
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 85.1085
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 340.4341
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 85.1085
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 42.5543
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 851.0853
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 5106.5121
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 5106.5121
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Antiroedor
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Cable de fibra óptica Anti roedor, 24 hilos, SM; ITU-T G.655 ó G.656, incluye el montaje de accesorios de retención y suspensión, amortiguadores, realizacion de fusiones (empalmes), montaje y fusiones en: cajas de empalme y d.0istribuidores opticos; y, montaje de bastidores; asi como pruebas de atenuacion y verificacion de conectividad de todas las fibras opticas componentes del cable, etiquetación, identificación, aseguramiento en la totalidad del tramo. Presentación de informes de pruebas y diagramas de dsitribución de fibras, en formato físico y digital. |  |  |  | UNIDAD: km
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
54 | Cable de fibra óptica tipo antiroedores | km | 1 | 2500 | 2500
|  | TOTAL (A) |  |  | 2500
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
4 | Peón | 8 | 30.62 | 2 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
6 | Chofer de camión | 2 | 44.97 | 2 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 321.835
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 16.0918
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 2 | 150
4 | Grúa | 1 | 300 | 2 | 150
5 | Puller | 1 | 300 | 2 | 150
6 | Freno | 1 | 300 | 2 | 150
7 | Equipo y accesorios para tendido de conductor | 1 | 200 | 2 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 733.5918
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3555.4268
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 142.2171
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 106.6628
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 71.1085
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 284.4341
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 71.1085
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 35.5543
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 711.0853
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4266.5121
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4266.5121
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## 18 m. 1600 kg
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3.5
Rubro: | Poste rectangular de H°A° de 18 m, 1.600 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Poste de H°A° de 18 m, 1.600 kg de carga de rotura | u | 1 | 1200 | 1200
|  | TOTAL (A) |  |  | 1200
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 3.5 | 9.8143
2 | Liniero | 2 | 31 | 3.5 | 17.7143
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 3.5 | 34.9943
4 | Peón | 4 | 30.62 | 3.5 | 34.9943
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3.5 | 12.8486
|  | TOTAL (B) |  |  | 110.3657
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.5183
2 | Camioneta | 1 | 35 | 3.5 | 10
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 3.5 | 85.7143
4 | Grúa | 1 | 300 | 3.5 | 85.7143
|  | TOTAL (C) |  |  | 186.9469 | 297.3126
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1497.3126
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 59.8925
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 44.9194
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 29.9463
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 119.785
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 29.9463
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 14.9731
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 299.4625
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1796.7751
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1796.7751
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## 18 m. 2400 kg
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3.5
Rubro: | Poste rectangular de H°A° de 18 m, 2.400 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Poste de H°A° de 18 m, 2.400 kg de carga de rotura | u | 1 | 1260 | 1260
|  | TOTAL (A) |  |  | 1260
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 3.5 | 9.8143
2 | Liniero | 2 | 31 | 3.5 | 17.7143
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 3.5 | 34.9943
4 | Peón | 4 | 30.62 | 3.5 | 34.9943
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3.5 | 12.8486
|  | TOTAL (B) |  |  | 110.3657
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.5183
2 | Camioneta | 1 | 35 | 3.5 | 10
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 3.5 | 85.7143
4 | Grúa | 1 | 300 | 3.5 | 85.7143
|  | TOTAL (C) |  |  | 186.9469 | 297.3126
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1557.3126
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 62.2925
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 46.7194
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 31.1463
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 124.585
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 31.1463
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 15.5731
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 311.4625
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1868.7751
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1868.7751
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## 21 m. 1600 kg
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3
Rubro: | Poste rectangular de H°A° de 21 m, 1.600 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Poste de H°A° de 21 m, 1.600 kg de carga de rotura | u | 1 | 1320 | 1320
|  | TOTAL (A) |  |  | 1320
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 3 | 11.45
2 | Liniero | 2 | 31 | 3 | 20.6667
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 3 | 40.8267
4 | Peón | 4 | 30.62 | 3 | 40.8267
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3 | 14.99
|  | TOTAL (B) |  |  | 128.76
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 6.438
2 | Camioneta | 1 | 35 | 3 | 11.6667
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 3 | 100
4 | Grúa | 1 | 300 | 3 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 218.1047 | 346.8647
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1666.8647
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 66.6746
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 50.0059
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 33.3373
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 133.3492
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 33.3373
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 16.6686
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 333.3729
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2000.2376
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 2000.2376
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## 16,5 m. 1600 kg
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Poste rectangular de H°A° de 16,5 m, 1.600 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Poste de H°A° de 16.5 m, 1.600 kg de carga de rotura | u | 1 | 980 | 1430
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 1430 |  | 1 | 0.001149
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875
2 | Liniero | 2 | 31 | 4 | 15.5
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 4 | 30.62
4 | Peón | 4 | 30.62 | 4 | 30.62
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 4 | 11.2425
|  | TOTAL (B) |  |  | 96.57
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 4.8285
2 | Camioneta | 1 | 35 | 4 | 8.75
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 4 | 75
4 | Grúa | 1 | 300 | 4 | 75
|  | TOTAL (C) |  |  | 163.5785 | 260.1485
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1690.1485
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 67.6059
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 50.7045
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 33.803
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 135.2119
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 33.803
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 16.9015
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 338.0297
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2028.1782
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 2028.1782
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## 21 m 2400 Kg
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 3
Rubro: | Poste rectangular de H°A° de 21 m, 2.400 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Poste de H°A° de 21 m, 2.400 kg de carga de rotura | u | 1 | 1450 | 1450
|  | TOTAL (A) |  |  | 1450
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 3 | 11.45
2 | Liniero | 2 | 31 | 3 | 20.6667
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 3 | 40.8267
4 | Peón | 4 | 30.62 | 3 | 40.8267
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 3 | 14.99
|  | TOTAL (B) |  |  | 128.76
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Gerramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 6.438
2 | Camioneta | 1 | 35 | 3 | 11.6667
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 3 | 100
4 | Grúa | 1 | 300 | 3 | 100
|  | TOTAL (C) |  |  | 218.1047 | 346.8647
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1796.8647
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 71.8746
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 53.9059
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 35.9373
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 143.7492
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 35.9373
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 17.9686
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 359.3729
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2156.2376
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 2156.2376
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## 16 met. 5000 Kg
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 2
Rubro: | Diseño, suministro, transporte y montaje de poste metálico autosoporante de 16 m, 5000 Kg. de carga rotura |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Poste metálico autosoporante de 16 m, 5000 Kg. de carga rotura | U | 1 | 18500 | 18500
|  | TOTAL (A) |  |  | 18500
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 2 | 17.175
2 | Liniero | 2 | 31 | 2 | 31
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
4 | Peón | 4 | 30.62 | 2 | 61.24
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 2 | 22.485
|  | TOTAL (B) |  |  | 193.14
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 9.657
2 | Camioneta | 1 | 35 | 2 | 17.5
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 2 | 150
4 | Grúa | 1 | 300 | 2 | 150
|  | TOTAL (C) |  |  | 327.157
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 19020.297
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 760.8119
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 570.6089
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 380.4059
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 1521.6238
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 380.4059
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 190.203
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 3804.0594
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 22824.3564
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 22824.3564
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Torre
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 600
Rubro: | Diseño, suministro, transporte y montaje de torre metálica reticulada autosoportante. Incluye cálculo estructural de torres, estudio de suelos y diseño de cimentaciones para las torres. |  |  |  | UNIDAD: Kg
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Perfilería y accesorios de acero galvanizado para estructuras metálicas para línea a 69 kV | Kg | 1 | 3.24 | 3.24
|  | TOTAL (A) |  |  | 3.24
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 600 | 0.05725
2 | Liniero | 5 | 31 | 600 | 0.25833
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 600 | 0.10207
4 | Peón |  | 30.62 | 600 | 0
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 600 | 0.07495
|  | TOTAL (B) |  |  | 0.4926
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.02463
2 | Camioneta | 1 | 35 | 600 | 0.058333
3 | Tecle 3 ton. | 1 | 20 | 600 | 0.033333
4 | Caballete metálico | 1 | 20 | 600 | 0.033333
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.14963 | 0.64223
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3.8822
I | (E) DIRECCION TECNICA | 2% | (D) |  | 0.077645
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1% | (D) |  | 0.038822
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.077645
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.31058
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 0% | (D) |  | 0
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 0% | (D) |  | 0
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.50469
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4.3869
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4.3869 |  | 48.2561
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Amor. cond
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de amortiguador para conductor ACAR 500 MCM |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
47 | Amortiguador STOCKBRIDGE para conductor | u | 1 | 75.78 | 75.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 75.78
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 93.7082
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 3.7483
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.8112
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.8742
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 7.4967
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.8742
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.93708
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 18.7416
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 112.4498
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 112.4498
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Amort. CG
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de amortiguador para cable OPGW |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
48 | Amortiguador STOCKBRIDGE para cable OPGW | u | 1 | 53.75 | 53.75
|  | TOTAL (A) |  |  | 53.75
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 71.6782 | 100%
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.8671
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.1503
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.4336
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 5.7343
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.4336
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.71678
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 14.3356
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 86.0138
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 86.0138
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Caja OPGW
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.5
Rubro: | Suministro y montaje caja de empalme para cable OPGW. Incluye fusión de fibras y pruebas |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
49 | Caja de empalme para cable OPGW | u | 1 | 200 | 200
56 | Cruceta (bobina) para escolta de cables OPGW | U | 1 | 45 | 45
|  | TOTAL (A) |  |  | 245
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 0.5 | 68.7
2 | Liniero | 1 | 31 | 0.5 | 62
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
4 | Peón | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 0.5 | 89.94
|  | TOTAL (B) |  |  | 343.12
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 17.156
2 | Camioneta | 1 | 35 | 0.5 | 70
|  | TOTAL (C) |  |  | 87.156
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 675.276 | 100%
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 27.011
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 20.2583
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 13.5055
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 54.0221
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 13.5055
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 6.7528
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 135.0552
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 810.3312
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 810.3312
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## ODF
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.8
Rubro: | Suministro y montaje de distribuidor óptico (ODF) |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
55 | Distribuidor óptico (ODF) | U | 1 | 250 | 250
|  | TOTAL (A) |  |  | 250
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 0.8 | 42.9375
2 | Liniero | 1 | 31 | 0.8 | 38.75
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 0.8 | 38.275
4 | Peón | 1 | 30.62 | 0.8 | 38.275
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 0.8 | 56.2125
|  | TOTAL (B) |  |  | 214.45
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 10.7225
2 | Camioneta | 1 | 35 | 0.8 | 43.75
|  | TOTAL (C) |  |  | 54.4725
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 518.9225 | 100%
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 20.7569
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 15.5677
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 10.3785
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 41.5138
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 10.3785
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 5.1892
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 103.7845
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 622.707
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 622.707
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Señ. pelig
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de señal de peligro |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
50 | Señal de peligro | u | 1 | 50 | 50
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 50 | 0.38661 | 1.7854e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 67.9282
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.7171
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.0378
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.3586
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 5.4343
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.3586
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.67928
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 13.5856
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 81.5138
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 81.5138
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Señ. num.
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 12
Rubro: | Suministro y montaje de señal de numeración |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
51 | Señal de numeración | u | 1 | 12 | 12
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 12 | 0.66587 | 1.3548e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625
2 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
4 | Peón | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 12 | 3.7475
|  | TOTAL (B) |  |  | 14.2967
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.71483
2 | Camioneta | 1 | 35 | 12 | 2.9167
|  | TOTAL (C) |  |  | 3.6315
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 29.9282
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.1971
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.89785
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.59856
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 2.3943
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.59856
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.29928
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 5.9856
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 35.9138
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 35.9138
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Ret. Post. 14
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 8
Rubro: | Retiro de poste rectangular existente de H°A° de 12 y 14 m |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 8 | 4.2938
2 | Liniero | 2 | 31 | 8 | 7.75
3 | Ayudante de liniero | 4 | 30.62 | 8 | 15.31
4 | Peón | 4 | 30.62 | 8 | 15.31
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 8 | 5.6212
|  | TOTAL (B) |  |  | 48.285
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.4143
2 | Camioneta | 1 | 35 | 8 | 4.375
3 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 8 | 37.5
4 | Camión de plataforma | 1 | 300 | 8 | 37.5
4 | Volqueta | 1 | 160 | 8 | 20
4 | Grúa | 1 | 300 | 8 | 37.5
|  | TOTAL (C) |  |  | 139.2893 | 187.5743
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 187.5743
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 7.503
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 5.6272
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 3.7515
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 15.0059
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 3.7515
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.8757
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 37.5149
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 225.0891
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 225.0891
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Des. S-1
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 5
Rubro: | Desarmado de estructura tipo S-1. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 5 | 6.87
2 | Liniero | 2 | 31 | 5 | 12.4
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 5 | 12.248
4 | Peón | 1 | 30.62 | 5 | 6.124
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 5 | 8.994
|  | TOTAL (B) |  |  | 46.636
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.3318
2 | Camioneta | 1 | 35 | 5 | 7
|  | TOTAL (C) |  |  | 9.3318
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 55.9678
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.2387
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.679
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.1194
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 4.4774
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.1194
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.55968
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 11.1936
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 67.1614
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 67.1614
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Des SH1
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 5
Rubro: | Desarmado de estructura tipo S-H-1. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 5 | 6.87
2 | Liniero | 2 | 31 | 5 | 12.4
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 5 | 12.248
4 | Peón | 1 | 30.62 | 5 | 6.124
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 5 | 8.994
|  | TOTAL (B) |  |  | 46.636
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.3318
2 | Camioneta | 1 | 35 | 5 | 7
|  | TOTAL (C) |  |  | 9.3318
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 55.9678
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.2387
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.679
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.1194
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 4.4774
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.1194
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.55968
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 11.1936
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 67.1614
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 67.1614
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Des RH1
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Desarmado de estructura tipo R-H-1. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875
2 | Liniero | 2 | 31 | 4 | 15.5
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 4 | 15.31
4 | Peón | 1 | 30.62 | 4 | 7.655
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 4 | 11.2425
|  | TOTAL (B) |  |  | 58.295
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.9148
2 | Camioneta | 1 | 35 | 4 | 8.75
|  | TOTAL (C) |  |  | 11.6647
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 69.9597
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.7984
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.0988
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.3992
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 5.5968
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.3992
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.6996
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 13.9919
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 83.9517
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 83.9517
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Des RU1
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Desarmado de estructura tipo R-U-1. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 6 | 5.725
2 | Liniero | 2 | 31 | 6 | 10.3333
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 6 | 10.2067
4 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 6 | 7.495
|  | TOTAL (B) |  |  | 38.8633
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.9432
2 | Camioneta | 1 | 35 | 6 | 5.8333
|  | TOTAL (C) |  |  | 7.7765
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 46.6398
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.8656
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.3992
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.9328
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 3.7312
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.9328
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.4664
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 9.328
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 55.9678
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 55.9678
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Des E3P
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 5
Rubro: | Desarmado de estructura tipo E3P. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 5 | 6.87
2 | Liniero | 2 | 31 | 5 | 12.4
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 5 | 12.248
4 | Peón | 1 | 30.62 | 5 | 6.124
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 5 | 8.994
|  | TOTAL (B) |  |  | 46.636
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.3318
2 | Camioneta | 1 | 35 | 5 | 7
|  | TOTAL (C) |  |  | 9.3318
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 55.9678
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.2387
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.679
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.1194
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 4.4774
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.1194
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.55968
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 11.1936
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 67.1614
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 67.1614
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Des TT
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 20
Rubro: | Desarmado de tensor a tierra. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 20 | 1.7175
2 | Liniero | 2 | 31 | 20 | 3.1
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 20 | 3.062
4 | Peón | 1 | 30.62 | 20 | 1.531
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 20 | 2.2485
|  | TOTAL (B) |  |  | 11.659
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.58295
2 | Camioneta | 1 | 35 | 20 | 1.75
|  | TOTAL (C) |  |  | 2.3329
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 13.9919
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.55968
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.41976
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.27984
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 1.1194
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.27984
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.13992
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 2.7984
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 16.7903
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 16.7903
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Ret. Cond
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Retiro de conductor de aluminio tipo ACSR, calibre 2/0 AWG. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  |  | UNIDAD: m
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
2 | Liniero | 2 | 31 | 1 | 62
3 | Ayudante de liniero | 2 | 30.62 | 1 | 61.24
4 | Peón | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 233.18
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 11.659
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
|  | TOTAL (C) |  |  | 46.659
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 279.839
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 11.1936
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 8.3952
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 5.5968
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 22.3871
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 5.5968
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 2.7984
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 55.9678
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 335.8068
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 335.8068
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## DATOS
LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS POR ESTRUCTURA PARA LINEA DE SUBTRANSMISION A 69 KVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| DESCRIPCION | DESCRIPCION SIMPLIFICADA | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL
#REF!
1 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado, 45 grados apertura de horquilla, similar a ANDERSON YBC-30 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u |  | 29.79 | 0
2 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro, similar a ANDERSON cat. AS-25 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u |  | 19.08 | 0
73 | Adaptador rótula ojo | Adaptador rótula ojo | u |  | 19.27
3 | Aislador "LINE POST" montaje horizontal, base plana, de caucho siliconado (polymer), para 69 KV, similar a OHIO BRASS cat. No. 523006-1104 o MACLEAN POWER SYSTEMS cat. No. H212037VX11, 2500 libras de cantilever max. | Aislador tipo Line Post para 69 KV, de caucho siliconado (polymer) | u |  | 355 | 0
4 | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3, 15000 lbs. | Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u |  | 25 | 0
5 | Bloque de anclaje de hormigón | Bloque de anclaje de hormigón | u |  | 15 | 0
6 | Cable de acero galvanizado 1/2" de diámetro, 7 hilos, resistencia mínima a la rotura de 12.000 lbs, grado SIEMENS MARTIN | Cable de acero galvanizado 1/2" de diámetro | m |  | 1.65 | 0
7 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m |  | 13.5 | 0
| Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2 AWG | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2 AWG | m |  | 6.79
8 | Conector ranuras paralelas de aleación de aluminio, para conductores de aluminio calibre 500 MCM, con tres pernos, similar a BURNDY cat. CP32A32A o ANDERSON cat. LC-67A-XB | Conector ranuras paralelas cond. ACAR 500 MCM | u |  | 35 | 0
9 | Conector de ranuras paralelas para conductor hasta 2/0 AWG | Conector de ranuras paralelas para conductor hasta 2/0 AWG | u |  | 6 | 0
10 | Cruceta metálica de perfil "L" de 100x100x7,5x3000 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 100 micras de espesor, de acuerdo a normas ASTM A-132, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4". | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x7,5x3000 mm | u |  | 120 | 0
11 | Cruceta metálica de perfil "L" de 100x100x10x6000 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 100 micras de espesor, de acuerdo a normas ASTM A-132, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4" | Cruceta metálica perfil "L" de 100x100x12x6000 mm, | u |  | 240 | 0
12 | Cruceta metálica de perfil "L" de 75x75x6x1500 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 85 micras de espesor, de acuerdo a norma ASTM A-123, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4" | Cruceta metálica perfil "L" de 75x75x7,5x1500 mm, | u |  | 65 | 0
13 | Eslabón angular de acero galvanizado (EYE, ANGLE THIMBLEYE), similar a AB CHANCE cat. 0101 | Eslabón angular de acero galvanizado | u |  | 15 | 0
14 | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye: grillete con pasador, adaptador ojo revirado, abrazadera de suspensión para OPGW con pieza de neopreno, varillas de protección exteriores e interiores, conector a tierra y conector ranura paralela) | u |  | 185 | 0
14A | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica | Conjunto de accesorios de suspensión para cable OPGW en torre metálica | u |  | 210
15 | Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | u |  | 240 | 0
15A | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica | Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica | u |  | 270 | 0
16 | Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 25.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-86-S | Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u |  | 85 | 0
17 | Grapa de suspensión para conductor de aluminio calibre 500 MCM, carga 18.000 lbs, con adaptador "socket", similar a ANDERSON cat. HAS-85-S | Grapa de suspensión para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u |  | 59.28 | 0
18 | Grapa de suspensión para aislador LINE POST, "CLAMPTOP CLAMP" para conductor ACAR 500 MCM. Similar a OHIO BRASS, cat. No. 270661-3002 | Grapa de suspensión para aislador LINE POST | u |  | 60 | 0
19 | Guardacabo de acero galvanizado para cable de 1/2" de diámetro (THIMBLES, GUY WIRE), similar a AB CHANCE cat. 6594 | Guardacabo de acero galvanizado para cable de 1/2" | u |  | 1.45 | 0
20 | Perno "U" de hierro galvanizado en caliente, de 5/8"x13", 10 cm de apertura, con 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 aradelas de presión. | Perno "U" hierro galv. de 5/8"x13", 10 cm de apertura | u |  | 8.2 | 0
21 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 10" con tuerca similar a AB CHANCE 29980, con 2 arandelas cuadradas planas AB CHANCE 6814, 1 arandela de presión AB CHANCE 4037 y contratuerca | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 10" | u |  | 12 | 0
22 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" con tuerca similar a AB CHANCE 29982, con 2 arandelas cuadradas planas AB CHANCE 6814, 1 arandela de presión AB CHANCE 4037 y contratuerca | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u |  | 13 | 0
23 | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" con tuerca similar a AB CHANCE 29984, con 2 arandelas cuadradas planas AB CHANCE 6814, 1 arandela de presión AB CHANCE 4037 y contratuerca | Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" | u |  | 14 | 0
24 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" similar a AB CHANCE cat. 8910, con arandela cuadrada plana AB CHANCE cat. 6814, arandela de presión AB CHANCE cat. 4037 y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" | u |  | 4.65 | 0
25 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" sinmlrar a AB CHANCE cat. 8912, con arandela cuadrada plana AB CHANCE cat. 6814, arandela de presión AB CHANCE cat. 4037 y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u |  | 5.85 | 0
26 | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" similara a AB CHANCE cat. 8914, con arandela cuadrada plana AB CHANCE cat. 6814, arandela de presión AB CHANCE cat. 4037 y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" | u |  | 6.9 | 0
27 | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2", con arandela cuadrada plana, arandela de presión, teurca y contratuerca | Perno máquina galvanizado en caliente de 5/8"x2" | u |  | 2.5 | 0
28 | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm, galvanizado por inmersión en caliente con 85 micras de espesor, de acuerdo a norma ASTM A-123, con perforaciones para pernos de 5/8"y 3/4" | Pie amigo perfil "L" de 50x50x6x1200 mm | u |  | 21 | 0
29 | Riostra de pletina 100x10x600 mm, galvanizada por inmersión en caliente con 100 micras de espesor, de acuerdo a norma ASTM A-123, con perforaciones para pernos de 3/4" y 5/8" | Riostra de pletina 100x10x600 mm | u |  | 25 | 0
30 | Templador de acero | Templador de acero | u |  | 7.5 | 0
31 | Tuerca de ojo de acero galvanizado en caliente para perno de 3/4" similar a AB CHANCE cat. 6503 | Tuerca de ojo para perno de 3/4" | u |  | 4.5 | 0
32 | Varilla de anclaje de acero galvanizado de 3/4" x 8', AB CHANCE cat. 5358, con arandela cuadrada galvanizada en caliente de 4x4x1/4" AB CHANCE cat. 6819 | Varilla de anclaje de acero galvanizado de 3/4" x 8' | u |  | 26 | 0
33 | Varilla de armar preformada para conductor de aluminio desnudo, tipo ACAR, calibre 500 MCM, similar a PLP AR 0129 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 500 MCM | u |  | 24 | 0
60 | Varilla de armar preformada para conductor de aluminio desnudo, tipo ACSR, calibre 266 MCM, similar a PLP AR 0129 | Varilla armar preform. para cond. ACAR 266 MCM | u |  | 22
34 | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud con conector para conductor de Cobre - # 2 AWG | Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u |  | 25 | 0
35 | Suelda exotérmica cadweld | Suelda exotérmica cadweld | u |  | 7 | 0
36 | Varilla terminal preformadad para cable de acero de 1/2", similar a PLP cat GDE-1108 | Varilla terminal preformadad para cable acero de 1/2" | u |  | 6 | 0
37 | Conector de ranura paralela, similar a CATALOGO DE ACCESORIOS PARA CABLE OPGW DE PRYSMIAN, código 28.025.697, referencia GPC-11/28 | Conector de ranura paralela, para cable OPGW | u |  | 7 | 0
38 | Grapa de suspensión para aislador line post | Grapa de suspensión para aislador line post | u |  | 35 | 0
39 | Poste rectangular de H°A° de 16.5 m, esfuerzo útil 600 kg, carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 16.5 m, carga rotura 1.200 kg | u |  | 750 | 0
40 | Poste rectangular de H°A° de 18 m, esfuerzo útil 600 kg, , carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 18 m, carga rotura 1.200 kg | u |  | 980 | 0
41 | Poste rectang. H°A° de 18 m, carga rotura 2.400 kg | Poste rectang. H°A° de 18 m, carga rotura 2.400 kg | u |  | 1150 | 0
42 | Poste rectangular de H°A° de 21 m, esfuerzo útil 600 kg, , carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 21 m, carga rotura 1.200 kg | u |  | 1320 | 0
43 | Poste rectangular de H°A° de 23 m, esfuerzo útil 600 kg, , carga de rotura 1.200 kg | Poste rectang. H°A° de 23 m, carga rotura 1.200 kg | u |  | 1450 | 0
44 | Conductor desnudo de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, 18/19 | Conductor desnudo de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, 18/19 | km |  | 3200 | 0
45 | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652, similar a OPGW 20B32Z de Prysmian | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652 | km |  | 4490 | 0
46 | Varilla empalme para conductor de aluminio desnudo, tipo ACAR, calibre 300 MCM, similar a PLP cat. LS-0137 | Empalme para conductor tipo ACAR 500 MCM | u |  | 50 | 0
47 | Amortiguador tipo STOCKBRIDGEl para conductor ACAR 500 MCM, similar a ANDERSON cat. 60705-11 | Amortiguador STOCKBRIDGE para conductor | u |  | 75.78 | 0
48 | Amortiguador tipo STOCKBRIDGE para cable OPGW, similar a ANDERSON cat. 60705-9 | Amortiguador STOCKBRIDGE para cable OPGW | u |  | 53.75 | 0
| Amortiguador tipo espiral para cable OPGW | Amortiguador tipo espiral para cable OPGW | u |  | 7
49 | Caja de empalme para 24 fibras ópticas con 4 press stops para cables OPGW -OPGW-antiroedores ignífugo | Caja de empalme para cable OPGW | u |  | 200 | 0
50 | Señales de peligro | Señal de peligro | u |  | 50 | 0
51 | Señales de numeración | Señal de numeración | u |  | 12 | 0
52 | Baliza con accesoRios de sujeción para cable OPGW o ACAR 500 MCM | Baliza con accesoRios de sujeción para cable OPGW o ACAR 500 MCM | u |  | 110 | 0
53 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | Conductor de cobre desnudo, calibre # 2/0 AWG | m |  | 4.3
54 | Cable de fibra óptica tipo antiroedores, ignífugo, con 24 fibras mononodo, norma G652 D, con diseño mecánico para ser tendido en ducto o en canaleta. | Cable de fibra óptica tipo antiroedores | km |  | 2500 | 0
55 | Distribuidor óptico (ODF) 24 fo tipo FC/UPC con 60 conectores pigtails y 80 manguitos termocontraibles | Distribuidor óptico (ODF) | U |  | 250
56 | Cruceta (bobina) para escolta de cables OPGW y antiroedores | Cruceta (bobina) para escolta de cables OPGW | U |  | 45
57 | Grapas de bajada para cables OPGW y antiroedores para torres y postes de hormigón | Grapas de bajada para cables OPGW y antiroedores | U |  | 45
58 | Bastidor angular de 19 mm | Bastidor angular de 19 mm | U |  | 15
59 | Manguito de reparación para consuctor ACAR, calibre 500 MCM | Manguito de reparación para consuctor ACAR, calibre 500 MCM | U | 1 | 35
61 | Enlace cadena | Enlace cadena | u |  | 8
62 | Conector de puesta a tierra en torre metálica | Conector de puesta a tierra en torre metálica | u |  | 3
63 | Caja de empalme exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos | Caja de empalme exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos | u |  | 200
64 | Cable de acero galvanizado 5/16", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 5.350 lbs, grado SIEMENS MARTIN | Cable de acero galvanizado 5/16", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 5.350 lbs, grado SIEMENS MARTIN | km |  | 1650
65 | Cable de acero galvanizado 3/8", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 12.100 lbs, grado SIEMENS MARTIN | Cable de acero galvanizado 3/8", 7 hilos, galvanizado clase A, resistencia mínima a la rotura de 12.100 lbs, grado SIEMENS MARTIN | km |  | 1650
66 | Grapa de retención para cable de acero de 5/16", carga 18.000 lbs, con adaptador "horquilla" similar a ANDERSON cat. SWDE-55-C | Grapa de retención para cable de acero de 5/16", carga 18.000 lbs, con adaptador "horquilla" similar a ANDERSON cat. SWDE-55-C | u |  | 85
67 | Grapa de suspensión para cable de acero de 5/16", carga 16.000 lbs, con adaptador "horquilla", similar a ANDERSON cat. MS46C | Grapa de suspensión para cable de acero de 5/16", carga 16.000 lbs, con adaptador "horquilla", similar a ANDERSON cat. MS46C | u |  | 65
68 | Varilla de armar preformada para cable de acero galvanizado de 5/16", similar a PLP AR 0129 | Varilla de armar preformada para cable de acero galvanizado de 5/16", similar a PLP AR 0129 | u |  | 24
69 | Conector ranuras paralelas de aleación de aluminio, para cable de acero galvanizado de 5/16", con tres pernos | Conector ranuras paralelas de aleación de aluminio, para cable de acero galvanizado de 5/16", con tres pernos | u |  | 15
70 | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro, tuerca y chaveta, 10000 libras, de acero forjado, para uso en barzaderas de suspensión | Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador de 5/8" de diámetro, tuerca y chaveta, 10000 libras, de acero forjado, para uso en barzaderas de suspensión | u |  | 13
71 | Contrapeso circular de 50 kg. | Contrapeso circular de 50 kg. | u |  | 65
72 | Perno de gancho para cuatro contrapesos, de 229 mm de longitud libre para el acople de los contrapesos. | Perno de gancho para cuatro contrapesos, de 229 mm de longitud libre para el acople de los contrapesos. | u |  | 12
| Piedra bola | Piedra bola | m3 |  | 10
| Lastre | Lastre | m3 |  | 13.5
COSTO TOTAL MATERIALES POR ESTRUCTURA
ITEM | DESCRIPCION | DESCRIPCION SIMPLIFICADA | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT.
1 | Explogel 1 x 7 | Explogel 1 x 7 | Kg |  | 2.7 |  | 2.7
2 | Mecha lenta plastificada | Mecha lenta plastificada | m |  | 0.18 |  | 0.18
3 | Cordón detonante | Cordón detonante | m |  | 0.25 |  | 0.25
4 | Conectores | Conectores | u |  | 0.16 |  | 0.16
5 | Fulminante de microretardo | Fulminante de microretardo | u |  | 0.18 |  | 0.18
6 | Fulminante ordinario No. 8 | Fulminante ordinario No. 8 | u |  | 0.13 |  | 0.13
7 | Agua | Agua | m3 |  | 1.2 |  | 1.2
8 | Material de mejoramiento | Material de mejoramiento | m3 |  | 6 |  | 6
9 | Cemento | Cemento | kg |  | 0.16 |  | 0.16
10 | Arena gruesa | Arena gruesa | m3 |  | 17 |  | 17
11 | Grava | Grava | m3 |  | 17 |  | 17
| Grava Triturada | Grava Triturada | m3 |  | 19 |  | 19
12 | Encofrado | Encofrado | m2 |  | 11 |  | 11
13 | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Kg |  | 1.5 |  | 1.5
14 | Alambre galvanizado No. 18 | Alambre galvanizado No. 18 | kg |  | 2.39 |  | 2.39
15 | Gavión 2,0 x 1,0 x 0,5 | Gavión 2,0 x 1,0 x 0,5 | u |  | 25 |  | 25
16 | Piedra bola | Piedra bola | m3 |  | 10 |  | 10
| Geotextil no tejido | Geotextil no tejido | m2 |  | 3.35 |  | 3.35
| Tubería PVC perfilada interior liso, diámtro 160 mm | Tubería PVC perfilada interior liso, diámtro 160 mm | m |  | 7.5 |  | 7.5
17 | Lastre | Lastre | m3 |  | 13.5 |  | 13.5
18 | Señales de para carretera | Señales de para carretera | U |  | 70 |  | 70
19 | Separadores y espaciadores metálicos | Separadores y espaciadores metálicos | Kg |  | 0.99 |  | 0.99
20 | Materiales varios | Materiales varios | U |  | 10000 |  | 10000
COSTOS DIARIOS DE MANO DE OBRA
|  | Topógrafo | 34.35 |  | 34.35
|  | Cadenero | 31 |  | 31
|  | Maestro de obra | 34.35 |  | 34.35
|  | Jefe de cuadrilla | 34.35 |  | 34.35
|  | Liniero | 31 |  | 31
|  | Ayudante de liniero | 30.62 |  | 30.62
|  | Peón | 30.62 |  | 30.62
|  | Chofer de camioneta | 44.97 |  | 44.97
|  | Chofer de camión | 44.97 |  | 44.97
|  | Operador de tractor | 34.35 |  | 34.35
|  | Ayudante de operador de equipo | 31.46 |  | 31.46
|  | Operador de compresor | 31 |  | 31
|  | Operador de truck drill | 34.35 |  | 34.35
|  | Albañíl | 31 |  | 31
|  | Operador de equipo liviano | 31 |  | 31
|  | Fierrero | 31 |  | 31
|  | Operador de excavadora | 34.35 |  | 34.35
|  | Chofer de volqueta | 44.97 |  | 44.97
|  | Ayudante de fierrero | 30.62 |  | 30.62
|  | Camioneta | 35 |  | 35
|  | Equipo topográfico | 100 |  | 100
|  | Tractor | 480 |  | 480
|  | Compresor 185 CFM | 120 |  | 120
|  | Trackdrill | 280 |  | 280
|  | Compactador manual | 40 |  | 40
|  | Compactador mecánico | 60 |  | 60
|  | Hormigonera de un saco | 32 |  | 32
|  | Vibrador | 32 |  | 32
|  | Concretera | 34.35 |  | 34.35
|  | Cizalla | 8 |  | 8
|  | Cargadora frontal | 160 |  | 160
|  | Camión de plataforma | 300 |  | 300
|  | Volqueta | 160 |  | 160
|  | Excavadora de oruga | 320 |  | 320
|  | Retroexcavadora | 240 |  | 240
|  | Grúa | 300 |  | 300
|  | Puller | 300 |  | 300
|  | Freno | 300 |  | 300
|  | Asemila | 30 |  | 30
|  | Equipo y accesorios para tendido de conductor | 200 |  | 200
|  | Tractor agrícola | 200 |  | 200
COSTOS INDIRECTOS
|  | (E) DIRECCION TECNICA | 0.04 |  | 0.04
|  | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.03 |  | 0.03
|  | (G) IMPREVISTOS | 0.02 |  | 0.02
|  | (H) UTILIDAD | 0.08 |  | 0.08
|  | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 0.02 |  | 0.02
|  | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 0.01 |  | 0.01
0.2

## Switch
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Switch de Comunicación Administrable (L3), montaje en rack 19", 16 puertos 10/100BaseTX + 8 puertos 100BaseFX (LC MM) + 2 puertos 1000Fx (ST SM), incluye lo contemplado en los puntos 12.1.2 - B.4.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 7500 | 7500
Switch de Comunicación Administrable (L3), Grupos de puertos - Direccionamiento IP - FDX/HDX - Auto negociación - Habilitar / Deshabilitar - Gestión de pérdida del enlace (Link Loss)
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 7500 | 0.16667 | 0.0008498
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 7500
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 300
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 225
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 150
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 600
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 150
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 75
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 1500
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 9000
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 9000
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
6000

## Med switch
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Medidor de energía ION8650C, Clase 0.2, tipo switchboard con panel de conexión, licencias por cada equipo + licencia de software de gestión, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 9000 | 9000
Medidor de energía ION8650C, Clase 0.2, tipo switchboard con panel de conexión, El suministro incluirá Software de Programación, Dispositivo y elementos de enlace para computadora, manuales de instalación, operación y mantenimiento, etc. Los medidores electrónicos multifunción serán de características similares al modelo ION -8600 de la marca Schneider Electric.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 9000 | 0.16667 | 0.0010198
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 9000
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 360
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 270
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 180
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 720
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 180
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 90
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 10800
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 10800
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
9000

## ODF 24 puer
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | ODF completo 24 puertos FC o SC, caja de conexiones + empalmes + pigtalis, pruebas, 24 hilos, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.5 - B.4.11 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 1200 | 1200
ODF completo 24 puertos FC o SC, caja de conexiones + empalmes + pigtalis, pruebas, 24 hilos, a) Manejo, manipulación e identificación de las fibras; b) Interconexión de los cables; c) Protección mecánica para las fibras y conectores; d) Protección de las fibras y los empalmes contra el deterioro por condiciones ambientales; e) Protección de las fibras y conectores contra el polvo; y, f) Los conectores del ODF y los terminales de los pig-tails, serán del tipo FC UPC y deberán presentar los protocolos de pruebas correspondientes. Tanto las cajas de empalme como las cajas de interconexión y los terminales ópticos deberán ser suministradas con un 25% de los accesorios de fusión adicionales, es decir, protecciones de empalme, bandejas, pig tails y patch cords.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 1200 | 0.16667 | 0.00013597
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1200
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 48
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 36
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 24
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 96
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 24
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 12
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 240
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1440
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1440
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
1200

## Patch 10 m
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,7 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex LC-FC o LC-SC, APC, 10m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 60 | 60
Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex LC-FC o LC-SC, APC, 10m Monomodo 1300nm - Tipo de conector LC-FC - Pulido: APC - Alto retorno de la pérdida y pérdida de inserción baja. - Alta fiabilidad - Alta estabilidad de temperaturas - Intercambiabilidad buena
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 60 | 0.16667 | 6.7984e-06
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 60
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.4
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.8
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.2
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 4.8
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.2
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.6
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 12
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 72
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 72
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
60

## Patch 10 m ST
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,8 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC-SC, APC, 10m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 60 | 60
Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC-SC, APC, 10m Monomodo 1300nm - Tipo de conector ST-FC - Pulido: APC - Alto retorno de la pérdida y pérdida de inserción baja. - Alta fiabilidad - Alta estabilidad de temperaturas - Intercambiabilidad buena
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 60 | 0.16667 | 6.7984e-06
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 60
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 2.4
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.8
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.2
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 4.8
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.2
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.6
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 12
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 72
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 72
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
60

## Patch 50 m ST
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,9 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC o SC, APC, 50m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 200 | 200
Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC o SC, APC, 50m Monomodo 1300nm - Tipo de conector ST-FC - Pulido: APC - Alto retorno de la pérdida y pérdida de inserción baja. - Alta fiabilidad - Alta estabilidad de temperaturas - Intercambiabilidad buena
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 200 | 0.16667 | 2.2661e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 200
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 8
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 6
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 4
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 16
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 4
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 2
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 40
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 240
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 240
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
200

## Patch UTP cat6
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,10 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Patch cord de UTP cat. 6, 3m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene | u | 1 | 4.5 | 4.5
Patch cord de UTP cat. 6, 3m Cable para comunicaciones, tipo UTP categoría 6, 4 pares 23 AWG, características técnicas de acuerdo TIA/EIA-568B.2-1, 93,8 Ohm/Km a 20grados centígrados. Chaqueta con protección UV, PVC (cmx), color azul. Incluye los accesorios de montaje para exterior como tuberías, uniones, codos, reversibles, estructura para reservas, deberán ser de material de hierro metálico galvanizado, a fin de evitar la corrosión
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 4.5 | 0.16667 | 5.0988e-07
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 4.5
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.18
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.135
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.09
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.36
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.09
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.045
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.9
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 5.4
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 5.4
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
4.5

## Caja emp OPGW Roedor
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,14 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Caja de Empalme Exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.6 - B.4.10 de las Especificaciones de Equipos y Materiales |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene | u | 1 | 750 | 750
Caja de Empalme Exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos conectores para fibra óptica solicitados, que han de tener pérdidas de inserción con valores de pérdidas menores a 0,25 dB, serán de alta resistente mecánica, inmunes a la contaminación y a las condiciones ambientales. Pig tails, patch cords, empalmes mecánicos, micro sleeves y demás materiales.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 750 | 0.16667 | 8.498e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 750
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 30
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 22.5
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 15
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 60
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 15
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 7.5
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 150
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 900
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 900
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
800

## Convertidor
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,15 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Convertidor de Medios Ethernet FO-Cu, SM 6Km, FC o SC (según conectores de ODF)-RJ45, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene | u | 1 | 580 | 580
Convertidor de Medios Ethernet FO-Cu, SM 6Km, FC o SC Todos los accesorios de montaje para exterior como tuberías, uniones, codos, reversibles, estructura para reservas, deberán ser de material de hierro metálico galvanizado, a fin de evitar la corrosión
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 580 | 0.16667 | 6.5718e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 580
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 23.2
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 17.4
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 11.6
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 46.4
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 11.6
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 5.8
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 116
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 696
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 696
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
580

## Estruc tipo cruz
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,16 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Estructura metálica tipo cruz, para reserva de fibra, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 150 | 150
Estructura metálica tipo cruz, para reserva de fibra Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A 123 y llevaran una capa de zinc de extra galvanizado con el peso promedio de 825 g/m2 para los ángulos estructurales y de 450 g/m2 (except locknuts) para los pernos, tuercas y arandelas para que soporten alta contaminación salina.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 150 | 0.16667 | 1.6996e-05
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 150
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 6
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 4.5
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 3
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 12
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 3
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.5
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 30
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 180
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 180
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
150

## Rack
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Rack para interior, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.9 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene | u | 1 | 1300 | 1300
Rack cerrado de 19” sobre base de pie, ensamblado en chapa de hierro o acero, con bandeja extraíble en el fondo del rack para pasaje de cableado Deberán ser desarmables y capaces de soportar una carga máxima distribuida de 250 Kg
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 1300 | 0.16667 | 0.0001473
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1300
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 52
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 39
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 26
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 104
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 26
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 13
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 260
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1560
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1560
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
1300

## Cable UTP cat6
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,1,19 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Cable UTP cat. 6, incluye 10 conectores metálicos, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene | u | 1 | 1.5 | 1.5
Cable UTP cat. 6, incluye 10 conectores metálicos. Todos los accesorios de montaje para exterior como tuberías, uniones, codos, reversibles, estructura para reservas, deberán ser de material de hierro metálico galvanizado, a fin de evitar la corrosión.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 1.5 | 0.16667 | 1.6996e-07
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 0 | 34.35 | 1 | 0
2 | Liniero | 0 | 31 | 1 | 0
3 | Ayudante de liniero | 0 | 30.62 | 1 | 0
4 | Peón | 0 | 30.62 | 1 | 0
5 | Chofer de camioneta | 0 | 44.97 | 1 | 0
|  | TOTAL (B) |  |  | 0
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0
2 | Camioneta | 0 | 35 | 1 | 0
|  | TOTAL (C) |  |  | 0
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 1.5
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.06
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.045
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.03
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.12
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.03
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.015
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.3
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1.8
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 1.8
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
1.5

## Interconexion SE Norte
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,2,10 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.5
Rubro: | Interconexión estructura con pórtico de la subestación Norte, incluye herrajes, cadena de aisladores, conectores placa cable tipo subestación y mano de obra, 6 conectores tipo T (500MCM-4/0AWG) + mano de obra. |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 2500 | 2500
• Armado de estructura de paso con aisladores Line Post y de retención en torre metálica E2. • Tendido de conductor ACSR 500 MCM y cable OPGW (hilo de Guarda). • Armado, colocación de tensores a tierra en estructura pórtico con postes de hormigón. • Desmontaje de conductor existente existente. • Desmontaje de estructura de 69 KV. • Inclinado de poste de hormigón. • Desarmado de vientos. • Material y mano de obra para armado de estructura de 69 KV a satisfacción de la EERSSA. • Material y mano de obra para armado de cadena de aisladoes en pórtico de la Subestación Gualaquiza, tendido de conductor y OPGW a pórtico de 69 KV, conexión de bajantes para euipos de patio a satisfacción d ela EERSSA.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 2500 | 0.36088 | 0.00079973
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 0.5 | 68.7
2 | Liniero | 2 | 31 | 0.5 | 124
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
4 | Peón | 2 | 30.62 | 0.5 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 0.5 | 89.94
|  | TOTAL (B) |  |  | 466.36
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) | 1 |  |  | 23.318
2 | Camioneta | 1 | 35 | 0.5 | 70
| Camion Grua | 1 | 100 | 0.5 | 200
|  | TOTAL (C) |  |  | 293.318
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3259.678
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 130.3871
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 97.7903
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 65.1936
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 260.7742
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 65.1936
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 32.5968
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 651.9356
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3911.6136
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 3911.6136
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
9800

## Interconexión Transelectric
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
3,2,11 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.5
Rubro: | Interconexión estructura E0- pórtico de salida en la S/E Yanacocha de Transelectric, incluye herrajes, tramo de conductor 500 MCM, 3 cadenas de 7 discos de aisladores a 69kV, 3 conectores Placa Cable (500 MCM) y mano de obra. |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Contiene: | u | 1 | 2500 | 2500
• Armado de estructura de paso con aisladores Line Post y de retención en torre metálica E2. • Tendido de conductor ACSR 500 MCM y cable OPGW (hilo de Guarda). • Armado, colocación de tensores a tierra en estructura pórtico con postes de hormigón. • Desmontaje de conductor existente existente. • Desmontaje de estructura de 69 KV. • Inclinado de poste de hormigón. • Desarmado de vientos. • Material y mano de obra para armado de estructura de 69 KV a satisfacción de la EERSSA. • Material y mano de obra para armado de cadena de aisladoes en pórtico de la Subestación Gualaquiza, tendido de conductor y OPGW a pórtico de 69 KV, conexión de bajantes para euipos de patio a satisfacción d ela EERSSA.
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 2500 | 0.36088 | 0.00079973
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 0.5 | 68.7
2 | Liniero | 2 | 31 | 0.5 | 124
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24
4 | Peón | 2 | 30.62 | 0.5 | 122.48
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 0.5 | 89.94
|  | TOTAL (B) |  |  | 466.36
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) | 1 |  | 0.5 | 23.318
2 | Camioneta | 1 | 35 | 0.5 | 70
| Camion Grua | 1 | 100 | 0.5 | 200
|  | TOTAL (C) |  |  | 293.318
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3259.678
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 130.3871
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 97.7903
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 65.1936
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 260.7742
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 65.1936
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 32.5968
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 651.9356
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3911.6136
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 3911.6136
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
5000

## BALIZA O ESFERA DE SEÑALIZACION
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Suministro y montaje de baliza o esfera de señalización |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
52 | Baliza con accesoRios de sujeción para cable OPGW o ACAR 500 MCM | 110 | 1 | 50 | 50
|  | TOTAL (A) |  |  | 50
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875
2 | Liniero | 1 | 31 | 4 | 7.75
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 4 | 7.655
4 | Peón | 1 | 30.62 | 4 | 7.655
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 4 | 11.2425
|  | TOTAL (B) |  |  | 42.89
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 2.1445
2 | Camioneta | 1 | 35 | 4 | 8.75
|  | TOTAL (C) |  |  | 10.8945
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 103.7845 |  | 100%
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 4.1514
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 3.1135
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 2.0757
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 8.3028
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 2.0757
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.0378
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 20.7569
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 124.5414
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 124.5414
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
4483.4904

## Pruebas de alta impedancia
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
2.36 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Pruebas de alta impedancia para líneas de subtransmisión |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 0 | 1 | 0.0041071
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
2 | Liniero | 1 | 31 | 1 | 31
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
4 | Peón | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 171.56
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 8.578
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
| equipo electronico certificado de pruebas de alta impedancia | 1 | 5000 | 1 | 5000
|  | TOTAL (C) |  |  | 5043.578
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 5215.138
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1200
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 156.4541
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 104.3028
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 417.211
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 104.3028
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 52.1514
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 2034.4221
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 7249.5601
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 7249.5601
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
12000

## pruebas
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
2.36 |  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 1
Rubro: | Pruebas de funcionamiento. Incluye pruebas a conductores y cable OPGW, cumplir con especificaciones de material de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas |  |  |  | UNIDAD: U
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1765118.78
|  | TOTAL (A) |  |  | 0 | 1 | 0.0044357
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 1 | 34.35
2 | Liniero | 1 | 31 | 1 | 31
3 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
4 | Peón | 1 | 30.62 | 1 | 30.62
5 | Chofer de camioneta | 1 | 44.97 | 1 | 44.97
|  | TOTAL (B) |  |  | 171.56
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 8.578
2 | Camioneta | 1 | 35 | 1 | 35
| equipo electronico de pruebas | 1 | 5500 | 1 | 5500
|  | TOTAL (C) |  |  | 5543.578
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 5715.138
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1200
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 171.4541
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 114.3028
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 457.211
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 114.3028
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 57.1514
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 2114.4221
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 7829.5601
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 7829.5601
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS
12000

## Subdren
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 6
Rubro: | Subdren con material filtrante, tubería y geotextil para aguas freáticas y aguas superficiales |  |  |  | UNIDAD: m
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Piedra bola | 6 | 1 | 10 | 10
2 | Geotextil no tejido | 3.35 | 3 | 3.35 | 10.05
3 | Tubería PVC perfilada interior liso, diámtro 160 mm | 7.5 | 1 | 7.5 | 7.5
|  | TOTAL (A) |  |  | 27.55
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.1 | 34.35 | 6 | 0.5725
2 | Peón | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033
|  | TOTAL (B) |  |  | 5.6758
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.28379
|  | TOTAL (C) |  |  | 0.28379
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 33.5096
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.3404
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.0053
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.67019
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 2.6808
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.67019
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.3351
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 6.7019
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 40.2116
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 40.2116
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Rell. comp sitio
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 10
Rubro: | Relleno compactado con material de sitio para torres metálicas |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| Agua | m3 | 0.04 | 1 | 0.04
|  | TOTAL (A) |  |  | 0.04
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.25 | 34.35 | 30 | 0.28625
2 | Peón | 1 | 30.62 | 30 | 1.0207
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 30 | 1.0333
|  | TOTAL (B) |  |  | 2.3403
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO DIA) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 0.11701
| Compactador manual | 1 | 40 | 30 | 1.3333
|  | TOTAL (C) |  |  | 1.4503
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 3.8306
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 0.15322
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 0.11492
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.076612
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 0.30645
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.076612
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.038306
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.76612
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4.5967
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 4.5967
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Replantillo
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.35
Rubro: | Replantillo De H.S 180 Kg/Cm2 |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Arena gruesa | m3 | 0.65 | 17 | 11.05
2 | Grava | m3 | 0.95 | 17 | 16.15
3 | Cemento | kg | 309 | 0.16 | 49.44
4 | Agua | m3 | 0.24 | 1.2 | 0.288
|  | TOTAL (A) |  |  | 76.928
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 1 | 34.35 | 15.23 | 2.2554
2 | Peón | 8 | 30.62 | 15.23 | 16.084
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 15.23 | 2.0355
|  | TOTAL (B) |  |  | 20.3749
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Concretera | 0.1 | 34.35 | 15.23 | 0.22554
2 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 1.0187
|  | TOTAL (C) |  |  | 1.2443
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 98.5472
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 3.9419
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 2.9564
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 1.9709
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 7.8838
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 1.9709
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.98547
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 19.7094
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 118.2566
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 118.2566
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Empedrado piedra bola
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 0.35
Rubro: | Empedrado Con Piedra Bola E=30Cm |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
16 | Piedra bola | m3 | 0.8 | 17 | 13.6
17 | Lastre | m3 | 0.2 | 15 | 3
|  | TOTAL (A) |  |  | 16.6
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 0.25 | 34.35 | 0.35 | 24.5357
2 | Peón | 1 | 30.62 | 0.35 | 87.4857
|  | TOTAL (B) |  |  | 112.0214
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (Km./día) | COSTO TOTAL
1 | Compactador mecánico | 0.1 | 35 | 0.35 | 10
2 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 5.6011
|  | TOTAL (C) |  |  | 15.6011
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 144.2225
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 5.7689
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 4.3267
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 2.8845
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 11.5378
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 2.8845
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 1.4422
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 28.8445
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 173.067
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 173.067
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Asemila
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO L/ST A 69 kV YANACOCHA–SUBESTACIÓN NORTE
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Transporte de material pétreo en asémila hasta 5 kilómetros |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  | TOTAL (A) |  |  | 0
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Peón | 1.5 | 30.62 | 4 | 11.4825
|  | TOTAL (B) |  |  | 11.4825
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
| Asemila | 1 | 30 | 0.8 | 24
|  | TOTAL (C) |  |  | 24
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 35.4825
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 1.4193
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 1.0645
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 0.70965
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 2.8386
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 0.70965
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 0.35483
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 7.0965
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 42.579
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 42.579
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS