## Int.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION NORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
INTERRUPTOR TRIPOLAR PARA 69 KV, TIPO TANQUE MUERTO, 1200 A
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ESPECIFICACION SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO) | OBSERVACIONES
| 1 | CARACTERISTICAS GENERALES
| 1.1 | Marca |  | Especificar
| 1.2 | Modelo |  | Especificar
| 1.3 | Procedencia |  | Especificar
| 1.4 | Año de fabricación |  | ≥2022
| 2 | CONDICIONES DE SERVICIO
| 2.1 | Tipo |  | Tanque Muerto, bushings y equipo principal ensamblados de fábrica, cámara de extinción un solo cuerpo
| 2.2 | Clase |  | Tipo estación
| 2.3 | Medio de aislamiento y extinción del arco |  | SF6 ( Hexafluoruro de azufre)
| 2.4 | Sitio de instalación |  | intemperie
| 2.5 | Altura de instalación | m.s.n.m. | 3000
| 2.6 | Normas aplicables |  | IEC 62271-100, IEC-60076-3, IEEE/ANSI C37, IEEE 693-2005
| 3 | CARACTERISTICAS DEL INTERRUPTOR
| 3.1 | Número de polos |  | 3
| 3.2 | Voltaje Nominal | kV | 69
| 3.3 | Voltaje máximo de diseño IEC // ANSI/IEEE | kV | 72,5 // 72,5
| 3.4 | Grado de sismicidad |  | 0,5 g
| 3.5 | Corriente nominal IEC // ANSI/IEEE | A | 1.250 // 1.200
| 3.6 | Corriente Nominal de línea en vacio | A | 50
| 3.7 | Capacidad nominal de interrupción de corrientes inductivas pequeñas | A | 50
| 3.8 | Frecuencia nominal | Hz | 60 Hz
| 3.9 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a 1000 msnm (IEC) // (ANSI/IEEE) | kVpico | 325 // 350
| 3.10 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 1000 msnm (IEC) // (ANSI/IEEE) | kV | 140 // 140
| 3.11 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos (bushings), a 3000 msnm | kV | 450
| 3.12 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial (bushings), a 3000 msnm | kV | 185
| 3.13 | Mínima distancia de contorneo del aislamiento (IEC) // (ANSI/IEEE) | mm | 1.842 // 1.755
| 3.14 | Capacidad nominal de interrupción en cortocircuito (IEC) // (ANSI/IEEE) | kA | 40 // 40
| 3.15 | Capacidad nominal de cierre de cortocircuito | kA | 40
| 3.16 | Valor eficaz de la componente alterna (IEC) // (ANSI/IEEE) | kArms | 40 // 40
| 3.17 | Porcentaje de la componente continua (IEC) // (ANSI/IEEE) | % | 37
| 3.18 | Factor de voltaje “K” (IEC) // (ANSI/IEEE) |  | 1,21 // 1,0
| 3.19 | Factor de apertura del primer polo (IEC) // (ANSI/IEEE) |  | 1,5 // 1,3
| 3.20 | Razón de incremento del voltaje de recuperación para 100% de la capacidad de interrupción | kV/us | 2.2
| 3.21 | Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (IEC) // (ANSI/IEEE) | kA | 104,0 // 108,0
| 3.22 | Secuencia nominal de operación |  | O-CO-15s-CO O-0.3s-CO-180s-CO
| 3.23 | Duración nominal de cortocircuito | s | 3
| 3.24 | Capacidad nominal de interrupción en discordancia de fases | kA | 10
| 3.25 | Máximo tiempo total de interrupción | ciclos | 5
| 3.26 | Tiempo de interrupción nominal | ciclos | 3
| 3.27 | Máximo tiempo muerto para recierre de alta velocidad | ms | 300
| 3.28 | Rango de ajuste para el recierre | ms | 300
| 3.29 | Mecanismo de operación (cierre y disparo) |  | motor - resorte helicoidal
| 3.30 | Voltaje de control del circuito de disparo y apertura | Vcc | 125
| 3.31 | Voltaje de control/alimentación al motor | Vcc | 125
| 3.32 | Cantidad de bobinas de disparo |  | 2
| 3.33 | Cantidad de bobinas de cierre |  | 1
| 3.34 | Corriente de apertura capacitiva. |  | Clase C2
| 3.35 | Tensión y frecuencia del circuito auxiliar |  | 220/127 VAC 60 Hz
| 3.36 | Potencia resistencia de calefactores |  | Indicar
| 3.37 | Lámparas y tomas corrientes |  | 120 VAC
| 3.38 | Contactos secos 52 a normalmente abiertos |  | Mínimo 10
| 3.39 | Contactos secos 52 b normalmente abiertos |  | Mínimo 10
| 3.40 | Supervisores de bobinas de disparo |  | 2
3.41
| 3.42 | Material de los aisladores |  | Porcelana
| 3.43 | Color de BUSHINGS |  | Gris claro Ansi 70
| 3.44 | Conector placa - cable, para conductor de fase |  | Seis (6), Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente.
| 3.45 | Conector placa - cable para puesta a tierra |  | Tres (3), Nema 2 (1/0 – 4/0 AWG) Con pernos galvanizados al caliente.
3.46
| 3.47 | Clase de endurancia mecánica . Adjuntar curvas de cantidad admisible de apertura en función de la corriente |  | M2: 10000 operaciones
| 4 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUSHING
| 4.1 | Número de núcleos por bushing |  | 2
| 4.2 | Número de transformadores en cada bushing |  | 2
| 4.3 | Número de devanados secundarios de cada transformador |  | 1
| 4.4 | Corriente nominal primaria máxima para protección y medición (IEC) // (ANSI/IEEE) | A | 1.200 // 1.200
| 4.5 | Corriente nominal secundaria | A | 5
| 4.6 | Corriente máxima permanente | % | 120
| 4.7 | Corriente nominal de corta duración 1s | kArms | 40
| 4.8 | Corriente dinámica (IEC) // (ANSI/IEEE | kApico | 104,0 // 108,0
CARACTERÍSTICAS DEL CT DE MEDICIÓN
| 4.9 | Cantidad por fase |  | 2
| 4.10 | Relación múltiple según ANSI/IEEE C57.13 |  | (1200/1000/900/800/600/500/400/300/200/100 a 5 A)
| 4.11 | Precisión |  | 0.2
| 4.12 | Burden |  | 22,5 VA
CARACTERÍSTICAS DEL CT DE PROTECCIÓN
| 4.13 | Cantidad por fase |  | 2
| 4.14 | Bobins de disparo |  | 2
| 4.15 | Relación múltiple según ANSI/IEEE C57.13 |  | (1200/1000/900/800/600/500/400/300/200/100 a 5 A)
| 4.16 | Precisión |  | C100
| 4.17 | Burden |  | 25 VA
| 4.18 | Contactos auxiliares |  | 8 NA y 8 NC
| 5 | REPUESTOS
| 5.1 | Juego de empaques. |  | Incluir
| 5.2 | Juego de herramientas especiales que se requieran para instalación, operación y mantenimiento. |  | Incluir
| 5.3 | Bobina de cierre. |  | 1
| 5.4 | Bobina de disparo. |  | 1
| 5.5 | Motor 125VDC para cargado del resorte |  | 1
| 6 | EQUIPADO CON
| 6.1 | Cabina metálica para alojar el mecanismo de operación grado IP 55 |  | Incluido
| 6.2 | Estructura metálica de soporte |  | Incluido. Tipo estación
| 6.3 | Interruptor armado de fábrica |  | Si
| 6.4 | Selector Local Remoto |  | Incluido
| 6.5 | Contador de operaciones |  | Incluido
| 6.6 | Indicador mecánico "abierto cerrado" |  | Incluido
| 6.7 | Monitor de densidad de gas SF6 |  | Incluido
| 6.8 | Resistencias de calefactores |  | Incluido
| 6.9 | Lámparas y tomas corrientes |  | Incluido
| 6.10 | Dispositivos anti condensación |  | Incluido
| 6.11 | Contactores, switchs de presión, etc |  | Incluido
| 6.12 | Conector de puesta a tierra rango de 2 a 2/0 AWG |  | Incluido
| 6.13 | Terminales tipo nema para conductor ACAR 750 MCM |  | Incluido
| 6.14 | Tanque de SF6 y equipo adecuado de llenado. |  | Incluido
DOCUMENTOS A ENTREGAR | 7 | EQUIPADO CON
| 7.1 | Garantía Técnica |  | 3 años
| 7.2 | Certificado depruebas en fábrica |  | Incluido
| 7.3 | Planos eléctricos |  | Incluido
| 7.4 | Planos mecánicos |  | Incluido
| 7.5 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
| 7.6 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## Secc. con PT mon. vert
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION NORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SECCIONADOR TRIPOLAR DE 69 KV, 1200 A, MOTORIZADO, CON CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE VERTICAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ESPECIFICACION SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO) | OBSERVACIONES
1 | Marca |  | ESPECIFICAR
2 | Modelo |  | ESPECIFICAR
3 | Procedencia |  | ESPECIFICAR
4 | Año de fabricación |  | ≥2022
5 | Tipo |  | Trifásico. 3 columnas doble apertura lateral (rotación central)
6 | Montaje |  | Vertical en estructura metálica
7 | Número de polos |  | 3
8 | Uso |  | Exterior
9 | Altura de montaje | m.s.n.m. | 3000
10 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | III
11 | Temperatura ambiente máxima |  | 40ºC
12 | Temperatura ambiente mínima |  | -10ºC
13 | Humedad relativa del medio ambiente |  | Mayor a 70%
14 | Grado de sismisidad |  | 0.5 g
15 | Mecanismo de operación de cuchillas principales |  | Motor 125 VDC
16 | Mecanismo de operación de cuchillas de puesta a tierra |  | Manual
17 | Apertura simultánea |  | Tripolar
18 | Número de operaciones (endurancia mecánica) |  | M1: 1000 operaciones
19 | Norma |  | IEC 62271-102/ANSI C37.32
20 | Mínima corriente nominal soportable de corto circuito de corta duración, 3 s |  | 38 kA
21 | Máximo voltaje de radio interferencia a 1000 kHz |  | 200 μV
22 | Columna central rotativa |  | SI
23 | Clase |  | Estación
24 | Número de polos |  | 3
25 | Cuchilla de puesta a tierra (para línea) |  | SI
26 | Material de los aisladores |  | Porcelana
27 | Voltaje nominal | kV | 69
28 | Voltaje nominal de diseño | kV | 72.5
29 | Corriente nominal | A | ≥ 1200
30 | Frecuencia nominal | Hz | 60
31 | Nivel de aislamiento a 0 m.s.n.m. a impulso, 1.2 x 50us (BIL) | kVpico | ≥ 450
32 | Nivel de aislamiento a 0 m.s.n.m. a frecuencia industrial (60 Hz) | kV | ≥ 185
33 | Corriente de interrupción en cortocircuito (1 s) | kA | ≥ 20
34 | Carga mecánica admisible estática y dinámica | N | 500
35 | Medio de interrupción del arco |  | Aire
36 | Distancia de fuga | mm | ≥1812,2
MECANISMO DE OPERACIÓN DE CUCHILLAS PRINCIPALES
37 | Tipo |  | Trifásico / motor
38 | Voltaje nominal de operación | VDC | 125
39 | Voltaje nominal de control | VDC | 125
40 | Voltaje del circuito auxiliar | V AC | 127/220
CAJA DE COMANDO MOTORIZADA | CAJA DE COMANDO MOTORIZADA
41 | Grado de protección |  | IP 55
42 | Pulsadores |  | Para comando local de apertura - cierre independientes
43 | Selector |  | De mando local - remoto
44 | Manivela |  | Para comando manual
45 | Resistencia, higrómetro y termostato |  | Para anticondensación
46 | Enclavamiento eléctrico |  | Bobinados de Interbloqueos
47 | Enclavamiento mecánico |  | Entre seccionador de fases y cuchilla de tierra
GABINETE DE COMANDO Y CONTROL
48 | Instalación |  | Intemperie
49 | Grado de protección |  | IP 55
50 | Protección de sobrecarga del motor |  | 1
51 | Voltaje de calefacción , higrómetro y termostato |  | 120 VCA
52 | Cajas de control y contactos auxiliares. cap 10 a 125 VDC |  | 10 NA + 10 NC
ACCESORIOS
53 | Cabina metálica para alojar el mecanismo de operación grado IP 55 |  | Incluido
54 | Accesorios para montaje en estructura metálica |  | Incluido
55 | Arrancadores magnéticos reversibles para el motor de operación |  | Incluido
56 | Contactos auxiliares |  | 10 NA + 10 NC
57 | Dispositivos anti condensación |  | Incluido
58 | Selector Local Remoto |  | Incluido
59 | Terminales tipo nema para conductor ACAR 750 MCM |  | Incluido
60 | Mecanismos de ajuste para limitar el desplazamiento de las cuchillas de puesta a tierra |  | Incluido
61 | Medios para bloquear las cuchillas de puesta a tierra en cualquier posición |  | Incluido
62 | Palanca de operación manual. |  | Incluido
63 | Conectores para instalación de puesta a tierra |  | Seis (6) para conductor 2/0 AWG
64 | Un juego de herramientas especiales, incluye palanca de carga de resorte manual. |  | SI
65 | Altura de montaje sobre el piso |  | 10 m
66 | Estructuras de montaje de cajas de control |  | SI
DOCUMENTACION A ENTREGAR
67 | Garantía Técnica |  | 3 años
68 | Certificado depruebas en fábrica |  | Incluido
69 | Planos eléctricos |  | Incluido
70 | Planos mecánicos |  | Incluido
71 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
72 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## Secc. sin PT mon. vert
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION NORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SECCIONADOR TRIPOLAR DE 69 KV, 1200 A, MOTORIZADO, SIN CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE VERTICAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ESPECIFICACION SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO) | OBSERVACIONES
1 | Marca |  | ESPECIFICAR
2 | Modelo |  | ESPECIFICAR
3 | Procedencia |  | ESPECIFICAR
4 | Año de fabricación |  | ≥2022
5 | Tipo |  | Trifásico. 3 columnas doble apertura lateral (rotación central)
6 | Montaje |  | Vertical en estructura metálica
7 | Número de polos |  | 3
8 | Uso |  | Exterior
9 | Altura de montaje | m.s.n.m. | 3000
10 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | III
11 | Temperatura ambiente máxima |  | 40ºC
12 | Temperatura ambiente mínima |  | -10ºC
13 | Humedad relativa del medio ambiente |  | Mayor a 70%
14 | Grado de sismisidad |  | 0.5 g
15 | Mecanismo de operación de cuchillas principales |  | Motor 125 VDC
16 | Mecanismo de operación de cuchillas de puesta a tierra |  | Manual
17 | Apertura simultánea |  | Tripolar
18 | Número de operaciones (endurancia mecánica) |  | M1: 1000 operaciones
19 | Norma |  | IEC 62271-102/ANSI C37.32
20 | Mínima corriente nominal soportable de corto circuito de corta duración, 3 s |  | 38 kA
21 | Máximo voltaje de radio interferencia a 1000 kHz |  | 200 μV
22 | Columna central rotativa |  | SI
23 | Clase |  | Estación
24 | Número de polos |  | 3
25 | Cuchilla de puesta a tierra (para línea) |  | NO
26 | Material de los aisladores |  | Porcelana
27 | Voltaje nominal | kV | 69
28 | Voltaje nominal de diseño | kV | 72.5
29 | Corriente nominal | A | ≥ 1200
30 | Frecuencia nominal | Hz | 60
31 | Nivel de aislamiento a 0 m.s.n.m. a impulso, 1.2 x 50us (BIL) | kVpico | ≥ 450
32 | Nivel de aislamiento a 0 m.s.n.m. a frecuencia industrial (60 Hz) | kV | ≥ 185
33 | Corriente de interrupción en cortocircuito (1 s) | kA | ≥ 20
34 | Carga mecánica admisible estática y dinámica | N | 500
35 | Medio de interrupción del arco |  | Aire
36 | Distancia de fuga | mm | ≥1812,2
MECANISMO DE OPERACIÓN DE CUCHILLAS PRINCIPALES
37 | Tipo |  | Trifásico / motor
38 | Voltaje nominal de operación | VDC | 125
39 | Voltaje nominal de control | VDC | 125
40 | Voltaje del circuito auxiliar | V AC | 127/220
CAJA DE COMANDO MOTORIZADA | CAJA DE COMANDO MOTORIZADA
41 | Grado de protección |  | IP 55
42 | Pulsadores |  | Para comando local de apertura - cierre independientes
43 | Selector |  | De mando local - remoto
44 | Manivela |  | Para comando manual
45 | Resistencia, higrómetro y termostato |  | Para anticondensación
46 | Enclavamiento eléctrico |  | Bobinados de Interbloqueos
GABINETE DE COMANDO Y CONTROL
47 | Instalación |  | Intemperie
48 | Grado de protección |  | IP 55
49 | Protección de sobrecarga del motor |  | 1
50 | Voltaje de calefacción , higrómetro y termostato |  | 120 VCA
51 | Cajas de control y contactos auxiliares. cap 10 a 125 VDC |  | 10 NA + 10 NC
ACCESORIOS
52 | Cabina metálica para alojar el mecanismo de operación grado IP 55 |  | Incluido
53 | Accesorios para montaje en estructura metálica |  | Incluido
54 | Arrancadores magnéticos reversibles para el motor de operación |  | Incluido
55 | Contactos auxiliares |  | 10 NA + 10 NC
56 | Dispositivos anti condensación |  | Incluido
57 | Selector Local Remoto |  | Incluido
58 | Terminales tipo nema para conductor ACAR 750 MCM |  | Incluido
59 | Mecanismos de ajuste para limitar el desplazamiento de las cuchillas de puesta a tierra |  | Incluido
60 | Medios para bloquear las cuchillas de puesta a tierra en cualquier posición |  | Incluido
61 | Palanca de operación manual. |  | Incluido
62 | Conectores para instalación de puesta a tierra |  | Seis (6) para conductor 2/0 AWG
63 | Un juego de herramientas especiales, incluye palanca de carga de resorte manual. |  | SI
64 | Altura de montaje sobre el piso |  | 10 m
65 | Estructuras de montaje de cajas de control |  | SI
DOCUMENTACION A ENTREGAR
66 | Garantía Técnica |  | 3 años
67 | Certificado depruebas en fábrica |  | Incluido
68 | Planos eléctricos |  | Incluido
69 | Planos mecánicos |  | Incluido
70 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
71 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## parrarayo
PARARRAYOS TIPO SUBESTACIÓN DE 60 kV CON CONTADOR DE DESCARGAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | Marca: | Especificar
2 | Modelo: | Especificar
3 | Procedencia: | Especificar
4 | Normas Aplicables | ANSI C62.11, IEC 99, IEEE 693-2005
5 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
6 | Tipo | ESTACIÓN
7 | Clase
8 | Voltaje nominal de operación del sistema | 69 kV
9 | Voltaje nominal de diseño | 72,5 Kv, rms
10 | Frecuencia | 60 Hz
11 | Máxima duración de la falla a tierra | 1000 ms
12 | Tipo | Óxido de Zinc
13 | Servicio | exterior
14 | Material de aisladores | Polímero
15 | Altura de montaje | 3000 msnm
16 | Corriente de cortocircuito del sistema en el punto de ubicación del descargador (fase tierra) | 31,5 kA
17 | Máxima longitud de circuito entre la ubicación del descargador y el equipo a ser protegido | 20 m
Nivel de aislamiento del equipo a ser protegido
18 | a) Rigidez dieléctrica a onda de impulso (LIW) | ≥ 450 kV pico
19 | b) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto (SIW) | ≥ 185 kV
Características del descargador
20 | Tipo de equipo protegido | Equipo primario convencional para transformador de Potencia
21 | Voltaje asignado nominal del pararrayos (U rated) | 60 kV
22 | Máximo voltaje de operación contínua (MCOV) | 45 kV
23 | Nivel básico e aislamiento | 450 kV
24 | Corriente nominal de descarga | 10 kA
25 | Voltaje máximo de descarga (8/20µs) a 10kA | 146 kV
26 | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) | 1813 mm
27 | Clase de descarga | 3
28 | Conexión de pararrayos | Ø-G
Accesorios para cada Pararrayo
29 | Conector placa- cable, para conductor de fase | Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
30 | Conector para puesta a tierra para cable (4 - 4/0 AWG | SI
31 | Bases aislantes | SI
32 | Conector terminal para conductor | BLUEBELL 1033,5 MCM.
33 | Estructura metálica de soporte | acero galvanizado. Debe incluir todos los accesorios para montaje en pórtico
Contador de descargas
34 | Contacto auxiliar 125 VDC de alarma | SI
35 | Velocidad de respuesta: | 5 registros x seg
36 | Aumento del registro cada vez que el descargador ha descargado una corriente de más de 10 A. | SI
37 | Capacidad de cortocircuito | 65 kA
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
38 | Garantía Técnica | 3 años
39 | Certificado de pruebas de fábrica | Incluir
40 | Planos Eléctricos | Incluir, en formato impreso y digital editable
41 | Planos Mecánicos | Incluir, en formato impreso y digital editable
42 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
43 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## TP 69kV
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION NORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Rubro: | 1.2
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69 kV
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR |  |  | 850383.94
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR |  |  | 42519.197
| Normas Aplicables: | IEC 61869-3, IEEE 693-2005
| Grado de protección sísmica | 0,5 g
1.4 | Año de fabricación | ≥2022 |  |  | 807864.743
2 | CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  | 904808.5122
2.1 | Estructura soporte de acero galvanizado (por TP ) | Si
2.2 | Cantidad requerida de TPs | 3
2.3 | Sitio de instalación | Intemperie
2.4 | Características de los TPs
2.4.1 | Voltaje nominal primario (fase-fase) | 69/√3 KV
2.4.2 | Voltaje máximo de operación (fase-fase) | 72.5/√3 KV
2.5 | Voltaje nominal de salida
2.5.1 | a) Devanado secundario 1 | 115/√3 V
2.5.2 | a) Devanado secundario 2 | 115/√3 V
2.6 | Factor de voltaje
2.6.1 | a) Operación continua | 120%
2.6.2 | b) 30 s. | 150%
2.7 | Tipo | Inductivo. Tanque imerso en aceite
2.8 | Frecuencia | 60 Hz
2.9 | Altura de instalación sobre el nivel del mar | 3000 msnm
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 | Normas | IEC 61869-3, IEEE 693-2005
3.1.1 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
3.2 | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
3.2.1 | a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto | 175 kV, rms
3.2.2 | b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso | 450 kV, pico
3.3 | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión para:
3.3.1 | a) Devanado secundario 1 (medición)
| Precisión/Carga (burden) | 0.2 / 50 VA
3.3.2 | b) Devanado secundario 2 (protección)
| Precisión/Carga (burden) | 3P / 50 VA
3.4 | Distancia mínina de contorneo (creepage) del aislamiento | 1813 mm mínimo
3.5 | Materiales de los bushings | Porcelana
3.6 | Caja secundaria de aleación de aluminio | SI
3.7 | Indicador de nivel de aceite y válvula de drenaje | SI
Accesorios para cada TP
3.8.1 | Conector placa- cable, para conductor de fase | Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
3.8.2 | Conector de puesta a tierra para cable 2/0 AWG | SI
3.8.3 | MCB´s con contacto auxiliar de alarma | SI
4 | TABLERO DE AGRUPAMIENTO DE SEÑALES DE VOLTAJE
4.1 | Material de tablero | Acero inoxidable
4.2 | Bornes seccionables de voltaje, con plug de prueba. | SI
4.3 | MCB´s con contacto auxiliar de alarma | SI
4.4 | Resistencia de calefacción | SI
4.5 | Circuito de iluminación y tomacorriente | SI
4.6 | Estructura metálica de soporte | SI
5 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
| Garantía Técnica | 3 años
5.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
5.2 | Planos Eléctricos | Incluir, en formato impreso y digital editable.
5.3 | Planos Mecánicos | Incluir, en formato impreso y digital editable.
5.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
5.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## TABLERO CONTROL Y PROTEC LST
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION NORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA LINEA DE 69 Kv
Rubro: | 1.2
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DE 900x800x2300 mm
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.5 | Normas Aplicables | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
1.6 | Tipo | Autosoportado
1.7 | Grado de protección | IP 54
1.8 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7032 rugoso
1.9 | La base con tapas extraíbles | SI
1.1 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
1.11 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
1.12 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
1.13 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
1.14 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente, cuatro parantes | SI
1.15 | Paneles laterales con chapa de acero | 1,5 mm
1.16 | Travesaños para fijar accesorios. | SI
1.16 | Bandejas extraíbles para rack de 19”, de fijación frontal. | 2
1.17 | Bandejas extraíbles para rack de 19”, de fijación 4 parantes. | 1
1.18 | Organizadores horizontales | 4
1.19 | Organizadores verticales | 4
2 | Puerta posterior reversible chapa de acero de: | 2 mm
2.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
2.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
2.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
2.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
2.5 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
3 | Puerta frontal reversible chapa de acero de: | 2 mm
3.1 | Cristal de seguridad | 4 mm
3.2 | Puntos de cierre | 4
3.3 | Marco interno de refuerzo y pernos de puesta a tierra. | SI
3.4 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
3.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
4 | Bastidor giratorio descentrado, tipo rack de 19’’ | 45U
4.1 | Chapa de acero | 2 mm
4.2 | Maneta y bloqueo con llave de doble aleta | SI
4.3 | Ángulo de apertura | 150 ⁰
4.4 | Paneles frontales para rack 19” | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
20 | Cable de control
20.1 | Marca: | ESPECIFICAR
20.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
20.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
20.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
20.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
20.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
20.7 | Número de hilos por conductor | 19
20.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
20.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
20.10 | Código de colores según normativa | NEMA
21 | Bornes de paso
21.1 | Marca: | ESPECIFICAR
21.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
21.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
21.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
21.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
21.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
21.8 | Separadores de circuitos | SI
21.9 | Tapas finales | SI
21.10 | Etiquetas de identificación | SI
21.11 | Topes finales | SI
21.12 | Puentes | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, RELÉS AUX, ETC.
22 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
| Alumbrado a 125 VDC | Tipo LED
23 | Tomacorriente polarizado con pulsadores Test/Reset | 120 VAC, 20 A.
24 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos de: control, protección, medición y auxiliares AC-DC | SI
25 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
26 | Bornes cortocircuitables y seccionables de corriente | Para circuitos protección y medición
27 | Bornes seccionables de tensión | Para circuitos protección y medición
28 | relés auxiliares repetidores | SI
29 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | SI
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE (IED) PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.4 | Año de fabricación | ≥2022
1.6 | Normas Aplicables | IEC 60255, IEC 61850
1.7 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
1.8 | Tipo | Para protección de Línea de Subtransmisión, de tipo: software y hardware abiertos
1.9 | Fuente de alimentación | 125 / 250 V AC/DC
1.1 | Chasis y carcasa | Para montaje horizontal Tipo rack de 19"
1.11 | HMI, interface hombre máquina, permite recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma. | Display o pantalla touch screen, LED’s y Botones, programable por usuario.
2 | HARDWARE
2.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
2.2 | Entradas de corriente de fase, TC's: A, B y C - 5.A | 3
2.3 | Entradas de corriente de neutro, TC: N - 5.A | 1
2.4 | Entradas de voltaje, TP's Estrella- Estrella – A,B,C y N | 4
2.5 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 24
2.6 | Salidas digitales físicas. | ≥ 12 contacto seco
2.7 | Salidas físicas a 8A continuos y 30 A en 0.1s, de chequeo para bobinas de cierre y disparo. | mínimo 2
3 | FUNCIONES DE PROTECCIÓN
3.1 | Curvas de protección | ANSI, IEC y definidas por usuario
3.2 | Grupos de ajustes | ≥ 4
3.3 | Protección diferencial de línea | 87L
3.4 | Sobrecorriente (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan ser configurados de forma independiente, con curvas temporizadas o tiempo definido) | 50/51, 50N/51N, 50G/51G
3.5 | Sobrecorriente direccional | 67/67N (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan independientemente configurarlos con curvas temporizadas o tiempo definido)
3.6 | Protección de distancia | 21P/21G
3.7 | Sobre y baja tensión | 59/27, 59N/27X
3.8 | Sobre y Baja Frecuencia | 81O/81U
3.9 | Reconexión automática | 79
3.1 | Fallo de interruptor (Breaker failure) | 50BF
3.11 | Chequeo de sincronismo | 25
3.12 | Otras protecciones | Localizador de la distancia de la falla, fallo del transformador de potencial, falla de TC´s
3.13 | Registro de eventos | Fecha y Hora(ms), RMS Corrientes y Voltajes, Oscilografías, Diagramas Fasoriales
3.14 | Alarmas | Corrientes, Voltajes, Entradas físicas y lógicas
4 | MEDICIONES
4.1 | Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | INCLUIR
4.2 | Corrientes y Voltajes de Secuencia | INCLUIR
4.3 | Potencias | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S
4.4 | Energía | kWh, kVARh
4.5 | Calidad de Energía | Armónicas, Desbalances y Transitorios de Corrientes y Voltajes
4.6 | Formas de Medición | Continúas con intervalos programables, mínimo 1 segundo; Continuas a elección de intervalo de medición, con triggres configurados por entradas físicas y lógicas. Máximos, mínimos y promedios programables por el usuario. Diagramas Fasoriales
5 | CONTROL
5.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
5.2 | Temporizadores | 1 hora o más
5.3 | Contadores | INCLUIR
5.4 | Variables virtuales o Lógicas | INCLUIR
5.5 | Conteo de aperturas y cierres del interruptor | INCLUIR
5.6 | Supervisión de la integridad del circuito de disparo del interruptor | INCLUIR
5.7 | Modo de prueba (test mode) | Modo test aislado, que permita medir, activar y reportar variables hacia SCADA, sin que se activen las salidas físicas
5.8 | Forzar Entradas binarias | incluir
5.9 | Forzar salidas físicas | incluir
6 | COMUNICACIONES
6.1 | Puertos Serial RS-485 | 1
6.2 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
6.3 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
6.4 | Puerto IRIG-B | 1
7 | PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
7.1 | DNP3.0 | Incluir
7.2 | IEC 61850 edición 2 | Incluir
7.3 | Modbus | Incluir
8 | CERTIFICADOS A SER PRESENTADOS DE FORMA OBLIGATORIA
8.1 | Certificado de distribuidor autorizado provisto por el fabricante de los dispositivos | INCLUIR
8.2 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | INCLUIR
8.3 | Certificado Quallity M0anagment System ISO 9001:2008 del proceso de fabricación de los IED’s | INCLUIR
9 | ACCESORIOS DEL RELÉ
9.1 | Software | Que permita la programación, parametrización, gestión y análisis oscilográfico de eventos y fallas
9.2 | Cables para configuración | Incluir
10 | REPUESTOS DEL RELÉ
10.1 | CPU para IED, incluye 3 puertos de comunicación, (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. Protocolo DNP3.0/ IEC61850, firmware 6.04 o superior. | 1
10.2 | Tarjeta I/O con 8 entradas, 4 salidas. | 1
10.3 | Tarjeta DSP CT/VT con 4 VT, 4 CT. | 1
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN
47 | Marca: | ESPECIFICAR
48 | Modelo: | ESPECIFICAR
49 | Procedencia: | ESPECIFICAR
50 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
51 | Cantidad | 1
52 | Año de Fabricación | ≥ 2022
53 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
54 | Parámetros eléctricos
54.1 | Tipo de conexión: | 9S
54.2 | Elementos de corriente | 3
54.3 | Clase | 20 A
54.4 | Elementos de tensión | 3
54.5 | Auto rango de señales de voltaje | (5-347)VAC, Línea a Neutro (10-600)VAC, Línea a Línea
54.6 | Frecuencia | 60 Hz
54.7 | Precisión | 0.2
54.8 | Períodos de integración: | Seleccionable: 1 - 60 minutos
54.9 | Montaje | Switchboard
55 | Interfaz
55.1 | Pantalla de cristal líquida (LCD) | INCLUIR
55.2 | Teclas de navegación | INCLUIR
55.3 | Luces de señalización | INCLUIR
55.4 | Presentación del diagrama fasorial en pantalla | INCLUIR
55.5 | Presentación de valores instantáneos en pantalla | INCLUIR
56 | Comunicaciones
56.1 | Puertos Ethernet, 100 Base T | 1
56.2 | Puerto de fibra óptica, tipo SC | 1 opcional
56.3 | Puerto RS-485, de dos hilos | 1
56.4 | Puerto RS-232 | 1
56.5 | Protocolo de comunicaciones | IEC 61850 y DNP3.0
56.6 | Canales de almacenamiento | 32
56.7 | Función de sincronización de tiempo | IRIG B (Opcional)
57 | Registro de parámetro
57.1 | Energía activa Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
57.2 | Energía reactiva Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
57.3 | Perfil de carga por fase y total | Mínimo 30 días
57.4 | Voltajes por fase | Mínimo 30 días
57.5 | Corrientes por fase | Mínimo 30 días
57.6 | Factor de potencia por fase y total | Mínimo 30 días
57.7 | Registrador de eventos con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
57.8 | Registro de interrupciones, con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
57.9 | Registro de caídas de voltaje | Mínimo 30 días
57.10 | Registros de subidas de voltaje | Mínimo 30 días
57.11 | Memoria | 1 GB
58 | Análisis de calidad de energía
58.1 | Monitoreo de sag/swell | Si
58.2 | Armónicas | hasta la armónica 31 th
58.3 | Resolución de muestreo, número máximo de muestras/ciclo | 256 muestras/ciclo
59 | Accesorios
59.1 | Batería de respaldo | Si
59.2 | Fuente de Alimentación | 65-120 VAC/80-160 VDC
59.3 | Entradas digitales | ≥ 8 @ 125 VDC
59.4 | Salidas digitales físicas. | ≥ 8 @ 125 VDC
59.5 | Software de parametrización | INCLUIR
59.6 | Software y Licencia de comunicación, para integrar el medidor al SCADA | INCLUIR
59.7 | Software y Licencia de comunicación, para acceder al medidor tanto localmente como a través de una red (TCP/IP) | INCLUIR
BLOQUES DE PRUEBAS
60 | Marca: | ESPECIFICAR
61 | Modelo: | ESPECIFICAR
62 | Procedencia: | ESPECIFICAR
63 | Normas Aplicables: | IEC 60255, IEC 60529, IEC 60068-
64 | Cantidad | 2
65 | Voltaje nominal | 400 V
66 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
67 | Corriente nominal | 20 A
68 | Corriente de cortocircuito | 100A/5s – 400A/1s
69 | Plug banana | 10 A.
70 | Entradas de corriente | 4
71 | Entradas de voltaje | 4
72 | Contactos de salida/disparo | 6
73 | Plug de prueba para equipo de medición y protección | 2
SELECTOR PARA OPERACIÓN LOCAL/REMOTA
74 | Marca: | ESPECIFICAR
75 | Modelo: | ESPECIFICAR
76 | Procedencia: | ESPECIFICAR
77 | Normas Aplicables: | IEC 60947-3
78 | Cantidad | 1
79 | Voltaje nominal | 400 V
80 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
81 | Corriente nominal | 20 A
82 | Contactos | Conmutado x 7 NO/NC
83 | Tipo de selector | Dos posiciones
84 | Conmutación | a 60 ⁰
85 | Accesorios de montaje | SI
86 | Repuestos
86.1 | Un lote de repuestos de los elementos que conforman el tablero, tales como: borneras, puentes cortocircuitables, puentes fijos, mini-breakers, selectores, luces de indicación, etc. (se puede considerar un 10% del total de elementos) | INCLUIR
87 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
87.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
87.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
87.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
87.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
87.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
87.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
El contratista debe incluir todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## Cable de control
CABLEADO DE CONTROL Y ALIMENTACIÓN
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Cable de control Cu Apantallado, 3x12 AWG
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
5 | Cantidad: | 1000 m
6 | Año de Fabricación | ≥ 2020
7 | Catálogo | Adjuntar catálogo
8 | Parámetros eléctricos y constructivos:
8.1 | Calibre: | 3x12 AWG
8.2 | Tipo | TC - THHN
8.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
8.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
8.5 | Conductor Unilay
8.5.1 | Material: | Cobre
8.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
8.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
8.5.4 | Sección conductor: | 3.31 mm2
8.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.47 mm
8.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
8.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
8.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 3.31 mm
8.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
8.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
8.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
8.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
8.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
8.10 | Diámetro exterior: | 10.17
8.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
8.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 4x10 AWG
9 | Marca: | ESPECIFICAR
10 | Modelo: | ESPECIFICAR
11 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
13 | Cantidad: | 500 m
14 | Año de Fabricación | ≥ 2020
15 | Catálogo | Adjuntar catálogo
16 | Parámetros eléctricos y constructivos:
16.1 | Calibre: | 4x10 AWG
16.2 | Tipo | TC - THHN
16.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
16.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
16.5 | Conductor Unilay
16.5.1 | Material: | Cobre
16.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
16.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
16.5.4 | Sección conductor: | 5.26 mm2
16.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
16.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
16.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
16.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
16.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
16.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
16.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
16.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
16.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
16.10 | Diámetro exterior: | 13.05
16.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
16.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 12x14 AWG
17 | Marca: | ESPECIFICAR
18 | Modelo: | ESPECIFICAR
19 | Procedencia: | ESPECIFICAR
20 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
21 | Cantidad: | 900 m
22 | Año de Fabricación | ≥ 2020
23 | Catálogo | Adjuntar catálogo
24 | Parámetros eléctricos y constructivos:
24.1 | Calibre: | 12x14 AWG
24.2 | Tipo | TC - THHN
24.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
24.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
24.5 | Conductor Unilay
24.5.1 | Material: | Cobre
24.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
24.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
24.5.4 | Sección conductor: | 2.08 mm2
24.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.38 mm
24.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
24.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
24.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 2.86 mm
24.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
24.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
24.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
24.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
24.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.52 mm
24.10 | Diámetro exterior: | 15.04 mm
24.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 8 Amperios
24.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 3x10 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
29 | Cantidad: | 200 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2020
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 3x10 AWG
32.2 | Tipo | TC - THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5 | Conductor Unilay
32.5.1 | Material: | Cobre
32.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
32.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
32.5.4 | Sección conductor: | 5.26 mm2
32.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
32.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
32.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
32.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
32.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
32.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
32.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
32.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
32.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
32.10 | Diámetro exterior: | 11.95
32.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 25 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable Flex Unilay # 1/0 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-172, B-174 UL-83, 1581
29 | Cantidad: | 300 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2020
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 1/0 AWG
32.2 | Tipo | THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5.1 | Material: | Cobre
32.5.4 | Sección conductor: | 53.49 mm2
32.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 1064 hilos/0.25 mm
32.5.8 | Diámetro del conductor: | 10.18 mm
32.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
32.5.6 | Espesor aislamiento: | 1.27 mm
32.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
32.5.7 | Espesor de cubierta protectora: | 0.18 mm
32.10 | Diámetro exterior: | 13.08 mm
32.11 | Capacidad de corriente al aire libre: | 260 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## Comunicaciones
CABLEADO DE COMUNICACIONES
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Patch Cord de Fibra Óptica Multimodo, Certificada
21 | Marca: | ESPECIFICAR
22 | Modelo: | ESPECIFICAR
23 | Procedencia: | ESPECIFICAR
24 | Normas Aplicables: | ISO/IEC 11801, fibra tipo OM1, IEC 60793-2-10, fibra tipo A1b.TIA/EIA, 492AAAA-A
25 | Cantidad: | 1 global
26 | Año de Fabricación | ≥ 2018
27 | Catálogo | Adjuntar catálogo
28 | Información técnica:
28.1 | Distancias: | 3, 10, 20, 40, 50 m (de acuerdo a la ubicación de los equipos)
28.2 | Tipo: | Dúplex multimodo
28.3 | Diámetro del núcleo: | 62.5 ± 2.5 µm
28.4 | Diámetro del revestimiento: | 125 ± 1 µm
28.5 | Máxima perdida de inserción: | 0.10 dB 0.25 dB Máxima
28.6 | Máxima perdida de retorno: | < - 20 dB
28.7 | Resistencia mecánica: | ≥ 66 N
28.8 | Desplazamiento | (≤50, ≤ 100) µm
28.9 | Cubierta: | LSZH
28.10 | Color: | Naranja
28.11 | Velocidad de la Red | 1 Gb
28.12 | Conectores: | FC, ST, SC ó LC (de acuerdo a equipos a suministrarse)
28.13 | Temperatura de operación: | -20°C a 80°C
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## SG VDC
TABLERO DE SG DE CC 125VDC.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 800X800X2100 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Voltaje de servicio | 125 VDC
8 | Grado de protección | IP 54
9 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente | SI
10 | Paneles laterales y panel posterior chapa de acero de | 1,5 mm
11 | La puerta frontal reversible chapa de acero de | 2 mm
11.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
11.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
11.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
11.4 | Travesaños internos de refuerzo | SI
11.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
11.6 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
12 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7035 rugoso
13 | La base con tapas extraíbles | SI
14 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
15 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
16 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
17 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADA
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Normas Aplicables: | IEC 60947-2
22 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
23 | Tipo | Caja Moldeada
24 | Voltaje de servicio | 125 VDC
25 | Polos | 2
26 | Contacto auxiliar de alarma | Conmutado 1NO/NC
27 | Capacidad de cortocircuito | 10 kA
28 | Grado de protección | IP 20
29 | Tipo de montaje | Riel din/placa
30 | Protección para terminales | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
31 | Cable de control
31.1 | Marca: | ESPECIFICAR
31.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
31.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
31.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
31.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
31.7 | Número de hilos por conductor | 19
31.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
31.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
31.10 | Código de colores según normativa | NEMA
32 | Bornes de paso
32.1 | Marca: | ESPECIFICAR
32.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
32.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
32.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
32.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
32.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
32.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 76 A
32.8 | Separadores de circuitos | SI
32.9 | Tapas finales | SI
32.10 | Etiquetas de identificación | SI
32.11 | Topes finales | SI
32.12 | Puentes | SI
BARRAS, DERIVACIONES Y CONEXIONES DE BARRAS
33 | Marca: | ESPECIFICAR
34 | Modelo: | ESPECIFICAR
35 | Procedencia: | ESPECIFICAR
36 | Normas Aplicables: | IEC 60439-1
37 | Voltaje de servicio | 125 VDC
38 | Secciones | De acuerdo a ingeniería de detalle
39 | Material | Cobre electrolítico Cu-ETP 99,90 %
40 | Aislamiento | PVC autoextinguible UL-94-V0
41 | Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm
42 | Temperatura de trabajo | -40 C⁰ / +150 ⁰C
43 | Soporte aislado tetrapolar para barras | SI
44 | Pantalla de protección para barraje | polietileno de 3mm
45 | Espaciadores de plástico para pantalla de protección | si
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y CALEFACTORES
46 | Iluminación normal 120 VAC
46.1 | Marca: | ESPECIFICAR
46.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
46.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
46.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
46.5 | Tipo | LED
46.6 | Control | Sistema final de carrera
46.7 | Grado de protección | IP 20
46.8 | Color de luz | 4000 K
46.9 | Lúmenes | 900 lm
47 | Tomacorriente 120 VAC
47.1 | Marca: | ESPECIFICAR
47.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
47.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
47.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
47.5 | Tipo | NEMA 5-20R
47.6 | Pulsador de test /reset | SI
47.7 | Corriente nominal | 20 A
47.8 | Corriente de cortocircuito | 10 kA
48 | Hidrostato y Calefacción
48.1 | Marca: | ESPECIFICAR
48.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
48.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
48.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
48.5 | Tipo de montaje | Riel din
48.6 | Contacto auxiliar del hidrostato | Conmutado 1NO/NC
48.7 | Potencia de calefactor | 23-30 W
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
49 | Marca: | ESPECIFICAR
50 | Modelo: | ESPECIFICAR
51 | Procedencia: | ESPECIFICAR
52 | Cantidad: | 1
53 | Voltaje de alimentación | 90 - 250 VDC
54 | Tipo de montaje | Panel
55 | Entradas de medición | 0.2-2-5A DC/AC; 20-200-500V DC/AC
56 | Panel medidor, indicador LED y controlador, para mediciones de corriente y de voltaje. | SI
57 | Contactos secos | 3
58 | Salida de corriente | 4-20 mA
59 | Resistencia Shunt | SI
60 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
60.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
60.2 | Planos Eléctricos | Incluir
60.3 | Planos Mecánicos | Incluir
60.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
60.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## SG VAC
TABLERO DE SG DE CA 220/127 VAC.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 800X800X2100 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
8 | Grado de protección | IP 54
9 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente | SI
10 | Paneles laterales y panel posterior chapa de acero de | 1,5 mm
11 | La puerta frontal reversible chapa de acero de | 2 mm
11.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
11.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
11.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
11.4 | Travesaños internos de refuerzo | SI
11.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
11.6 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
12 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7035 rugoso
13 | La base con tapas extraíbles | SI
14 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
15 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
16 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
17 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADA
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Normas Aplicables: | IEC 60947-2
22 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
23 | Tipo | Caja Moldeada
24 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
25 | Polos | 1, 2 y 3
26 | Contacto auxiliar de alarma | Conmutado 1NO/NC
27 | Capacidad de cortocircuito | 15 kA
28 | Grado de protección | IP 20
29 | Tipo de montaje | Riel din/placa
30 | Protección para terminales | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
31 | Cable de control
31.1 | Marca: | ESPECIFICAR
31.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
31.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
31.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
31.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
31.7 | Número de hilos por conductor | 19
31.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
31.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
31.10 | Código de colores según normativa | NEMA
32 | Bornes de paso
32.1 | Marca: | ESPECIFICAR
32.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
32.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
32.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
32.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
32.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
32.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 76 A
32.8 | Separadores de circuitos | SI
32.9 | Tapas finales | SI
32.10 | Etiquetas de identificación | SI
32.11 | Topes finales | SI
32.12 | Puentes | SI
BARRAS, DERIVACIONES Y CONEXIONES DE BARRAS
33 | Marca: | ESPECIFICAR
34 | Modelo: | ESPECIFICAR
35 | Procedencia: | ESPECIFICAR
36 | Normas Aplicables: | IEC 60439-1
37 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
38 | Secciones | De acuerdo a ingeniería de detalle
39 | Material | Cobre electrolítico Cu-ETP 99,90 %
40 | Aislamiento | PVC autoextinguible UL-94-V0
41 | Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm
42 | Temperatura de trabajo | -40 C⁰ / +150 ⁰C
43 | Soporte aislado tetrapolar para barras | SI
44 | Pantalla de protección para barraje | polietileno de 3mm
45 | Espaciadores de plástico para pantalla de protección | si
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y CALEFACTORES
46 | Iluminación normal 120 VAC
46.1 | Marca: | ESPECIFICAR
46.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
46.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
46.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
46.5 | Tipo | LED
46.6 | Control | Sistema final de carrera
46.7 | Grado de protección | IP 20
46.8 | Color de luz | 4000 K
46.9 | Lúmenes | 900 lm
47 | Tomacorriente 120 VAC
47.1 | Marca: | ESPECIFICAR
47.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
47.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
47.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
47.5 | Tipo | NEMA 5-20R
47.6 | Pulsador de test /reset | SI
47.7 | Corriente nominal | 20 A
47.8 | Corriente de cortocircuito | 10 kA
48 | Hidrostato y Calefacción
48.1 | Marca: | ESPECIFICAR
48.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
48.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
48.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
48.5 | Tipo de montaje | Riel din
48.6 | Contacto auxiliar del hidrostato | Conmutado 1NO/NC
48.7 | Potencia de calefactor | 23-30 W
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
49 | Marca: | ESPECIFICAR
50 | Modelo: | ESPECIFICAR
51 | Procedencia: | ESPECIFICAR
52 | Normas Aplicables: | IEC 61850, IEC 62052-11, IEC 62053-22/24, IEC 61557-12
53 | Cantidad: | 1
54 | Voltaje de alimentación | 90...415 V AC +/- 10 %, 110...415 V DC +/- 10 %
55 | Tipo de montaje | Panel
56 | Corriente nominal | 10 A.
57 | Display | Color TFT LCD
58 | Resolución | 320 x 240 pixels QVGA
59 | Muestras | 256 muestras/ciclo
60 | Clase de precisión | 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s
61 | Tipo de medida | Factor de potencia (total) Potencia aparente (total) Potencia activa y reactiva (total) Potencia activa y reactiva (por fase, rms) Potencia aparente (por fase, rms) Factor de potencia (por fase, rms) voltaje Corriente Frecuencia
62 | Análisis de calidad de energía | Captura de forma de onda Distorsión armónica Programmablity (funciones lógicas y matemáticas) Detección de pandeo y oleaje Hasta el 63 ° armónico Informe de cumplimiento EN 50160 Monitoreo de calidad de energía IEC 62586 Medida de calidad de energía IEC 61000-4-30: clase S
63 | Protocolos de comunicación | DNP3 e IEC 61850
64 | Puertos de comunicación | (2) dos puertos ethernet de cobre y (1) un puerto serial RS485
65 | Módulo de I/O | SI
SUPERVISOR TRIFÁSICO.
66 | Marca: | ESPECIFICAR
67 | Modelo: | ESPECIFICAR
68 | Procedencia: | ESPECIFICAR
69 | Cantidad: | 1
70 | Contactos secos | SPDT.
71 | Voltaje nominal | 3 x 160 – 300 VAC
72 | Rango de medición para sobretensión | 3 x 220 – 300 VAC
73 | Rango de medición para baja tensión | 3 x 160 – 230 VAC
74 | Luz piloto led instalada en la puerta del tablero, para indicación de ausencia de voltaje VAC | SI
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.
75 | Marca: | ESPECIFICAR
76 | Modelo: | ESPECIFICAR
77 | Procedencia: | ESPECIFICAR
78 | Normas Aplicables: | IEC 185, IEC 801/1-3.4, IEC 1010
79 | Cantidad: | 3
80 | Tipo | Primario Pasante
81 | Material | Encapsulado en resina
82 | Tensión de servicio (máxima) | 720 VAC
83 | Tensión de ensayo | 3 kV AC (1 min)
84 | Relación de transformación | 300/5 A
85 | Burden | 5 VA.
86 | Intensidad dinámica nominal | IDyn = 2,5 x Ith
87 | Sobrecarga continua | ID = 1,2 x IN
88 | CONTROLADOR DE BAHÍA
89 | Marca: | ESPECIFICAR
90 | Modelo: | ESPECIFICAR
91 | Procedencia: | ESPECIFICAR
92 | Normas Aplicables: | IEC 60255-27, IEC 61850
93 | Cantidad: | 1
94 | Año de Fabricación | ≥ 2020
95 | Tipo de montaje | Panel
96 | Voltaje de alimentación | 88 thru 150VDC
97 | Hardware
97.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
97.2 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 80
97.3 | Salidas digitales físicas. | ≥ 12 contactos secos
98 | Control
98.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
99 | Comunicaciones
99.1 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (2) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
99.2 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
99.3 | Puerto IRIG-B | 1
100 | Protocolos de comunicación
100.1 | DNP3.0 | INCLUIR
100.2 | IEC61850 edición 2 | INCLUIR
101 | Certificados a presentar de forma obligatoria
101.1 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | INCLUIR
102 | Accesorios
102.1 | Software | Que permita la programación, parametrización.
102.2 | Cables para configuración | Incluir
103 | Repuestos
103.1 | Tarjetas I/O con 16 entradas, 10 salidas. | 2
104 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
104.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
104.2 | Planos Eléctricos | Incluir
104.3 | Planos Mecánicos | Incluir
104.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
88.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## Telecom
SWITCH DE TELECOMUNICACIONES.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
SWITCH ADMINISTRABLE TIPO INDUSTRIAL
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850, IEEE 1613
5 | Año de Fabricación | ≥ 2020
6 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
7 | Operación | Half ó Full Dúplex
8 | Fuente de alimentación principal | 125/250 VDC o VAC
9 | Fuente de alimentación redundante | 125/250 VDC o VAC
10 | Interfaz
10.1 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 4
10.2 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 16
10.3 | Puertos SFP de fibra óptica | 4
10.4 | Control de Flujo | Pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex
11 | Funciones de administración
11.1 | Redes de área local virtuales (VLAN) | VLANs 802.1Q etiquetadas y no etiquetadas para separar los mensajes SCADA e IEC 61850 GOOSE del resto del tráfico.
11.2 | Determinación de la prioridad del tráfico | IEEE 802.1p con cuatro niveles de servicio
11.3 | Portal cautivo | Puerto Ethernet 10/100BASE-T frontal, que funciona como servidor DHCP.
11.4 | Seguridad | -Basado en MAC IEEE 802.1X. -Los puertos se pueden deshabilitar. -Administración del switch mediante el servidor web seguro HTTPS. SNMPv3. -El switch puede enviar registros de seguridad Syslog para hasta tres servidores
11.5 | Transferencia en falla y redundancia | Mediante el Protocolo (RSTP) de IEEE 802.1D-2004.
11.6 | Protocolo simple de administración de redes (SNMP) | En redes SNMPv2c y SNMPv3.
11.7 | Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) | Mediante IEEE 802.1AB.
11.8 | Indicación de falla remota (FEFI) | En caso de falla de una fibra en un par RX/TX, el extremo remoto puede detectar la pérdida del enlace RX y notificarla.
12 | Accesorios
12.1 | Módulo ópticos SFP 1000BASE-LX, 20 km multimodo, con conector LC | INCLUIR
12.2 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
12.3 | Cables para configuración | INCLUIR
12.4 | Licencia. | INCLUIR
13 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
13.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
13.2 | Planos Eléctricos | Incluir
13.3 | Planos Mecánicos | Incluir
13.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
13.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
13.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## ODF
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
DISTRIBUIDORES ÓPTICOS
ÍTEM | PARÁMETROS | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | País de procedencia | Especificar
2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) | Especificar
3 | Bandejas de empalme
3.1 | Capacidad (fibras) por bandeja(*) | 12
3.2 | Cantidad de bandejas(*) | 2
4 | Módulo de distribución:
4.1 | Capacidad de conectores por módulo(*) | 12, 8 o 6
4.2 | Cantidad de módulos(*) | 4, 3 u 2
5 | Tipo de acceso | Frontal
6 | Tipos de conectores y terminales | FC o SC/ UPC
6.1 | Pulido de conectores y terminales | Ultra pulish
6.2 | Tipo de fibra de los pig tails | NZD G.655 o G.656
7 | Conexión entre módulos de empalmes y de distribución | Mediante Pigtail
8 | Tipo de instalación | Montaje en rack estándar de 19"
9 | Material | Metálico
10 | Unidades de rack | Mínimo 3
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.