## Cable Control
Formulario No. 1.4
CABLEADO DE CONTROL Y ALIMENTACIÓN
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Cable de control Cu Apantallado, 3x12 AWG
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
5 | Cantidad: | 1000 m
6 | Año de Fabricación | ≥ 2020
7 | Catálogo | Adjuntar catálogo
8 | Parámetros eléctricos y constructivos:
8.1 | Calibre: | 3x12 AWG
8.2 | Tipo | TC - THHN
8.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
8.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
8.5 | Conductor Unilay
8.5.1 | Material: | Cobre
8.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
8.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
8.5.4 | Sección conductor: | 3.31 mm2
8.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.47 mm
8.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
8.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
8.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 3.31 mm
8.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
8.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
8.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
8.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
8.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
8.10 | Diámetro exterior: | 10.17
8.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
8.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 4x10 AWG
9 | Marca: | ESPECIFICAR
10 | Modelo: | ESPECIFICAR
11 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
13 | Cantidad: | 500 m
14 | Año de Fabricación | ≥ 2020
15 | Catálogo | Adjuntar catálogo
16 | Parámetros eléctricos y constructivos:
16.1 | Calibre: | 4x10 AWG
16.2 | Tipo | TC - THHN
16.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
16.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
16.5 | Conductor Unilay
16.5.1 | Material: | Cobre
16.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
16.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
16.5.4 | Sección conductor: | 5.26 mm2
16.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
16.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
16.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
16.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
16.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
16.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
16.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
16.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
16.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
16.10 | Diámetro exterior: | 13.05
16.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
16.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 12x14 AWG
17 | Marca: | ESPECIFICAR
18 | Modelo: | ESPECIFICAR
19 | Procedencia: | ESPECIFICAR
20 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
21 | Cantidad: | 900 m
22 | Año de Fabricación | ≥ 2020
23 | Catálogo | Adjuntar catálogo
24 | Parámetros eléctricos y constructivos:
24.1 | Calibre: | 12x14 AWG
24.2 | Tipo | TC - THHN
24.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
24.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
24.5 | Conductor Unilay
24.5.1 | Material: | Cobre
24.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
24.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
24.5.4 | Sección conductor: | 2.08 mm2
24.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.38 mm
24.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
24.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
24.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 2.86 mm
24.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
24.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
24.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
24.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
24.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.52 mm
24.10 | Diámetro exterior: | 15.04 mm
24.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 8 Amperios
24.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 3x10 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
29 | Cantidad: | 200 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2020
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 3x10 AWG
32.2 | Tipo | TC - THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5 | Conductor Unilay
32.5.1 | Material: | Cobre
32.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
32.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
32.5.4 | Sección conductor: | 5.26 mm2
32.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
32.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
32.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
32.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
32.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
32.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
32.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
32.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
32.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
32.10 | Diámetro exterior: | 11.95
32.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 25 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable Flex Unilay # 1/0 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-172, B-174 UL-83, 1581
29 | Cantidad: | 300 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2020
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 1/0 AWG
32.2 | Tipo | THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5.1 | Material: | Cobre
32.5.4 | Sección conductor: | 53.49 mm2
32.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 1064 hilos/0.25 mm
32.5.8 | Diámetro del conductor: | 10.18 mm
32.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
32.5.6 | Espesor aislamiento: | 1.27 mm
32.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
32.5.7 | Espesor de cubierta protectora: | 0.18 mm
32.10 | Diámetro exterior: | 13.08 mm
32.11 | Capacidad de corriente al aire libre: | 260 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## Comunicaciones
Formulario No. 1.4.1
CABLEADO DE COMUNICACIONES
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Patch Cord de Fibra Óptica Multimodo, Certificada
21 | Marca: | ESPECIFICAR
22 | Modelo: | ESPECIFICAR
23 | Procedencia: | ESPECIFICAR
24 | Normas Aplicables: | ISO/IEC 11801, fibra tipo OM1, IEC 60793-2-10, fibra tipo A1b.TIA/EIA, 492AAAA-A
25 | Cantidad: | 1 global
26 | Año de Fabricación | ≥ 2018
27 | Catálogo | Adjuntar catálogo
28 | Información técnica:
28.1 | Distancias: | 3, 10, 20, 40, 50 m (de acuerdo a la ubicación de los equipos)
28.2 | Tipo: | Dúplex multimodo
28.3 | Diámetro del núcleo: | 62.5 ± 2.5 µm
28.4 | Diámetro del revestimiento: | 125 ± 1 µm
28.5 | Máxima perdida de inserción: | 0.10 dB 0.25 dB Máxima
28.6 | Máxima perdida de retorno: | < - 20 dB
28.7 | Resistencia mecánica: | ≥ 66 N
28.8 | Desplazamiento | (≤50, ≤ 100) µm
28.9 | Cubierta: | LSZH
28.10 | Color: | Naranja
28.11 | Velocidad de la Red | 1 Gb
28.12 | Conectores: | FC, ST, SC ó LC (de acuerdo a equipos a suministrarse)
28.13 | Temperatura de operación: | -20°C a 80°C
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.