## Telecom
Formulario No. 1.3.1
SWITCH DE TELECOMUNICACIONES.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
SWITCH ADMINISTRABLE TIPO INDUSTRIAL
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850, IEEE 1613
5 | Año de Fabricación | ≥ 2020
6 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
7 | Operación | Half ó Full Dúplex
8 | Fuente de alimentación principal | 125/250 VDC o VAC
9 | Fuente de alimentación redundante | 125/250 VDC o VAC
10 | Interfaz
10.1 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 4
10.2 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 16
10.3 | Puertos SFP de fibra óptica | 4
10.4 | Control de Flujo | Pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex
11 | Funciones de administración
11.1 | Redes de área local virtuales (VLAN) | VLANs 802.1Q etiquetadas y no etiquetadas para separar los mensajes SCADA e IEC 61850 GOOSE del resto del tráfico.
11.2 | Determinación de la prioridad del tráfico | IEEE 802.1p con cuatro niveles de servicio
11.3 | Portal cautivo | Puerto Ethernet 10/100BASE-T frontal, que funciona como servidor DHCP.
11.4 | Seguridad | -Basado en MAC IEEE 802.1X. -Los puertos se pueden deshabilitar. -Administración del switch mediante el servidor web seguro HTTPS. SNMPv3. -El switch puede enviar registros de seguridad Syslog para hasta tres servidores
11.5 | Transferencia en falla y redundancia | Mediante el Protocolo (RSTP) de IEEE 802.1D-2004.
11.6 | Protocolo simple de administración de redes (SNMP) | En redes SNMPv2c y SNMPv3.
11.7 | Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) | Mediante IEEE 802.1AB.
11.8 | Indicación de falla remota (FEFI) | En caso de falla de una fibra en un par RX/TX, el extremo remoto puede detectar la pérdida del enlace RX y notificarla.
12 | Accesorios
12.1 | Módulo ópticos SFP 1000BASE-LX, 20 km multimodo, con conector LC | INCLUIR
12.2 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
12.3 | Cables para configuración | INCLUIR
12.4 | Licencia. | INCLUIR
13 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
13.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
13.2 | Planos Eléctricos | Incluir
13.3 | Planos Mecánicos | Incluir
13.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
13.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
13.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.