## LST 69
Formulario No. 1.2.1
TABLERO DE CONTROL, MEDICIÓN Y PROTECCIÓN PARA L/SUBTRANSMISIÓN
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 800X800X2100 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Grado de protección | IP 54
8 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7035 rugoso
9 | La base con tapas extraíbles | SI
10 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
11 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
12 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
13 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
14 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente | SI
15 | Paneles laterales con chapa de acero | 1,5 mm
16 | Travesaños para fijar accesorios. | SI
17 | La puerta posterior reversible chapa de acero de | 2 mm
17.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
17.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
17.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
17.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
17.5 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
18 | La puerta frontal reversible chapa de acero de | 2 mm
18.1 | Cristal de seguridad | 4 mm
18.2 | Puntos de cierre | 4
18.3 | Marco interno de refuerzo y pernos de puesta a tierra. | SI
18.4 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
18.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
19 | Bastidor giratorio descentrado, tipo rack de 19’’ | 45U
19.1 | Chapa de acero | 2 mm
19.2 | Maneta y bloqueo con llave de doble aleta | SI
19.3 | Ángulo de apertura | 150 ⁰
19.4 | Paneles frontales para rack 19” | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
20 | Cable de control
20.1 | Marca: | ESPECIFICAR
20.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
20.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
20.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
20.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
20.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
20.7 | Número de hilos por conductor | 19
20.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
20.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
20.10 | Código de colores según normativa | NEMA
21 | Bornes de paso
21.1 | Marca: | ESPECIFICAR
21.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
21.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
21.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
21.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
21.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
21.8 | Separadores de circuitos | SI
21.9 | Tapas finales | SI
21.10 | Etiquetas de identificación | SI
21.11 | Topes finales | SI
21.12 | Puentes | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, RELÉS AUX, ETC.
22 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
23 | Tomacorriente polarizado con pulsadores Test/Reset | 120 VAC, 20 A.
24 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos de: control, protección, medición y auxiliares AC-DC | SI
25 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
26 | Bornes cortocircuitables y seccionables de corriente | Para circuitos protección y medición
27 | Bornes seccionables de tensión | Para circuitos protección y medición
28 | relés auxiliares repetidores | SI
29 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | SI
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE (IED) PARA PROTECCCIÓN DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN
30 | Marca: | ESPECIFICAR
31 | Modelo: | ESPECIFICAR
32 | Procedencia: | ESPECIFICAR
33 | Normas Aplicables: | IEC 60255, IEC 61850
34 | Cantidad | 1
35 | Año de Fabricación | ≥ 2020
36 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
37 | Datos Generales
37.1 | Tipo | Para protección de Líneas de Subtransmisión, de tipo: software y hardware abiertos
37.2 | Fuente de alimentación: | 125V +/- 15 % AC/DC
37.3 | Chasis y carcasa | Para montaje horizontal Tipo rack de 19 “
37.4 | HMI, interface hombre máquina, permite recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma. | Display o pantalla touch screen, LED’s y Botones, programable por usuario.
38 | Hardware
38.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
38.2 | Entradas de corriente de fase, TC's: A, B y C - 5 A | 3
38.3 | Entradas de corriente de neutro, TC: N - 5 A | 1
38.4 | Entradas de voltaje, TP's Estrella- Estrella – A,B,C y N | 4
38.5 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 24
38.6 | Salidas digitales físicas. | ≥ 8 contactos secos
38.7 | Salidas físicas a 8A continuos y 30 A en 0.1s, de chequeo para bobinas de cierre y disparo. | mínimo 2
39 | Funciones de Protección
39.1 | Curvas de protección | ANSI, IEC y definidas por usuario
39.2 | Grupos de ajustes | ≥ 4
39.3 | Protección diferencial de línea | 87L
39.4 | Sobrecorriente (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan ser configurados de forma independiente, con curvas temporizadas o tiempo definido) | 50/51, 50N/51N, 50G/51G
39.5 | Sobrecorriente direccional | 67/67N (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan independientemente configurarlos con curvas temporizadas o tiempo definido)
39.6 | Protección de distancia | 21P/21G
39.7 | Sobre y baja tensión | 59/27, 59N/27X
39.8 | Sobre y Baja Frecuencia | 81O/81U
39.9 | Reconexión automática | 79
39.10 | Fallo de interruptor (Breaker failure) | 50BF
39.11 | Chequeo de sincronismo | 25
39.12 | Otras protecciones | Localizador de la distancia de la falla, fallo del transformador de potencial, falla de TC´s
39.13 | Registro de eventos | Fecha y Hora(ms), RMS Corrientes y Voltajes, Oscilografías, Diagramas Fasoriales
39.14 | Alarmas | Corrientes, Voltajes, Entradas físicas y lógicas
40 | Mediciones
40.1 | Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | INCLUIR
40.2 | Corrientes y Voltajes de Secuencia | INCLUIR
40.3 | Potencias | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S
40.4 | Energía | kWh, kVARh
40.5 | Calidad de Energía | Armónicas, Desbalances y Transitorios de Corrientes y Voltajes
40.6 | Formas de Medición | Continúas con intervalos programables, mínimo 1 segundo; Continuas a elección de intervalo de medición, con triggres configurados por entradas físicas y lógicas. Máximos, mínimos y promedios programables por el usuario. Diagramas Fasoriales
41 | Control
41.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
41.2 | Temporizadores | 1 hora o más
41.3 | Contadores | INCLUIR
41.4 | Variables virtuales o Lógicas | INCLUIR
41.5 | Conteo de aperturas y cierres del interruptor | INCLUIR
41.6 | Supervisión de la integridad del circuito de disparo del interruptor | INCLUIR
42 | Comunicaciones
42.1 | Puertos Serial RS-485 | 1
42.2 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
42.3 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
42.4 | Puerto IRIG-B | 1
43 | Protocolos de comunicación
43.1 | DNP3.0 | INCLUIR
43.2 | IEC61850 edición 2 | INCLUIR
43.3 | Modbus | INCLUIR
44 | Certificados a presentar de forma obligatoria
44.1 | Certificado de distribuidor autorizado provisto por el fabricante de los dispositivos | INCLUIR
44.2 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | INCLUIR
44.3 | Certificado Quallity Managment System ISO 9001:2008 del proceso de fabricación de los IED’s | INCLUIR
45 | Accesorios del Relé
45.1 | Software | Que permita la programación, parametrización, gestión y análisis oscilográfico de eventos y fallas
45.2 | Cables para configuración | Incluir
46 | Repuestos del Relé
46.1 | CPU para IED, incluye 3 puertos de comunicación, (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. Protocolo DNP3.0/ IEC61850, firmware 6.04 o superior. | 1
46.2 | Tarjeta I/O con 8 entradas, 4 salidas. | 1
46.3 | Tarjeta DSP CT/VT con 4 VT, 4 CT. | 1
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN
47 | Marca: | ESPECIFICAR
48 | Modelo: | ESPECIFICAR
49 | Procedencia: | ESPECIFICAR
50 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
51 | Cantidad | 1
52 | Año de Fabricación | ≥ 2020
53 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
54 | Parámetros eléctricos
54.1 | Tipo de conexión: | 9S
54.2 | Elementos de corriente | 3
54.3 | Clase | 20 A
54.4 | Elementos de tensión | 3
54.5 | Auto rango de señales de voltaje | (5-347)VAC, Línea a Neutro (10-600)VAC, Línea a Línea
54.6 | Frecuencia | 60 Hz
54.7 | Precisión | 0.2
54.8 | Períodos de integración: | Seleccionable: 1 - 60 minutos
54.9 | Montaje | Switchboard
55 | Interfaz
55.1 | Pantalla de cristal líquida (LCD) | INCLUIR
55.2 | Teclas de navegación | INCLUIR
55.3 | Luces de señalización | INCLUIR
55.4 | Presentación del diagrama fasorial en pantalla | INCLUIR
55.5 | Presentación de valores instantáneos en pantalla | INCLUIR
56 | Comunicaciones
56.1 | Puertos Ethernet, 100 Base T | 1
56.2 | Puerto de fibra óptica, tipo SC | 1 opcional
56.3 | Puerto RS-485, de dos hilos | 1
56.4 | Puerto RS-232 | 1
56.5 | Protocolo de comunicaciones | IEC 61850 y DNP3.0
56.6 | Canales de almacenamiento | 32
56.7 | Función de sincronización de tiempo | IRIG B (Opcional)
57 | Registro de parámetro
57.1 | Energía activa Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
57.2 | Energía reactiva Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
57.3 | Perfil de carga por fase y total | Mínimo 30 días
57.4 | Voltajes por fase | Mínimo 30 días
57.5 | Corrientes por fase | Mínimo 30 días
57.6 | Factor de potencia por fase y total | Mínimo 30 días
57.7 | Registrador de eventos con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
57.8 | Registro de interrupciones, con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
57.9 | Registro de caídas de voltaje | Mínimo 30 días
57.10 | Registros de subidas de voltaje | Mínimo 30 días
57.11 | Memoria | 1 GB
58 | Análisis de calidad de energía
58.1 | Monitoreo de sag/swell | Si
58.2 | Armónicas | hasta la armónica 31 th
58.3 | Resolución de muestreo, número máximo de muestras/ciclo | 256 muestras/ciclo
59 | Accesorios
59.1 | Batería de respaldo | Si
59.2 | Fuente de Alimentación | 65-120 VAC/80-160 VDC
59.3 | Entradas digitales | ≥ 8 @ 125 VDC
59.4 | Salidas digitales físicas. | ≥ 8 @ 125 VDC
59.5 | Software de parametrización | INCLUIR
59.6 | Software y Licencia de comunicación, para integrar el medidor al SCADA | INCLUIR
59.7 | Software y Licencia de comunicación, para acceder al medidor tanto localmente como a través de una red (TCP/IP) | INCLUIR
BLOQUES DE PRUEBAS
60 | Marca: | ESPECIFICAR
61 | Modelo: | ESPECIFICAR
62 | Procedencia: | ESPECIFICAR
63 | Normas Aplicables: | IEC 60255, IEC 60529, IEC 60068-
64 | Cantidad | 2
65 | Voltaje nominal | 400 V
66 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
67 | Corriente nominal | 20 A
68 | Corriente de cortocircuito | 100A/5s – 400A/1s
69 | Plug banana | 10 A.
70 | Entradas de corriente | 4
71 | Entradas de voltaje | 4
72 | Contactos de salida/disparo | 6
73 | Plug de prueba para equipo de medición y protección | 2
SELECTOR PARA OPERACIÓN LOCAL/REMOTA
74 | Marca: | ESPECIFICAR
75 | Modelo: | ESPECIFICAR
76 | Procedencia: | ESPECIFICAR
77 | Normas Aplicables: | IEC 60947-3
78 | Cantidad | 1
79 | Voltaje nominal | 400 V
80 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
81 | Corriente nominal | 20 A
82 | Contactos | Conmutado x 7 NO/NC
83 | Tipo de selector | Dos posiciones
84 | Conmutación | a 60 ⁰
85 | Accesorios de montaje | SI
86 | Repuestos
86.1 | Un lote de repuestos de los elementos que conforman el tablero, tales como: borneras, puentes cortocircuitables, puentes fijos, mini-breakers, selectores, luces de indicación, etc. (se puede considerar un 10% del total de elementos) | INCLUIR
87 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
87.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
87.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
87.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
87.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
87.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
87.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.