DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13,8 KV

MEMORIA TÉCNICA

1.	INTRODUCCIÓN.	6

1.1.	ANTECEDENTES	6

1.2.	JUSTIFICACIÓN	6

1.3.	UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13,8 KV	6

1.4.	OBJETIVOS	7

1.4.1.	OBJETIVO GENERAL	7

1.4.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7

1.5.	ALCANCE DEL ESTUDIO	8

1.6.	PRODUCTOS A ENTREGAR	8

2.	DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EXISTENTE	9

2.1.	SUBESTACIÓN NORTE	9

2.2.	EQUIPOS PRIMARIOS QUE SE INSTALARÁN EN LA SUBESTACIÓN NORTE	11

2.3.	ESTADO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES	12

2.4.	ESTRUCTURA METÁLICA	12

2.5.	CAPACIDAD DE BARRAS DE LA SUBESTACIÓN	13

3.	ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN NORTE	13

3.1.	GENERALIDADES	13

3.2.	DEFINICIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR	13

3.3.	CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO	15

3.4.	EQUIPAMIENTO A INSTALAR PARA CADA POSICIÓN.	15

3.5.	ESQUEMA FÍSICO DE LA SUBESTACIÓN	16

3.5.1.	Patio de 69 kV:	16

3.5.2.	Casa de control	16

4.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS A INSTALAR	16

4.1.	SECCIONADOR TRIPOLAR PARA 69 KV SIN CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA	17

4.2.	SECCIONADOR TRIPOLAR PARA 69 KV CON CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA	17

4.3.	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO TANQUE MUERTO PARA 69 KV	17

4.4.	PARARRAYOS TIPO SUBESTACIÓN PARA 69 KV.	17

4.5.	ESTRUCTURAS METÁLICAS.	18

4.6.	AISLADORES DE PORCELANA	18

4.7.	TABLEROS PARA LÍNEAS A 69 KV	18

4.8.	TABLEROS PARA SERVICIOS AUXILIARES EN AC Y DC	18

4.9.	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES.	19

5.	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO	20

5.1.	CÁLCULO Y DISEÑO DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA	20

5.2.	CONFORMACIÓN DE LA MALLA DE TIERRA	21

5.3.	APANTALLAMIENTO	22

6.	COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO	23

6.1.	ASPECTOS GENERALES	23

6.1.1.	Nivel de aislamiento.	23

6.1.2.	Coordinación de aislamiento.	23

6.1.3.	Tensión nominal.	24

6.1.4.	Niveles de aislamiento normalizados	25

6.2.	CÁLCULO DE LA COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO	26

6.2.1.	Determinación de la tensión más elevada para el material Um (kVef).	26

6.2.2.	Determinación de la tensión nominal del pararrayos (Unp).	27

6.2.3.	Determinación de la máxima corriente de descarga (Id) del pararrayos.	28

6.2.4.	Determinación del margen de protección del pararrayos.	28

6.2.5.	Selección de la distancia de fuga	29

6.3.	DISTANCIAS DE SEGURIDAD	29

6.3.1.	Distancia a tierra y entre fases	29

6.3.2.	Distancias de seguridad	30

6.3.3.	Valor básico	30

6.3.4.	Zonas de seguridad	31

6.3.5.	Circulación de personal	31

6.3.6.	Movimiento de vehículos	32

6.3.7.	Trabajo sobre equipos o conductores en ausencia de maquinaria pesada	33

7.	ESPECIFICACIONES PARA MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPOS	34

7.1.	ESPECIFICACIONES PARA MONTAJE	34

7.2.	PRUEBAS A REALIZAR	34

8.	DISEÑOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROTECCIONES	34

9.	DISEÑOS DE OBRAS CIVILES	35

10.	PRESUPUESTO REFERENCIAL Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	35

10.1.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	35

10.2.	PRESUPUESTO REFERENCIAL	35

10.3.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	36

11.	ANEXOS	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tensiones nominales de acuerdo a IEC	25

Tabla 2: Niveles de aislamiento de acuerdo a norma IEC 60071-1	25

Tabla 3: Factores de corrección del nivel de aislamiento	26

Tabla 4: Valores normalizados para 69 kV	27

Tabla 5: Tensión nominal calculada para pararrayos	28

Tabla 6: Corriente de descarga determinada para pararrayos	28

Tabla 7. Márgenes de protección del pararrayos. *Valores Generalizados de Catálogos de Pararrayos	28

Tabla 8: Distancia mínimas de acuerdo a norma IEC60071-2	29

Tabla 9: Valores del presupuesto referencial.	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura No. 1: Ubicación de la subestación Catamayo	7

Figura No. 2. Diagrama Unifilar – Subestación Norte 69/13,8 kV-10 MVA	10

Figura 3: Niveles de aislamiento	24

Figura 4: Valores R0/X1 según norma IEC	27

Figura 5: Valor básico (b) para distancias de seguridad según norma IEC	30

Figura 6: Dimensiones medias de una persona en condiciones de trabajo	31

Figura 7: Zona de seguridad para circulación de personal	32

Figura 8: Zona de seguridad para circulación de vehículos	33

DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13,8 KV

MEMORIA TÉCNICA

- INTRODUCCIÓN.

  - ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., dentro del programa de ampliación del sistema eléctrico, tiene planificado la ampliación de la subestación Norte.

La Empresa Regional del Sur se encuentra planificando la expansión de su sistema de distribución y dentro de este ámbito ha planificado la ampliación de los patios de 69 kV de la subestación Norte con la finalidad de atender la demanda de energía eléctrica hasta el año 2028 en el área del proyecto.

Además, estos proyectos son de importancia para mejorar el nivel de confiabilidad, calidad y continuidad de servicio, con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica en forma continua, teniendo en cuenta los incrementos de la demanda que se tendrá en el sistema.

De acuerdo a las necesidades de la EERSSA, para la subestación Norte se realizará la ampliación de un cuadro de estructura metálica, a fin de tener en total 4 bahías para líneas a 69 kV, una para el transformador de potencia existente y una posición de reserva.

  - JUSTIFICACIÓN

La infraestructura eléctrica existente en la ciudad de Loja proyectada para el año 2028 debe satisfacer la demanda de energía de las subestaciones Norte y Saraguro, estimada en 9,5 MW y 24,5 MW para el anillo a 69KV que enlaza la subestación Catamayo. Esto origina la necesidad de ampliar los patios de 69 kV para conectar las nuevas líneas de subtransmisión proyectadas: LST Virgenpamba-SE Norte, LST SE Norte-SE Catamayo.

  - UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13,8 KV

La subestación Norte se encuentra ubicada en el barrio Motupe, dentro del área urbana de la ciudad de Loja. Como se puede observar en el Figura No. 1.

S/E NORTE

N

Figura No. 1: Ubicación de la subestación Catamayo

Fuente: Plano de la ciudad de Loja

  - OBJETIVOS

    - OBJETIVO GENERAL

De conformidad a los Términos de Referencia, el objetivo del presente trabajo de consultoría es realizar los estudios y diseños para la ampliación de las subestación Norte.  Para el efecto, se considera ampliar tres bahías en la SE Norte y la automatización para acoplarse a las instalaciones existentes.

Las ampliaciones de la subestación Norte tienen como propósito incrementar la confiabilidad, flexibilidad y continuidad del servicio, con costos de inversión óptimos que satisfagan las necesidades del sistema eléctrico de la EERSSA.

    - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para cumplir con el objetivo general, de conformidad a los Términos de Referencia, los objeticos específicos son los que se indican a continuación.

- Obtener los estudios y diseños para la ampliación del patio de 69 kV de la subestación Norte.

- Determinar los equipos para protecciones

- Efectuar los estudios de suelos y fundaciones de las estructuras civiles a implementar.

- Realizar el estudio electromecánico para la ampliación del patio de 69 kV.

- Revisar la infraestructura civil y proponer las obras necesarias a considerar en el estudio (ampliación de casa comando, drenajes, trincheras, vía para circulación vehicular, etc.).

- Analizar la infraestructura eléctrica existente, sus esquemas de conexión, con el fin de determinar el equipamiento a utilizar y ampliaciones necesarias por ejecutar para una adecuada operación de subestación con sus ampliaciones.

- Revisar la malla de puesta a tierra, de ser el caso proponer modificaciones.

- Definir en coordinación con la EERSSA los equipos a proponer para el sistema SCADA.

- Obtener el Registro Ambiental.

- Solicitar se tramite la declaratoria de utilidad pública del terreno a ampliar en la subestación, de ser el caso; y,

- Elaborar las memorias técnicas y la memoria del proyecto en formato SENPLADES.

El presente estudio corresponde al diseño electromecánico, señalando que las actividades correspondientes al componente ambiental son realizadas por otro equipo de profesionales a cargo del consultor.

  - ALCANCE DEL ESTUDIO

De conformidad a los Términos de Referencia, el alcance del diseño electromecánico es el siguiente:

- Estudio y diseño para la ampliación del patio de 69 kV (ampliación del pórtico y barra del patio de 69 kV, equipos de protección, ampliación de malla de puesta a tierra, esquemas de conexión).

- Estudio electromecánico para la ampliación del patio de 69 kV.

- Estudio de suelos y fundaciones para estructuras civiles a implementar.

- Diseños de las obras civiles, elaboradas en base a la infraestructura civil existente.

- Diseños de las obras eléctricas, elaboradas en base a la infraestructura eléctrica existente.

- Estudio para la ampliación del sistema SCADA.

- Obtención del Registro Ambiental.

- Memorias del proyecto y la memoria en formato SENPLADES.

  - PRODUCTOS A ENTREGAR

De acuerdo a los Términos de Referencia, como productos a entregar de la presente consultoría, son los que a continuación se indican.

  - Coordinación de aislamiento.

  - Estudio geológico (mecánica de suelos requeridos para el diseño de las cimentaciones).

  - Estudio de resistividad del terreno y diseño para la ampliación de la malla de puesta a tierra.

  - Disposición de equipos.

  - Diseño estructural y arquitectónicos para la ampliación de la casa comando, de ser requerido.

  - Diseños estructurales del pórtico de la ampliación del patio de 69 kV.

  - Actualización de planos electromecánicos del patio de 69 kV de la subestación.

  - Diagramas unifilares y trifilares de los sistemas de potencia, corriente continua y corriente alterna de la ampliación de la subestación, actualización de planos existentes.

  - Verificar la disponibilidad de espacios en los gabinetes de las bahías de 69 kV, corriente continua y alterna, de ser el caso proponer su ampliación.

  - Diseño en función de lo existente de trincheras para de ampliación del patio de 69 kV de la subestación, y de ser el caso recomendar su modificación de lo existente.

  - Diseño de canales y drenajes de la ampliación del patio de 69 kV de la subestación, de ser el caso.

  - Diseño de la ampliación de la vía de circulación para el patio de 69 kV de la subestación.

  - Diseños de las obras civiles.

  - Planos de detalle y constructivos de la obra civil y electromecánica.

  - Especificaciones técnicas de todos y cada uno de los rubros que forman parte de todas las obras civiles y electromecánicas, y equipos a construir e instalar.

  - Referente a la coordinación de protecciones, recomendar en función de lo existen el tipo de equipos a utilizar, y las protecciones requeridas para el relé seleccionado.

  - Sistema de automatización de la subestación para su integración al sistema SCADA de la EERSSA.

  - Listado de equipos y materiales a ser requeridos.

  - Deberá presentar el análisis de precios unitarios, presupuestos por rubros y global de cada subestación.

  - Memoria técnica del diseño y planos.

  - Memoria en formato SENPLADES.

  - Registro Ambiental.

  - Estudio de desagregación tecnológica.

# DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EXISTENTE

# SUBESTACIÓN NORTE

La Subestación Norte 69/13,8 kV es una subestación de distribución, de barra simple en 69kV, con un transformador de 10 MVA de capacidad y cuatro alimentadores primarios a 13,8 kV: Carigán # 19-14, Chuquiribamba # 19-11, Parque Industrial # 19-12 y Motupe # 19-13, que salen desde celdas de MV ubicadas en la caseta de control.

De acuerdo con la proyección y planificación de la EERSSA, esta subestación y la subestación asociada Saraguro deberá operar para el año 2028 con una capacidad de 9,4 MVA debido a la demanda que tendrá que servir esta subestación al sector norte de la ciudad de Loja y al cantón Saraguro.  La ampliación de esta subestación se realizará en tres bahías: dos de línea a 69 kV y una de transformador.

A continuación, se presenta la implantación general y el diagrama unifilar   de la subestación Norte 69/13,8 kV existente.

Figura No. 2. Diagrama Unifilar – Subestación Norte 69/13,8 kV-10 MVA

Fuente: EERSSA

Fotografía 1: Vista actual de subestación Norte

Fuente: Imagen tomada por el equipo técnico del consultor

# EQUIPOS PRIMARIOS QUE SE INSTALARÁN EN LA SUBESTACIÓN NORTE

En líneas generales el diseño de la ampliación de la subestación Norte se concreta en la ampliación de los patios de 69 kV con tres bahías de línea.

El cuarto de control existente se adecuará para la instalación de los tableros de control, medición y protección en alta tensión y para los tableros para servicios auxiliares en AC y DC.

Los equipos primarios que estarán dispuestos en las nuevas bahías del patio a 69 kV de la subestación Norte son los siguientes:

- Seccionadores de barra para montaje vertical

- Interruptores de 69 kV tipo tanque muerto

- Transformadores de potencial 69 existentes

- GIS existente

- Aisladores y accesorios

# ESTADO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES

En forma general, los equipos existentes en la subestación Norte y su estado se indican a continuación:

Los seccionadores instalados son motorizados, lo que permite el control y operación a distancia, se encuentran en buen estado por lo que no requieren ser sustituidos para la ampliación.

Para la actual salida a Saraguro se encuentra instalado un equipo GIS (Gas Insulated Switchgear) de marca Mitsubishi, que se encuentra en buen estado de funcionamiento y no han presentado problemas en la operación.

El equipamiento existente para la entrada de la línea a 69 kV desde la subestación Obrapía, que consiste en un interruptor tipo tanque muerto, un seccionador con cuchillas de puesta a tierra y pararrayos, se encuentra en buen estado.

Los equipos existentes serán utilizados en la misma subestación. El equipamiento de la actual posición de la línea a Obrapía será reubicado hacia la posición para la salida proyectada a la subestación Virgenpamba, en tanto que el GIS actual para la salida a Saraguro se reubicará para la protección de la línea proyectada a Catamayo.

Los equipos de protección y seccionamiento para el transformador de potencia están en buen estado y no se mantendrán en la actual ubicación, cumpliendo la misma función.

Los transformadores de potencial actualmente instalados no presentan inconvenientes, por lo que serán reubicados conforme se indica en los planos del anexo 11, correspondientes a la disposición de equipos.

# ESTRUCTURA METÁLICA

Las barras y equipos en el patio de 69 kV de la subestación Norte, se encuentran instaladas estructuras metálicas reticuladas, conformadas por columnas y vigas construidas mediante perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, debidamente interconectadas mediante uniones, pernos, arandelas y piezas para fijar aisladores. Las estructuras están soportadas sobre bases de hormigón.

Durante el proceso de levantamiento de información de la infraestructura existente, se inspeccionaron en forma detallada las estructuras metálicas existentes, en donde se puedo apreciar que todas las piezas son galvanizadas por inmersión en caliente y que se mantiene en buen estado, no existen escorias ni porosidades, no se observaron puntos de oxidación, ninguna piza presenta deformaciones, la columnas están totalmente verticales, la vigas que soportan los seccionadores no presentan pandeos ni deformaciones que puedan afectar la operación de los equipos.

Todos los accesorios tales como: uniones, pernos, arandelas, mástiles, piezas para fijar aisladores, etc. Se encuentran en buen estado.

La inspección de las estructuras metálicas fue realizada por el consultor principal, conjuntamente con el personal técnico de apoyo para la ejecución del diseño.

En base a lo expuesto, no se ha previsto realizar cambios ni modificaciones a las estructuras existentes, habiendo considerado para la ampliación el diseño de estructuras metálicas similares.

# CAPACIDAD DE BARRAS DE LA SUBESTACIÓN

En la subestación Norte las barras del patio de 69 kV están conformadas mediante conductores de aluminio desnudo tipo ACSR, calibre 2/0 AWG, que soportan una corriente de 276 A, con lo cual la capacidad es de 32 MVA. Considerando necesario ampliar su capacidad para la potencia que a futuro se pudiera tener, para el presente proyecto se planifica el cambio de barras a conductor tipo ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced) calibre 500 MCM, formación 18/19 que tiene una capacidad de conducción de 638 A, resultando una potencia de 76 MVA.

El arreglo de barras para esta subestación se mantendrá; esto es, barra simple.

- ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN NORTE

  - GENERALIDADES

El presente trabajo de consultoría comprende la ejecución de los diseños para la ampliación de la subestación Norte, habiendo considerado la utilización del equipamiento existente por encontrarse en buen estado.

Para la ampliación de la subestación Norte, se ha diseñado de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y en base a las necesidades de la EERSSA en cuanto a las posiciones nuevas y reserva.

  - DEFINICIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR

Para realizar del diseño de la subestación Norte, se procedió a la definición del diagrama unifilar, para lo cual tomó en cuenta la configuración existente, así como las necesidades de la EERSSA. Además, el diagrama unifilar se definió considerando el crecimiento del sistema eléctrico de la EERSSA en cuanto a las salidas de líneas de 69 kV, confiabilidad del sistema ante posibles desconexiones programadas o por fallas, teniendo como propósito la reducción de las suspensiones de servicio de energía a los usuarios.

En base a lo expuesto, se realizó el diagrama unifilar existente y para la ampliación de la subestación, el que se indica en los planos SN-DU-01 y SN-DU-02 del anexo No. 11. Siendo el resumen de las posiciones las que se indican a continuación:

- Posición 1: Transformador de potencia de 10 MVA (existente)

- Posición 2: Línea a subestación Obrapía (línea existente con equipos nuevos)

- Posición 3: Línea a subestación Catamayo (línea proyectada con GIS existente)

- Posición 4: Línea a subestación Saraguro (línea existente con equipos nuevos)

- Posición 5: Línea a subestación Virgenpamba (línea proyectada con equipos existentes)

- 1 posición de reserva

A continuación, se realiza una descripción de cada una de las bahías.

Posición 1: Transformador de potencia de existente de 10 MVA: Para esta posición se mantienen los equipos existentes.

Posición 2: Línea a subestación Obrapía: Actualmente la entrada de la línea desde la subestación Obrapía hacia el patio de 69 kV es mediante estructuras en postes con tensores, habiendo planificado cambiar para que los conductores sean sujetados a estructuras metálicas autosoportantes, las que pueden ser instaladas sin necesidad de realizar desconexiones a nivel de 69 kV conforme a la disposición de equipos proyectada.

Con el fin de reducir los tiempos de suspensión de servicio durante la construcción de la ampliación de la subestación Norte, para la bahía de interconexión a 69 kV con la subestación Obrapía (posición 2 en diagrama unifilar), se realizará el montaje de nuevos equipos y estructuras metálicas autosoportantes requeridas. Luego que se realicen las pruebas necesarias y que resulten satisfactorias, se procederá a reubicar la actual línea a Obrapía y a su conexión a la subestación.

Posición 3: Línea a subestación Catamayo: Se trata de una nueva bahía para el control de la línea proyectada a la subestación Catamayo, para lo cual se ha planificado utilizar el GIS existente que en la actualidad está instalado para la salida de la línea a 69 kV a la subestación Saraguro. El equipo será reubicado luego que esté en operación la línea a Saraguro con los nuevos equipos proyectados.

Posición 4: Línea a subestación Saraguro: En la actualidad para la salida de la línea hacia la subestación Saraguro, dentro de la subestación Norte se encuentra instalada una estructura con 3 postes con tensores, los que con la nueva disposición de equipos deben ser retirados y para que los conductores sean sujetados a estructuras metálicas autosoportantes.

Para la bahía correspondiente a la posición 4, se realizará el montaje de nuevos equipos y estructuras metálicas autosoportantes requeridas y luego que las pruebas a realizar resulten satisfactorias, se procederá a reubicar la salida de la línea a la subestación Saraguro.

Posición 5: Línea a subestación Virgenpamba: Cosiste en una nueva bahía, para la cual se utilizarán los equipos existentes de la actual posición de línea de interconexión con la subestación Obrapía.

Esta bahía será adecuada luego de que se hayan montado y estén en operación los nuevos equipos para la posición de línea hacia la subestación Obrapía, correspondiente a la posición 2 del diagrama unifilar.

En la posición actual de la línea a Obrapía existe solo el seccionador de línea y no existe el seccionador de barra, por lo que para la posición 5 proyectada a Virgenpamba, se considera la instalación de un nuevo seccionador, conforme se indica en el diagrama unifilar.

  - CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO

Para la ampliación de la subestación se considera la misma configuración de barras, esto es barra simple.

Para el cálculo de malla de puesta a tierra se tomó la máxima corriente de falla, que corresponde a 3,27 kA para falla monofásica en demanda máxima, información proporcionada por la EERSSA. En base a lo indicado, la corriente máxima de cortocircuito a considerarse para los equipos de corte y maniobra deben ser por lo menos de 10 KA.

Las barras de 69 kV serán cambiadas con conductor de mayor sección, debido a que el existe en la subestación es tipo ACSR calibre 2/0 AWG. Se considera la utilización de conductor de aleación de aluminio desnudo, tipo ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced), calibre 500 MCM, construido con un núcleo de alambres de aleación 6201-T81, rodeado con alambres de aleación 1350-H19, formación 18/19. El barraje en el patio de 69 kV irá soportado en estructuras metálicas de acero galvanizado.

Para el control, medición y protección de los nuevos equipos de patio de 69 kV, se instalarán tableros dentro de la casa de control a ampliarse. En los tableros se colocará los relés de protección (IED’s), medidores multifunción y todo el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento.

Para servicios auxiliares en corriente continua y corriente alterna se instalarán nuevos tableros debido a que no existe espacio para instalar nuevos breakers en los existentes, manteniendo el transformador y banco de baterías y cargador de baterías.

  - EQUIPAMIENTO A INSTALAR PARA CADA POSICIÓN.

De acuerdo con el diagrama unifilar, el equipamiento que se ha proyectado instalar para la subestación Norte, es el que se indica a continuación. Las características, especificaciones técnicas y detalles se describirán más adelante.

Posiciones de líneas a 69 kV

- 3 pararrayos tipo subestación de 60 kV con contador de descargas digital, montados sobre estructuras metálicas.

- 1 seccionador tripolar de barra para montaje vertical, doble apertura central, motorizado, sin cuchillas de puesta a tierra, para 72,5 kV, 1200 A.

- 1 seccionador tripolar de barra para montaje vertical, doble apertura central, motorizado, con cuchillas de puesta a tierra, para 72,5 kV, 1200 A.

- 1 disyuntor tripolar para 69 kV (Circuit-Breaker), tipo tanque muerto, 72,5 kV, 60 Hz, 1.200 A.

Posiciones de transformador de potencia

Se mantiene el equipamiento existente.

## ESQUEMA FÍSICO DE LA SUBESTACIÓN

En los planos adjuntos se muestra la disposición física de los equipos en los patios de 69 kV de la subestación Norte, ubicación de transformadores de potencia existentes y de las casas de control.

En forma general, la disposición física es la siguiente:

### Patio de 69 kV:

- 2 cuadros de estructura metálica reticulada, en donde se tendrán 3 bahías a 69 kV para las líneas de interconexión con las otras subestaciones descritas y 1 bahía de reserva.

- Bases de hormigón para estructuras metálicas, interruptores, seccionadores, pararrayos y transformadores de potencial existentes.

### Casa de control

Conforme a lo indicado anteriormente, en la casa de control se instalarán los tableros para protección, medición y control de los equipos de los patios de 69 kV, así como los equipos para servicios auxiliares, y los equipos requeridos para comunicaciones, integración al SCADA y sistema de automatización de la subestación.

En la casa de control instalarán tableros metálicos de forma indicada en los planos, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1 tablero para el control y protección de la línea a 69 kV hacia la S/E Virgenpamba

- 1 tablero para el control y protección de la línea a 69 kV hacia la S/E Saraguro

- 1 tablero para el control y protección de la línea a 69 kV hacia la S/E Catamayo

- 1 tablero para el control y protección de la línea a 69 kV hacia la S/E Obrapía

- 1 tablero para servicios auxiliares en corriente alterna

- 1 tablero para servicios auxiliares en corriente continua

Considerando que a futuro puede ampliarse la subestación, el diseño incluye espacio en reserva para la instalación de dos tableros adicionales. La disposición y dimensiones son las que se indican en los planos adjuntos.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS A INSTALAR

Las características generales de los equipos a instalar en la subestación Norte se describen a continuación, señalando que en el anexo No. 2 se indican con detalle las especificaciones técnicas.

  - SECCIONADOR TRIPOLAR PARA 69 KV SIN CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA

El seccionador será apropiado para instalación a la intemperie, de accionamiento tripolar, de tres columnas de aisladores para doble apertura central, para montaje vertical, motorizado, sin cuchillas para puesta a tierra, voltaje máximo de operación 72,5 kV, de 1200A. Dispondrá de mecanismo motorizado para operación local y remota, con motor impulsor y elementos para mando y control a 120 Vdc.

Los seccionadores se suministrarán con los siguientes accesorios:

- Estructura metálica de soporte del seccionador, incluidos pernos de sujeción.

- Indicador de posición tipo mecánico visible desde el piso.

- Caja metálica a prueba de agua para el mecanismo eléctrico completo con grado de protección IP55.

- Dispondrá de un control y calefactor eléctrico para reducir la humedad relativa al nivel tolerado por los equipos

- Palanca para operación manual de emergencia.

- Seguro mecánico en la palanca de operación.

- Protección de sobrecarga del motor de operación.

- Protección contra fallas en la alimentación de voltaje al circuito de control

  - SECCIONADOR TRIPOLAR PARA 69 KV CON CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA

Estos seccionadores tripolares son iguales a los anteriores, pero adicionalmente tienen un juego de cuchillas para puesta a tierra. Dispondrán de un mecanismo de enclavamiento electromecánico, de forma que cuando estén conectadas las cuchillas del seccionador, resulte imposible conectar las cuchillas de puesta a tierra y viceversa, resulte imposible conectar las cuchillas del seccionador mientras estén conectadas las cuchillas de puesta a tierra, con lo que permitirá impedir cualquier falsa maniobra.

  - INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO TANQUE MUERTO PARA 69 KV

El interruptor de 69 kV será trifásico, con medio de extinción en SF6, tipo “Tanque muerto”, accionamiento mediante resorte cargado por motor de corriente continua; apropiado para instalación a la intemperie sobre estructura metálica auto-soportante suministrada por el fabricante

  - PARARRAYOS TIPO SUBESTACIÓN PARA 69 KV.

Pararrayos de óxido metálico de Zn, para operación a la intemperie, construido con una envolvente de goma siliconada, constituido de resistencias de características no lineales, conectadas en serie sin explosores (gaps), para conexión entre fase y tierra, apto para protección de los equipos contra sobretensiones producidas por operaciones de maniobras y por la ocurrencia de descargas atmosféricas.

  - ESTRUCTURAS METÁLICAS.

El diseño de la subestación contempla estructuras metálicas para el patio de 69 kV, en los que se instalarán los seccionadores, transformadores de potencial, transformadores de corriente, pararrayos y otros equipos.

Las estructuras serán de construcción rígida, formadas por columnas y vigas debidamente interconectadas y soportadas en sus bases de hormigón de manera que no sufrirán deformaciones por aplicación de las cargas y los vientos. Deberán incluir todos los accesorios tales como: uniones, pernos, arandelas, mástiles, piezas para fijar aisladores, etc.

  - AISLADORES DE PORCELANA

Aisladores de porcelana tipo suspensión

Para la sujeción de los conductores que conforman los barrajes y para las entradas de las líneas a 69 kV al pórtico de la subestación, se utilizarán cadenas de 7 aisladores de suspensión, que serán de porcelana procesada en húmedo.

Aisladores de porcelana tipo soporte

Para las conexiones entre los elementos que se deben montar en las estructuras metálicas, es necesario utilizar aisladores tipo soporte para 70 kV, que cumpla la norma IEC 273, para montaje a la intemperie.

  - TABLEROS PARA LÍNEAS A 69 KV

El tablero de control para las posiciones de línea a 69 kV será metálico, de dimensiones 2,10 m de alto y 0,80 m de ancho, que contendrá los siguientes elementos:

- 1 Unidad o Dispositivo Electrónico Inteligente (IED), para control, protección y monitoreo de las entradas o salidas a 69 kV.

- 1 medidor electrónico multifunción.

- Indicadores de estado y selector de apertura-cierre del interruptor de potencia.

- Selector de local y remoto para interactuar con el Sistema SCADA.

- Recibirá las señales de voltaje desde los transformadores de potencial y de los transformadores de corriente instalados en el patio de 69 kV.

- El cableado será realizado en fábrica, con fusibles de protección, relés auxiliares y luz de señalización de operación y desconexión.

  - TABLEROS PARA SERVICIOS AUXILIARES EN AC Y DC

Los tableros de distribución auxiliar AC y DC, se instalarán en el interior de la casa comando. Serán metálicos, auto soportados, construidos en plancha de hierro de 2 mm de espesor, mínimo, con fondo anticorrosivo y remate en esmalte secado al horno color gris.

En estos tableros se alojarán todos los elementos de distribución y protección eléctricos para dar origen a los circuitos auxiliares en corriente continua y corriente alterna. Incluyen barras de cobre, aisladores de baja tensión, barras de tierra, terminales, cables auxiliares, instrumentos y disyuntores.

Para servicios generales se instalarán los siguientes tableros:

Tablero de corriente continua, en el que alojarán los interruptores termomagnéticos de capacidades indicadas en el diagrama unifilar, un amperímetro y voltímetro digitales, de especificaciones técnicas indicadas en anexo No. 2. Este tablero será alimentado desde el banco de baterías y su correspondiente cargador.

Tableros de corriente alterna: un tablero para servicios auxiliares, que será alimentado desde el transformador existente para servicios generales ubicado dentro de una celda Metal Clad, desde el cual saldrán los circuitos hacia los equipos de patio y tableros ubicados en el interior de la casa de control.

  - MATERIALES Y EQUIPOS MENORES.

Como complemento a los equipos, se instalarán los siguientes materiales y equipos menores:

Cables de aluminio desnudo, que serán tipo ACAR 500 MCM, a ser utilizado para las barras del patio de 69 kV y para la conexión de los equipos de potencia.

Conectores y grapas para conductores de aluminio, serón de aluminio, de calibre adecuado para conexiones de cables de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM

Cables de cobre aislados para baja tensión, serón de cobre, a ser utilizados para los circuitos de servicios auxiliares y para los circuitos de protección y control.

Conductor de cobre desnudo, que se utilizará para la malla de puesta a tierra y para las conexiones a tierra de los equipos a ser instalados.

Materiales para puesta a tierra, corresponden a la suelda exotérmica, varillas coperweld, conectores y otros.

Luminarias para alumbrado interior de la casa de control, serán del tipo fluorescentes

Luminarias tipo LED para iluminación exterior

Accesorios varios.

# SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO

## CÁLCULO Y DISEÑO DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA

La instalación del sistema de puesta a tierra de la subestación es importante, debido a que proporciona seguridad al personal al limitar las diferencias de potencial que se puedan presentar ante la eventualidad de una falla fase a tierra, así como de proteger a los equipos y de proporcionar la referencia de potencial cero para toda la instalación.

Todas las partes metálicas de los interruptores de potencia, estructuras metálicas, transformadores de potencia, seccionadores, tableros, reconectadores, transformadores de potencial, pararrayos y demás equipos, deben estar conectadas a la malla de tierra de la subestación. Debe cumplirse con la norma IEEE 80-1976, IEEE Guide for Safety in Substation Grounding.

En la actualidad existe una malla de puesta a tierra para la subestación que se encuentra en operación, construida dentro del patio actual de 69 kV y 13.8 kV, la misma que está conformada mediante conductores de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, colocados en forma paralela, sin que sea factible conocer con certeza la separación de los cables y se estima que es de 3 metros.

Durante el proceso de medición para la determinación de la resistividad del suelo, se procedió a medir la resistencia de puesta a tierra de la malla actual, habiendo obtenido el valor de 0,52 Ohmios (Ω), valor totalmente adecuado para la buena operación de los equipos instalados en la subestación.

Fotografía 2. Valor medido de resistencia de PT en SE Norte, 0.52 Ω

Para el incremento de las bahías a nivel de 69 kV, se hace necesario ampliar la malla de puesta a tierra, que estará conectada a la existente.

El diseño de la nueva malla de tierra de la subestación se realizó en base al plano de ubicación de los equipos y de las estructuras metálicas, para lo cual se considera el uso de cable de cobre desnudo.

El cálculo de la malla de puesta a tierra es realizado utilizado el método indicado en la norma IEEE 80-2000, considerando que el valor de la resistencia de la malla debe ser menor a 5 ohmios.

Para realizar al cálculo de la malla de tierra, se realizaron varias mediciones de resistividad del terreno en el sitio en donde se realizarán la ampliación del patio de 69 kV, como se indica en la siguiente fotografía.

Fotografía 3. Medición de resistividad en SE Norte

En base al cálculo, se determina que la malla de puesta a tierra se debe realizar con conductor de cobre desnudo, calibre 2/0 AWG, con cables colocados en líneas paralelas a una distancia uniforme de 3 m, procurando facilitar las conexiones a tierra de todos los equipos.

El cálculo de la malla de puesta a tierra se indica en el Anexo Nro. 1, y los detalles de construcción en los planos SN-PT-01 y SN-PT-02 del anexo No. 11, en donde se observa que el valor de la resistencia de puesta a tierra resulta ser de 5 Ω, pero al conectarse con la malla existente, su valor se reducirá a un valor cercano a la malla actual, es decir que será menor a 1 Ω.

## CONFORMACIÓN DE LA MALLA DE TIERRA

La malla de tierra será construida con electrodos o varillas cooperweld de 5/8” de diámetro y 2,40 metros de longitud. En total se utilizará 6 varillas, que deberán estar hincadas  conforme se indica en el plano (ver plano SN-PT-01  del anexo 11). Estas varillas no deben ser sometidas a deformaciones en su instalación y se debe proteger su extremo para resguardar de los golpes requeridos para el hincado.

El conductor a utilizar para conformar la malla será de cobre desnudo, de alta conductividad, calibre 2/0 AWG, 19 hilos, el mismo que se unirá a cada varilla de cobre, mediante soldadura exotérmica. Los moldes para soldadura exotérmica deben estar construidos de manera precisa para la conexión que se va a realizar y para el tamaño apropiado de los conductores. Las conexiones para la construcción de la malla de tierra son: cable – cable en “cruz” (XA), cable – cable en “T” (TA) y cable – varilla copperweld 5/8” (GT).

Los ramales chicotes que se necesiten para conectar los equipos, estructuras, etc., a la malla de tierra, serán de calibre # 2/0 AWG, debiéndose usar los terminales y conectores adecuados para cada equipo o estructura metálica, pero así mismo, se soldará cada chicote a la malla de tierra mediante soldadura exotérmica.

Antes de realizar cualquier conexión exotérmica, las puntas, bornes o cables deberán estar limpios, secos y en condiciones apropiadas para la conexión. Toda conexión con soldadura exotérmica debe ser bien terminada; si es floja o está muy débil debe ser repetida.

Las soldaduras recomendadas serán las de marca Cadweld, Thermoweld, Rychem o similares.

La malla se deberá tender mínimo a 70 centímetros de profundidad, debiéndose hacer zanja de al menos 50 centímetros de ancho para su tendido y se rellenará las zanjas con tierra orgánica, debidamente compactada. Las varillas quedarán totalmente cubiertas por el suelo y estarán enterradas de tal forma que sobresalgan no más de 15 centímetros del nivel donde se tenderá el cable de la malla. Al término del relleno y compactación, cada cabeza de varilla quedará cubierta de por los menos 65 centímetros de tierra compactada. Para la medición del valor de la resistencia de puesta a tierra durante la etapa de operación, se consideran pozos de revisión, los que estarán ubicados como se indica en los planos.

Como se puede observar en el Anexo No. 1, el valor de la resistencia de puesta a tierra calculada es de 1.21 ohmios; sin embargo, se medirá la resistencia de la malla de tierra después de haber culminado su construcción y conectado a la malla existente con soldadura exotérmica, en caso de tener valores superiores a 5 ohmios, se deberá realizar el cambio de suelo por tierra orgánica y se colocarán productos para mejorar la resistencia de puesta a tierra tales como GEM o similares.

## APANTALLAMIENTO

Los pararrayos, normalmente, no protegen los equipos de la subestación de una descarga eléctrica directa. Por eso, es importante construir para la subestación Norte apantallamiento o blindaje, cuyo objetivo es proporcionar la protección adecuada a los equipos contra las descargas directas creando un nivel de potencial cero por encima de éstos.

El cable de apantallamiento estará conectado a tierra a través de los pórticos de llegada y salida de las líneas a 69 kV, formando una red que actúa como blindaje para proteger las partes vivas de la subestación de las descargas atmosféricas directas, reduciendo la probabilidad de la caída de un rayo sobre los conductores de fase. La red de cable de guarda (apantallamiento) actúa como contraparte del sistema de tierra. El apantallamiento irá colocado en la parte superior de las estructuras metálicas que conforma el cuadro del patio de 69 kV.

Las características más importantes en el desempeño del cable de apantallamiento son:

- Protege a lo largo de todo el cable,

- Tensiones mecánicas de tendido bajas que no afectan a las estructuras,

- Costo bajo,

- Aprovechan los pórticos como estructuras de soporte,

- La corriente del rayo se divide en dos direcciones con lo cual la intensidad de corriente que debe disipar cada estructura se reduce aproximadamente a la mitad,

- La impedancia característica presentada al rayo es notablemente inferior, reduciendo así la inductancia de la estructura y en consecuencia el riesgo de flameo inverso,

- Mejora las condiciones de la malla de tierra al disipar parte de la corriente de secuencia cero en casos de corto circuito a tierra.

Las estructuras metálicas de las líneas a 69 kV, dispondrán en su parte superior de una estructura metálica en cono, que culmina con un mástil (tubo metálico) de 1,70 m de longitud y 2 ½” de diámetro, que hace las veces de pararrayo. En la punta de la estructura se sujeta, mediante grapas de sujeción de acero, el cable de acero de 5/16” que realiza el apantallamiento integral de la subestación.

# COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO

  - ASPECTOS GENERALES

### Nivel de aislamiento.

En una subestación, una vez determinada la tensión nominal de operación, se fija el nivel de asilamiento que, en forma indirecta, fija la resistencia de aislamiento que debe tener un equipo eléctrico, para soportar sobretensiones.

Las sobretensiones pueden tener procedencias diferentes:

- Externa, la debida a descargas atmosféricas (rayos); es la de mayor importancia en instalaciones eléctricas con tensiones nominales inferiores a 300 kV.

- Interna, la debida a maniobras de interruptores. Ésta es la de mayor importancia en las instalaciones eléctricas con tensiones nominales superiores a 330 kV.

El nivel de aislamiento de una subestación se fija en función de la tensión nominal de operación, de las normas correspondientes, y de los niveles de sobretensiones existentes en el sistema. Se conoce con el nombre de Nivel Básico de Impulso (NBI) y sus unidades se dan en kV.

### Coordinación de aislamiento.

Se denomina coordinación de aislamiento de una instalación eléctrica, al ordenamiento de los niveles de aislamiento de los diferentes equipos, de tal manera que, al presentarse una onda de sobretensión, ésta se descargue a través del pararrayos, sin producir daños a los equipos adyacentes.

La coordinación de aislamiento compara las características de operación de un pararrayos, dadas por sus curvas tensión-tiempo, contra las características de respuesta del aislamiento del equipo por proteger, dadas también por sus propias curvas tensión-tiempo. Dicho de otra forma, la coordinación de aislamiento se refiere a la correlación entre los esfuerzos dieléctricos aplicados y los esfuerzos dieléctricos resistentes.

En un sistema eléctrico es muy importante coordinar los aislamientos entre todo el equipo de la instalación. Para ello se pueden considerar tres niveles de aislamiento, como se observa en la siguiente figura.

Figura 3: Niveles de aislamiento

La figura 3 muestra los tres niveles de sobretensión considerados en la coordinación de asilamiento, indicando el nivel que corresponde a cada aparato. Vn es la tensión nominal del sistema.

- Nivel 1, también llamado nivel alto. Se utiliza en los aislamientos internos, no autorrecuperable (sin contacto con el aire), de aparatos como: transformadores, cables o interruptores.

- Nivel 2, también llamado nivel medio o de seguridad. Está constituido por el nivel de aislamiento auto recuperable de las partes vivas de los diferentes equipos, que están en contacto con el aire. Este nivel se adecúa de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar de la instalación y se utiliza en todos los aisladores de aparatos, barras y pasamuros de la subestación que están en contacto con el aire.

- Nivel 3, también llamado nivel bajo o de protección. Está constituido por el nivel de tensión de operación de los explosores de los pararrayos de protección.

Respecto a los intervalos entre los niveles de tensión, se considera que la diferencia entre los niveles medio y alto puede ser entre 0 y 25%. La diferencia entre los niveles medio y bajo (pararrayos) parece ser suficiente con un 15%. Sin embargo, como los pararrayos pueden estar instalados a una distancia algo mayor que la debida de los aparatos por proteger, las sobretensiones que llegan a estos aparatos pueden ser ligeramente superiores a las de operación del pararrayos. Por lo tanto, es conveniente también, fijar una diferencia de 25% entre estos dos últimos niveles.

### Tensión nominal.

En la siguiente tabla se indican los valores normalizados de las tensiones nominales entre fases, adoptados por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

| Tensiones nominales del sistema kV | Tensión máxima para el equipo kV |
| --- | --- |
| 69 115 138 161 230 345 400 500 700 a 750 | 72,5 123 145 170 245 362 420 525 765 |

Tabla 1: Tensiones nominales de acuerdo a IEC

### Niveles de aislamiento normalizados

De acuerdo a la norma IEC 60071-1 se tienen niveles de aislamiento normalizados fase – fase para materiales y equipos del grupo A (3.6Um36 kV) y del grupo B (52    Um    245 kV), siendo los que a continuación se indican.

Niveles de aislamiento normalizados para material del Grupo A

3.6≤Um≤36kV

| Tensión más elevada para el material Um (kV ef.) | Tensión soportada nominal con impulso tipo rayo (kV cresta) | Tensión soportada nominal de corta duración de frecuencia industrial (kV f.) |
| --- | --- | --- |
| 3,6 | 40 | 10 |
| 7,2 | 60 | 20 |
| 12 | 75 | 28 |
| 17,5 | 95 | 38 |
| 24 | 125 | 50 |
| 36 | 170 | 70 |

Tabla 2: Niveles de aislamiento de acuerdo a norma IEC 60071-1

La selección de los niveles de aislamiento debe realizarse teniendo en cuenta el tipo de conexión del neutro a tierra y la existencia o no de dispositivos de protección, sus características y la distancia entre ellos y los aparatos a proteger.

El coeficiente de seguridad, que es preciso tomar entre la tensión soportada por los materiales con impulsos de tipo rayo y el nivel de protección contra sobretensiones atmosféricas de los pararrayos, debe ser mínimo de 1.2 para asegurar la correcta coordinación de aislamiento.

En base a los antes expuestos, el nivel básico de aislamiento (BIL) para sistemas de 69 kV es 350 kV cresta y para sistemas a 13.8 kV es de 95 kV cresta para aislamiento pleno. Estos niveles corresponden a los niveles normales de tensión para alturas sobre el nivel del mar iguales o menores de 1000 metros, que es la altura normalizada. Para alturas superiores se tienen factores de corrección por altitud, que se aplican a todos los aislamientos externos, es decir en contacto con el aire, de los equipos de alta tensión. El NBI de los aislamientos externos se reduce progresivamente a partir de 1000 m con factores que se indican en la siguiente tabla.

| Altitud (m) | Factor de corrección del nivel de aislamiento |
| --- | --- |
| 1.000 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.600 4.200 4.500 | 1,00 0,98 0,95 0,92 0,89 0,86 0,83 0,80 0,75 0,70 0,67 |

Tabla 3: Factores de corrección del nivel de aislamiento

## CÁLCULO DE LA COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO

    - Determinación de la tensión más elevada para el material Ulm (kVef).

Los valores de la tensión de impulso que produce una descarga en el aire entre electrodos dependen de las condiciones atmosféricas de presión, temperatura y humedad, las cuales varían con la altitud a la cual se encuentra instalada la subestación. Debido a que la subestación Norte está ubicada a más de 1000 msnm, se aplica factor de corrección por altura.

De los datos indicados en la tabla anterior, para el patio de 69 kV se selecciona el Um, el BIL y la tensión soportada nominal a frecuencia industrial, de acuerdo a lo que se indica en la siguiente tabla.

| Barra | Nivel kV | Um normalizado kV | BIL kV cresta | Tensión f. industrial kV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 kV | 69 | 72.5 | 350 | 140 |

Tabla 4: Valores normalizados para 69 kV

    - Determinación de la tensión nominal del pararrayos (Unp).

Al seleccionar un pararrayos y al definir el nivel de aislamiento, pleno o reducido, juega un papel muy importante la efectividad de la conexión del neutro a tierra visto desde el punto en el cual se desea determinar la sobretensión, en caso de fallas a tierra.

La tensión nominal del pararrayos, considerando un factor de seguridad de 5%, viene dada por:

Donde el valor de Cpt, se determina a partir del grafico 4 que se indica a continuación, dependiendo de los valores R0/X1 (0.3832 para 69 kV y 0 para 13.8 kV) y X0/X1 (1.7357 para 69 kV y 0.6734 para 13.8 kV).

Figura 4: Valores R0/X1 según norma IEC

La tensión nominal del pararrayos se selecciona con el valor más cercano normalizado al calculado. En la tabla siguiente se presentan los resultados:

| Barra | Nivel kV | Cpt | Unp calculada (kV) | Unp normalizado (kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 kV | 69 | 1.21 | 53.18 | 60 |

Tabla 5: Tensión nominal calculada para pararrayos

### Determinación de la máxima corriente de descarga (Id) del pararrayos.

Para el caso de una subestación a la que llegan las líneas, la corriente de descarga Id viene dada por:

Donde:

NBI = BIL seleccionado.

Vr = Voltaje residual. El caso más desfavorable es cuando vale 0.

Zo = Impedancia característica de las líneas 69 kV (Ohmios) = 300 x (valor generalizado aproximado de 300 Ohmios para diseños).

La corriente de descarga calculada se la normaliza y se selecciona por seguridad el valor mayor disponible en catálogos, de acuerdo a lo que se indica en la tabla 6.

| Barra | Nivel kV | Nivel Normalizado kV | BIL kV cresta | Id calculado kA | Id normalizado kA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 KV | 69 | 60 | 350 | 2.16 | 40 |

Tabla 6: Corriente de descarga determinada para pararrayos

    - Determinación del margen de protección del pararrayos.

Según norma ANSI Std., para los pararrayos seleccionados se determinan la tensión de cebado por Impulso por rayo (TCIR) y la tensión de cebado por frente escarpado (TCFE).

Los márgenes de protección de los pararrayos deben ser mínimo del 20%, y vienen dados por:

A continuación, se presentan los resultados:

| Barra | Nivel kV | BIL kV cresta | TCIR(8/20 us)* kV | TCFE (1/20 us)* kV | MPIR % | MPFE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 kV | 69 | 350 | 149 | 168 | 118.12 | 93.45 |

Tabla 7. Márgenes de protección del pararrayos. *Valores Generalizados de Catálogos de Pararrayos

Los márgenes de protección del pararrayos son superiores a 20% mínimo requerido, por lo que se tiene una adecuada coordinación del aislamiento, entre los pararrayos y todo el equipamiento de la subestación ya que el BIL está generalizado para todo el equipamiento a 69kV.

    - Selección de la distancia de fuga

Se considera para el sitio de la S/E un nivel de contaminación bajo según lo define la norma IEC 60815, en la norma IEEE Std 1313.2 establece la distancia mínima de fuga en 31 mm/kV, tomando el máximo voltaje fase-fase para el cálculo. Así se tiene que para 69 kV la distancia será 2247,5 mm (31x72.5 kV).

Por lo expuesto, para el patio de 69 kV se utilizarán cadenas conformadas por 6 aisladores clase ANSI 52-3 y para 13.8 kV 2 aisladores clase ANSI 52-3.

  - DISTANCIAS DE SEGURIDAD

### Distancia a tierra y entre fases

A continuación, se indican las distancias mínimas en relación al nivel de aislamiento, de acuerdo a lo especificado en la norma IEC-60071-2 (1996) para separaciones mínimas en aire fase-tierra y fase-fase.

| Tensión soportada nominal con impulsos tipo rayo fase-tierra (kV) | Distancia mínima en el aire entre fases (mm) |
| --- | --- |
| 20 | 60 |
| 40 | 60 |
| 60 | 90 |
| 75 | 120 |
| 95 | 160 |
| 125 | 220 |
| 145 | 270 |
| 170 | 320 |
| 250 | 480 |
| 325 | 630 |
| 450 | 900 |
| 550 | 1100 |
| 650 | 1300 |
| 750 | 1500 |
| 850 | 1700 |
| 950 | 1900 |
| 1050 | 2100 |

Tabla 8: Distancia mínimas de acuerdo a norma IEC60071-2

*Las distancias son aplicables tanto para fase-fase y fase-tierra

Las distancias indicadas se utilizarán para el diseño de la subestación. La distancia mínima, será incrementada entre el 5% y 10%.

### Distancias de seguridad

Corresponden a las separaciones mínimas que deben mantenerse en el aire entre partes energizadas de equipos y tierra, o en equipos sobre los cuales es necesario realizar un trabajo.

Las distancias de seguridad son el resultado de sumar los siguientes valores:

- Un valor básico relacionado con el nivel de aislamiento, el cual determina una “zona de guarda” alrededor de las partes energizadas.

- Un valor que es función de movimientos del personal de mantenimiento, así como del tipo de trabajo y la maquinaria usada.  Esto determina una zona de seguridad dentro de la cual queda eliminado cualquier peligro relacionado con acercamientos eléctricos.

### Valor básico

El valor base corresponde a la distancia mínima fase-tierra en el aire, adoptada para el diseño de la subestación de acuerdo con lo establecido en las publicaciones IEC 60071-1 [1] y IEC 60071-2 [2], para garantizar el espaciamiento adecuado que prevenga el riesgo de flameo aún bajo las condiciones más desfavorables.

El valor básico se calcula incrementando el valor de la distancia mínima fase-tierra, en un porcentaje del 5 al 10 % como factor de seguridad, conforme se indicó en el numeral 7.3.1.

VB  = 1,05* dmin

Donde:

VB: Valor básico [mm]

dmin : Distancia mínima fase-tierra (mm)

VB  = 1,05* dmin = 1,05*630 mm =662  mm

Figura 5: Valor básico (b) para distancias de seguridad según norma IEC

### Zonas de seguridad

Las dimensiones de esta zona de seguridad se definen adicionando al valor básico, Vb, un valor promedio de la altura del personal de mantenimiento y la naturaleza del trabajo a realizar sobre los equipos, incluyendo los requerimientos de movimiento y acceso al lugar.  Estas distancias están basadas en las dimensiones medias de una persona en condiciones de trabajo tal como se muestra en los siguientes gráficos.

Figura 6: Dimensiones medias de una persona en condiciones de trabajo

### Circulación de personal

Cuando no existen barreras o mallas protectoras en la subestación, es necesario definir una distancia mínima de seguridad para la circulación libre del personal.  En general, la zona de circulación del personal, se determina adicionando al valor básico calculado, Vb, un valor de 2.250 mm, que es la altura promedio de un operador con los brazos estirados verticalmente, como se muestra en el gráfico anterior.  De esta manera la distancia entre la parte inferior de la porcelana del equipo y tierra no debe ser menor de 2.250 mm.  El aislador o porcelana del equipo se considera como un componente energizado que va reduciendo la tensión de modo que solamente la parte inferior metálica está al mismo potencial de tierra.

La distancia para circulación de personas está dada por:

Distancia circulación de personal = 2.250 mm + Vb

Donde:

Vb : Valor básico [mm]

Distancia circulación de personal = 2.250 mm + 662 mm = 2912 mm

En la siguiente figura se muestra la composición de la distancia básica con una zona de seguridad que tiene en cuenta la libre circulación de las personas.

Figura 7: Zona de seguridad para circulación de personal

### Movimiento de vehículos

Para el montaje y mantenimiento de equipos es necesario utilizar grúas o vehículos similares y por lo tanto se debe prever una zona de seguridad para estos casos.  Esta zona está delimitada por el perfil del vehículo más 700 mm de manera que permita imprevisiones en la conducción, como se puede ver en la figura siguiente.  De igual forma se debe prever una zona de circulación perimetral.

Figura 8: Zona de seguridad para circulación de vehículos

### Trabajo sobre equipos o conductores en ausencia de maquinaria pesada

Se considera que el trabajo sobre los equipos o conductores se realiza con la subestación energizada parcial o totalmente.  Para estos cálculos se tiene en cuenta los valores que se indican en la figura que se muestra a continuación.  Horizontalmente se toman 1.750 mm que tiene en promedio una persona con los brazos abiertos, y verticalmente se toman 1.250 mm que tiene en promedio una persona con una mano alzada sobre el plano de trabajo.  Luego estas distancias están determinadas de la siguiente manera:

Distancia horizontal = 1.750 mm + Vb

Distancia vertical = 1.250 mm + Vb

donde:

Vb :  Valor básico [mm]

Distancia horizontal = 1.750 mm +662 mm = 2412 mm

Distancia Vertical = 1.250 mm + 662 mm = 1912 mm

Figura 9: Distancia de seguridad para trabajos sobre equipos o conductores

# ESPECIFICACIONES PARA MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPOS

## ESPECIFICACIONES PARA MONTAJE

El Contratista encargado de la construcción y montaje de los equipos de la subestación Norte, seguirá detenidamente las instrucciones dadas por el fabricante para ensamblar, montar y probar los equipos eléctricos, así como las especificaciones que se indican en el anexo No. 3.

Para las maniobras de carga, descarga, elevación y asentamiento de equipos deberá utilizar grúas hidráulicas y demás equipos de izaje de cargas pesadas adecuadas, así como los procedimientos de ingeniería propios para este tipo de trabajo.

Será responsabilidad del Contratista cualquier inconveniente o rotura de equipo que resulte de una mala maniobra o práctica de ingeniería en el montaje. Deberá el Contratista cubrir mediante un seguro de montaje, todos los posibles accidentes que pudieran derivarse de las maniobras de montaje. Especial énfasis se deberá tomar en el alineamiento de los equipos en sus respectivas bases y estructuras. El Contratista deberá llevar un registro fotográfico de las maniobras de montaje.

En cuanto al ensamblaje, para aquellos equipos que vengan desarmados o en partes, el Contratista deberá utilizar personal altamente calificado, equipos, herramientas e instrumentos de comprobación modernos y adecuados, y dirigir las maniobras cubriendo normas, recomendaciones del fabricante y la mejor práctica de ingeniería. El Fiscalizador observará al Contratista cualquier maniobra, prueba o evento que considere inconveniente o improcedente, debiendo el Contratista corregir y absolver dichas observaciones.

## PRUEBAS A REALIZAR

Se deberán hacer las pruebas necesarias, luego de instalados los equipos, para verificar su correcto ensamblaje, alineación y demás características operativas.

Las pruebas a realizar se indican en los anexos 2 y 3.

# DISEÑOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROTECCIONES

En cumplimiento a los Términos de Referencia, se realizó el diseño del sistema de automatización y comunicación bajo la norma IEC 61850, que se incluye en el anexo 4.

Respecto al sistema de protecciones, se ha previsto la instalación de unidades inteligentes (IED’s) con las funciones de protección indicadas en los diagramas unifilares correspondiente a cada subestación y las especificaciones técnicas forman parte del anexo No. 4.

# DISEÑOS DE OBRAS CIVILES

Como parte del proyecto, se procedió al diseño de las obras civiles para la subestación Norte, que se indica en el anexo No. 5, que contiene memoria técnica, cálculos, especificaciones de materiales, desagregación tecnológica, análisis de precios unitarios, presupuesto y planos.

El diseño de las cimentaciones fue realizado en base a los estudios de mecánica de suelos, mismo que se indican en el anexo No. 5.

# PRESUPUESTO REFERENCIAL Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para la elaboración del presupuesto se procedió a determinar los rubros necesarios para la ampliación de las subestación Norte, en base del cual se realizó el análisis de precios unitarios correspondiente.

En los análisis de precios unitarios se establecen los materiales requeridos para cada rubro, las herramientas, equipos, personal y los costos indirectos que considera el costo del Jefe de Proyecto y los Residentes de Obras.

En el anexo No. 6 se indica el análisis de precios unitarios para montaje electromecánico, que incluye la determinación del porcentaje de participación ecuatoriana para cada uno de los rubros. En el anexo No. 5, que correspondiente a obras civiles, se puede observar los análisis de precios unitarios.

El análisis de precios unitarios para cada uno de los rubros incluyen los costos de los equipos, materiales, mano de obra, dirección técnica para el montaje, gastos indirectos y gastos administrativos.

## PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial para la construcción del proyecto considera los siguientes componentes:

- Equipamiento y montaje electromecánico

- Obras civiles

- Automatización, comunicación y protecciones

- Pruebas

- Pan de manejo ambiental

- Fiscalización y administración

El presupuesto por montaje electromecánico se indica en el Anexo No. 7, que incluye la subestación, reconfiguración de alimentadores, reconfiguración de líneas a 69 kV de ingreso y salida de la subestación, el retiro de equipos y líneas existentes.

El presupuesto por concepto automatización y comunicación se indica en el Anexo No. 4 y el costo por las obras civiles se puede observar en el Anexo No. 5.

El resumen del presupuesto de indica en el siguiente cuadro.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 286.791,78 |
| 2 | AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROTECCIONES | 243.058,48 |
| 3 | OBRAS CIVILES | 114.285.59 |
| 4 | PRUEBAS | 12.500,00 |
|  | SUBTOTAL | 656.635,85 |
|  | FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 78.796,30 |
|  | SUBTOTAL | 735.432,15 |
|  | IVA 12% | 88.251,86 |
|  | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 823.684,01 |

Tabla 9: Valores del presupuesto referencial.

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

De acuerdo al cronograma indicado en el anexo No. 8, el plazo para la construcción de la subestación Norte es 12 meses, que serían contados a partir de la entrega del anticipo al constructor.

## COMPROBACIÓN CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO EQUIPO PRIMARIO INSTALADO

|  | SUBESTACIÓN NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMPROBACIÓN CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO EQUIPO PRIMARIO INSTALADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V NOM = 69 KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Icc = 11,0 KA (Valor máximo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PRIMARIO 69 KV | NUMERO | BAHÍA | MARCA/ PROCEDENCIA | DATOS DE PLACA |  |  |  | AÑO FABRICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|  |  |  |  |  | I NOM | ISC KA |  |  |  |  |
| 1 | INTERRUPTOR TIPO FRENTE MUERTO 69 KV | 2Q1 | TRANSFORMADOR T1 | SIEMENS / USA | 1250 A | 20 KA |  |  | 2011 | CUMPLE |
| 2 | INTERRUPTOR TIPO FRENTE MUERTO 69 KV | 3Q2 | OBRAPÍA | ALSTOM / USA | 1200 A | 4O KA |  |  | 4/2015 | CUMPLE |
|  | GIS 2 |  | SARAGURO | MITSUBISHI /JAPÓN | 1200 A | 20 KA |  |  |  | CUMPLE |
| 2 | INTERRUPTOR | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SECCIONADOR SIN PUESTA A TIERRA | 89-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SECCIONADOR CON PUESTA A TIERRA | 89-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SECCIONADORES SIN PUESTA A TIERRA | 2Q2 | TRANSFORMADOR T1 | SLA/ARGENTINA | 630 A | 40 kA |  |  | 2003 | CUMPLE |
| 2 | SECCIONADORES CON PUESTA A TIERRA | 3Q2/3Q3 | OBRAPÍA | COELME /ITALIA | 600 A | 20 kA |  |  | 2008 | CUMPLE |
|  | TRANSFORMADOR INDUCTIVO DE TENSIÓN |  | TP | HAEFELY/FRENCH | U nom | U m |  |  | 1998 | CUMPLE |
|  |  |  |  |  | 69/V3 | 72.5 kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115/V3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
|  | PARARRAYOS |  |  |  | I descarga nom | MCOV | I alivio pres | Vnom Ur |  |  |
|  | PARARRAYOS DEL GIS |  | SARAGURO | MITSUBISHI | 10 kA | 45 KV | 20 kA | 60 kV | 1998 | CUMPLE |
|  | PARARRAYOS |  | OBRAPÍA |  | 10 kA | 45 KV |  | 60 kV |  | CUMPLE |

# ANEXOS

ANEXO 1 Especificaciones técnicas generales

ANEXO 2 Formulario de especificaciones técnicas (presentar obligatoriamente en la oferta)

ANEXO 3 Especificaciones técnicas de la construcción de las adecuaciones SE Norte

ANEXO 4 Especificaciones técnicas del sistema de automatización y comunicaciones

ANEXO 5 Especificaciones técnicas de las obras civiles

ANEXO 6 Lista de cantidades y precios

ANEXO 7 APU Sistema de automatización y comunicaciones

ANEXO 8 APU Obras civiles

ANEXO 9 Estudio Geotécnico Subestaciones Norte y Catamayo

ANEXO 10 Informe técnico medio ambiental

ANEXO 11 Planos

Responsabilidad:

Ing. Norman Jiménez León

Consultor

Fuente de información: EERSSA y levantamiento de campo