## resumen
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE, 69/13.8 KV
PRESUPUESTO REFERENCIAL
Item | DESCRIPCION DEL RUBRO | Unidad | Precio Unitario USD | Cantidad | Precio Total USD
EQUIPOS PARA PATIO DE 69 KV
1 | Suministro e instalación de disyuntor tripolar para 69 kV, tipo tanque muerto, 72.5 kV, 60 Hz, 600 A, con TC´s para protección y para medición. Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje y conexión a tierra | U | 81207.5976 | 2 | 162415.1951
2 | Suministro e instalación de seccionador tripolar de cuchillas para 69 kV, 1200 A, montaje vertical, motorizado, sin cuchillas puesta a tierra. Incluye tubería para cables y conexión a malla de tierra | U | 17202.037 | 3 | 51606.111
3 | Suministro e instalación de seccionador tripolar de cuchillas para 69 kV, 1200 A, montaje vertical, motorizado, con cuchillas puesta a tierra. Incluye tubería para cables y conexión a malla de tierra | U | 18418.45 | 3 | 55255.35
4 | Suministro e instalación de pararrayos tipo subestación 60 kV | U | 1367.0544 | 3 | 4101.1632
5 | Suministro e instalación de contador de descargas digital para pararrayos de 60 kV | U | 479.4985 | 2 | 958.997
6 | Suministro e instalación de aislador de soporte tipo estación, para 69 kV, BIL 350 kV | U | 412.2201 | 9 | 3709.9807
7 | Suministro e instalación de conjunto de retención de 7 aisladores con grapa de retención y accesorios, para sujeción de condcutor de barraje de 69 kV | U | 457.6671 | 24 | 10984.0116
8 | Suministro e instalación de conector aluminio para derivación en T, rango de 600 a 900 MCM | U | 122.5547 | 18 | 2205.9846
9 | Suministro e instalación de conector ranuras paralela 450 MCM hasta 800 MCM | U | 47.3018 | 12 | 567.6222
10 | Instalación de seccionador tripolar de cuchillas para 69 kV. Incluye accesorios para montaje. (Material proporcionado por EERSSA) | U | 249.9002 | 2 | 499.8004
11 | Reubicación de conductor 2/0 AWG | m | 1.4885 | 270 | 401.9044
12 | Reubicación de interruptor GIS 69 kV existente para protección de salida a Saraguro | U | 248.6902 | 2 | 497.3804
13 | Suministro e instalación de tres transformador de potencial 69/√3 kv, 115/√3 v. Incluye suministro de accesorios para montaje y puesta en marcha | U | 33063.0601 | 1 | 33063.0601
14 | Suministro e instalación de conductor de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, para barras de 69 kV y tendido de linea | m | 4.3743 | 1200 | 5249.1208
MALLA DE PUESTA A TIERRA
15 | Suministro e instalación de conductor de cobre electrolítico, desnudo, calibre 2/0 AWG para chicotes o para instalación en ductos y canaletas | m | 10.0509 | 850 | 8543.3021
16 | Suministro e instalación de varilla copperweld de alta camada, de 5/8” de diámetro y 2.4 metros | U | 29.5225 | 6 | 177.1349
17 | Suministro y ejecución de suelda exotérmica para malla de puesta a tierra con conductor de cobre calibre 2/0 AWG | U | 24.0115 | 100 | 2401.1497
18 | Suministro e instalación de barra de cobre para conexión de tableros a la malla de puesta a tierra | U | 131.4633 | 2 | 262.9266
19 | Suministro e instalación de terminal de compresión doble ojo, caño largo para conductor 2/0 AWG | U | 8.3153 | 24 | 199.5683
20 | Suministro e instalación de conector cable a estructura, similar Burdy GBM26 (Rango de 4 a 2/0) | U | 15.7994 | 16 | 252.7912
21 | Suministro e instalación de conector para conexión de cerramiento, similar Burndy GAR 1826 | U | 34.2161 | 6 | 205.2963
22 | Pozo de hormigón prefabricado, tipo A, de acuerdo a planos de detalle. Incluye instalación | U | 71.9609 | 2 | 143.9219
ESTRUCTURA METALICA EN PATIOS DE 69 KV
23 | Suministro y montaje de estructura metálica de acero galvanizado para patios de 69 kV | kg | 4.3516 | 6000 | 26109.6462
24 | Suministro e instalación de cable de acero de 3/8 para apantallamiento de patios de 69 y 13,8 kV | m | 2.2439 | 50 | 112.1934
25 | Suministro e instalación de conjunto de fijación para cable de acero de 3/8" a estructura metálica | U | 314.8395 | 4 | 1259.3578
26 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de acero galvanizado de 400 mm de ancho y 100 mm de alto, con accesorios para unión (Tee, curvas, cruz, etc.), con ménsula canal sencilla reforzada y accesorios de montaje | m | 42.4301 | 150 | 6364.508
27 | Poste rectangular de H°A° de 14 m, 1000 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado | U | 1380.527 | 4 | 5522.1082
28 | Estructura tipo RU-1. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas | U | 4567.5019 | 2 | 9135.0037
29 | Estructura tipo TU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas | U | 1455.8679 | 2 | 2911.7358
30 | Estructura tipo TU-1. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas | U | 408.6719 | 5 | 2043.3596
31 | Desarmado de estructura en pórtico. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA | U | 82.1731 | 2 | 164.3462
32 | Subdren con material filtrante, tubería y geotextil para aguas freáticas y aguas superficiales | m | 39.1747 | 58 | 2272.1319
33 | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) | U | 3351.7554 | 2 | 6703.5108
34 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m y compuesto químico para mejorar la resistencia de puesta a tierra. Incluye mano de obra y suministro de materiales | U | 1138.3992 | 2 | 2276.7984
35 | Diseño, suministro, transporte y montaje de torre metálica reticulada autosoportante. Incluye cálculo estructural de torres, estudio de suelos y diseño de cimentaciones para las torres. | Kg | 4.3834 | 9000 | 39450.6558
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS SUBETACIONES NORTE
EQUIPOS DE SSGG Y AUXILIARES CASA DE CONTROL
36 | Tablero de SG de CC 125 VDC, c/barras de cobre, interruptores principal y secundarios, cableado, luces de señalización, etc. | u. | 13530.672 | 1 | 13530.672
37 | Tablero de SG de CA, de 800x800x2100 mm, trifásico 220-127 VAC, c/barras de cobre, interruptor principal y secundarios, controlador de bahía, analizador de red, cableado de control y fuerza, luces de señalización, mímico, etc. | u. | 20490.816 | 1 | 20490.816
TABLERO DE CONTROL, MEDICION Y PROTECCION DE 69 kV
38 | Tablero de control, medición y protección para L/subtransmisión a 69 kV, de 800x800x2100 mm. | u | 48413.91 | 2 | 96827.82
TELECOMUNICACIONES
39 | Suministro de Switch de comunicación administrable, 16x 100BASE-FX multimode Ethernet ports, 4 Ports Copper 10/100/1000 Mbps, 4 SFP Cages, doble fuente 125/250 VAC o VDC, para tableros de comunicación existentes, incluye montaje, alimentación y puesta en servicio. | u. | 6017.8736 | 1 | 6017.8736
40 | Suministro de Distribuidor de fibra Optico (ODF), para tableros de comunicación existentes, incluye montaje, alimentación y puesta en servicio. | u | 1435.788 | 1 | 1435.788
41 | Convertidor de Medios Ethernet FO-Cu, SM 6Km, FC o SC (según conectores de ODF)-RJ45, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 696 | 1 | 696
42 | Rack para interior, incluye lo contemplado en las especificaciones técnicas | u | 1560 | 1 | 1560
CABLEADO DE CONTROL, ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIONES
Posición Virgenpamba:
43 | Cable concéntrico apantallado 3x12 AWG. | m. | 5.4954 | 700 | 3846.78
44 | Cable concéntrico apantallado 4x10 AWG. | m. | 8.4834 | 800 | 6786.72
45 | Cable concéntrico apantallado 12x14 AWG. | m. | 9.7914 | 900 | 8812.26
46 | Cable concéntrico apantallado 3x10 AWG. | m. | 6.46 | 400 | 2584
47 | Cable untraflex unilay THHN # 1/0 AWG | m. | 10.665 | 200 | 2133
48 | Patch cord de fibra óptica multimodo, certificadas, para comunicación de los equipos de la Subestación, instalada por canaleta plástica para voz y datos de 100x40 mm adosada a las paredes de las trincheras y funda sellada de 3/4" (incluye accesorios y mano de obra). | glb. | 2897.2351 | 2 | 5794.4702
Posición SE Catamayo:
49 | Cable concéntrico apantallado 3x12 AWG. | m. | 5.4954 | 500 | 2747.7
50 | Cable concéntrico apantallado 4x10 AWG. | m. | 8.4834 | 600 | 5090.04
51 | Cable concéntrico apantallado 12x14 AWG. | m. | 9.7914 | 550 | 5385.27
52 | Cable concéntrico apantallado 3x10 AWG. | m. | 6.46 | 300 | 1938
53 | Cable untraflex unilay THHN # 1/0 AWG | m. | 10.665 | 250 | 2666.25
54 | Patch cord de fibra óptica multimodo, certificadas, para comunicación de los equipos de la Subestación, instalada por canaleta plástica para voz y datos de 100x40 mm adosada a las paredes de las trincheras y funda sellada de 3/4" (incluye accesorios y mano de obra). | glb. | 2897.2351 | 2 | 5794.4702
PRUEBAS, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
INTEGRACIÓN SCADA Y PRUEBAS FUNCIONALES. (SE NORTE Y CATAMAYO).
55 | Ingeniería de cableado de control de la Subestación y pruebas funcionales de Nivel 0. | glb. | 696.8461 | 1 | 696.8461
56 | Configuración, parametrización, pruebas e integración de equipos de protección, medición, monitores, switches etc. de la Subestación. (Nivel 1). | glb. | 4264.7613 | 1 | 4264.7613
57 | Configuración, parametrización, pruebas e integración de la RTU. | glb. | 2146.2974 | 1 | 2146.2974
58 | Integración, pruebas y puesta en servicio de la Subestación con el Sistema SCADA (Nivel 3). | glb. | 1625.0142 | 1 | 1625.0142
MONTAJE ELECTROMECÁNICO.
EQUIPOS DE SSGG Y AUXILIARES CASA DE CONTROL
59 | Montaje de tablero de SG de CC 125 VDC. | u. | 709.3574 | 1 | 709.3574
60 | Montaje de tablero de SG de CA, trifásico 220/127 VAC. | u. | 709.3574 | 1 | 709.3574
TABLEROS DE CONTROL-MEDICION-PROTECCION EQUIPOS 69 kV
61 | Montaje de tablero de control, medición y protección para L/subtransmisión entrada a 69 kV, de 800x800x2200 mm | u | 872.8351 | 3 | 2618.5054
CABLEADO DE CONTROL Y ALIMENTACIÓN
62 | Tendido y conexionado en ambos extremos de conductor concéntrico apantallado 3x12 AWG THHN., incluye marquillas, terminales y megado de cables. | u. | 77.7482 | 20 | 1554.9648
63 | Tendido y conexionado en ambos extremos de conductor concéntrico apantallado 4x10 AWG THHN., incluye marquillas, terminales y megado de cables. | u. | 82.1654 | 15 | 1232.4816
64 | Tendido y conexionado en ambos extremos de conductor concéntrico apantallado 12x14 AWG THHN., incluye marquillas, terminales y megado de cables. | u. | 113.718 | 30 | 3411.54
65 | Tendido y conexionado en ambos extremos de conductor concéntrico apantallado 3x10 AWG THHN., incluye marquillas, terminales y megado de cables. | u. | 78.8866 | 12 | 946.6387
66 | Tendido y conexionado en ambos extremos de conductor unilay superflex #1/0 AWG THHN., incluye marquillas, terminales y megado de cables. | u. | 80.9888 | 6 | 485.9329
CAPACITACIONES
67 | Capacitación teórica/práctica del manejo, configuración, integración y mantenimiento de IED´s de protección, medidores y controlador de bahía suministrados, por personal de fábrica. (5 días - 20 personas). | u. | 2842.0302 | 1 | 2842.0302
OBRAS CIVILES: CASA COMANDO, TORRES METÁLICAS,PÓRTICOS, TRABAJOS EN LA SUBESTACIÓN NORTE
01 - PRELIMINARES
68 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | M2 | 1.2065 | 300 | 361.935
69 | REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS Y TRABAJOS EN SUBESTACIÓN NORTE | M2 | 0.89161 | 354 | 315.6295
02 - MOVIMIENTO DE TIERRAS
70 | EXCAVACIÓN EN PLINTOS Y CIMENTACIÓN | M3 | 13.6811 | 5.27 | 72.0996
71 | RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO | M3 | 18.9181 | 200 | 3783.6132
72 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CARGADO A MAQUINA | M3 | 3.0034 | 200 | 600.687
03 - ESTRUCTURA | [5 empty] | 3.2
73 | HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO f'c= 140 Kg/cm2 | M3 | 159.8478 | 20 | 3196.9551 | 12.6
74 | REPLANTILLO DE PIEDRA | M3 | 47.8274 | 20 | 956.5485
75 | ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 Kg/cm2 | KG | 2.1894 | 2000 | 4378.71
76 | HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS f'c= 210 Kg/cm2 | M3 | 185.3762 | 0.62 | 114.9333
77 | HORMIGÓN CICLOPEO f'c= 180 Kg/cm2 | M3 | 151.7888 | 0.92 | 139.6457
78 | HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS DE AMARRE f'c= 210 Kg/cm2 | M3 | 237.9492 | 0.44 | 104.6976
79 | HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f'c= 210 Kg/cm2 | M3 | 275.7012 | 0.43 | 118.5515
80 | HORMIGÓN SIMPLE EN RIOSTRAS 10x15cm f'c= 210 Kg/cm2 - INC. ACERO DE REFUERZO | ML | 18.4361 | 12.6 | 232.2945
81 | HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS f'c= 210 Kg/cm2 | M3 | 261.0565 | 0.44 | 114.8649
82 | HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA DE CUBIERTA f'c= 210 Kg/cm2 | M3 | 264.0732 | 1.76 | 464.7687
83 | BLOQUE ALIVIANADO 40x20x15cm | U | 1.5378 | 63 | 96.8818
84 | Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, cumplir con las especificaciones técnicas, incluye replantillo. | M3 | 253.314 | 42.574 | 10784.5902
04 - IMPERMEABILIZACION Y PENDIENTES
85 | MASILLADO DE LOSA DE CUBIERTA MORTERO (1:2) + IMPERMEABILIZANTE | M2 | 12.4327 | 12.6 | 156.6522
05 - CONTRAPISOS
86 | BORDILLOS DE HORMIGÓN SIMPLE f'c= 180 Kg/cm2 (15 a 20)x50 cm - INC. REPLANTILLO DE PIEDRA | ML | 20.425 | 7.35 | 150.1238
87 | PISO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c= 180 Kg/cm2 e=10cm + Malla 10x10x4 | M2 | 21.6252 | 12.6 | 272.4769
88 | CANAL TIPO TRINCHERA a=40 h max=100 cm, TAPA METALICA | ML | 280.3811 | 20.8 | 5831.9278
06 - MAMPOSTERIA
89 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO PANELON | M2 | 18.0216 | 10.24 | 184.5413
07 - ENLUCIDOS
90 | ENLUCIDO HORIZONTAL | M2 | 11.8094 | 12.6 | 148.7987
91 | ENLUCIDO VERTICAL | M2 | 9.8374 | 20.48 | 201.4691
92 | ENLUCIDO FILOS DE PUERTAS, VENTANAS Y PAREDES | ML | 4.3817 | 27.13 | 118.8767
93 | ENLUCIDO DE FAJAS (VIGAS Y COLUMNAS) | ML | 6.4677 | 21 | 135.8213
94 | MEDIA CAÑA | ML | 3.1884 | 14.7 | 46.8693
95 | EMPASTADO DE PAREDES INTERIOR / EXTERIORES | M2 | 4.2748 | 41.35 | 176.7619
08 - PISOS
96 | BALDOSA PARA PISO | M2 | 26.7655 | 12.6 | 337.2449
09 - CARPINTERIA MADERA, ALUMINIO
97 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO | M2 | 176.212 | 4 | 704.8481
98 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM | M2 | 87.8116 | 10.75 | 943.9742
14 - PINTURA
99 | PINTURA DE CAUCHO CIELOS RASOS LISOS | M2 | 4.8245 | 12.6 | 60.7884
100 | PINTURA DE CAUCHO INTERIOR / EXTERIOR | M2 | 3.7754 | 41.35 | 156.112
15 - INSTALACION ELECTRICA
101 | PUNTO DE LUZ - TUBERIA EMT 1/2" - 2#12 | PT | 31.491 | 4 | 125.9639
102 | FOCO LED 6-8W A60 MAS BOQUILLA | U | 9.08 | 2 | 18.16
103 | LAMPARA LED SOBREPUESTA - CUADRADA 18W /120V | U | 38.0832 | 2 | 76.1664
104 | INTERRUPTOR SIMPLE - TUBERIA EMT 1/2" | PTO | 29.7408 | 2 | 59.4816
105 | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO - MANGUERA 3/4" | PTO | 36.0801 | 2 | 72.1601
ALCANTARILLADO PLUVIAL
106 | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO | KM | 414.1107 | 0.11 | 45.5522
107 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN CLASIFICAR | M3 | 2.6057 | 176 | 458.6044
108 | EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA | M3 | 11.3258 | 17.6 | 199.3339
109 | RESANTEO DE ZANJAS | ML | 0.71514 | 110 | 78.6654
110 | ENTIDABO DE ZANJAS | ML | 3.5974 | 110 | 395.7162
111 | RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA | M3 | 7.7491 | 174.24 | 1350.2067
112 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | M3 | 18.9181 | 19.36 | 366.2538
113 | POZO DE REVISION H=1-2.5 m HORMIGON ARMADO | U | 388.9417 | 4 | 1555.7669
114 | COLCHON DE ARENA PARA TUBERIA | M3 | 27.2642 | 17.6 | 479.8498
115 | TUBERIA PERFILADA PVC Ø 200 mm. - RIGIDEZ ANGULAR >= 4 Kpa. | ML | 15.6528 | 110 | 1721.808
116 | SUMIDERO DE CALZADA Ho. So. - INC. REJILLA DE HF. 1.00x0.50m Y TUB. 160mm | U | 452.4885 | 6 | 2714.931
AREA EXTERIOR - VIAS INTERNAS
117 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | M2 | 1.2668 | 1652.7 | 2093.5949
118 | REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS | M2 | 1.0956 | 373.21 | 408.8921
119 | EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR | M3 | 2.6033 | 767.69 | 1998.5581
120 | ACABADO DE OBRA BASICA | M2 | 0.74221 | 1279.49 | 949.6503
121 | SUBRASANTE CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO SELECCIONADO MTOP (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) H=0,6m | M3 | 17.7645 | 767.69 | 13637.6577
122 | BASE - CLASE 4: (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) H=0,15 | M3 | 32.0693 | 191.92 | 6154.7452
123 | BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO f'c= 350 Kg/cm2 28x17x14 cm INC. REPLATILLO DE Ho.So. | ML | 23.338 | 85.92 | 2005.1975
124 | ADOQUIN VEHICULAR e=8cm f'c=245 Kg/cm2 - INC. CAMA DE ARENA | M2 | 31.5592 | 1279.49 | 40379.6335
CIMENTACION DE TRANSFORMADOR, DISYUNTORES, EST. METALICA, ETC.
125 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | M2 | 1.2668 | 186.61 | 236.3924
126 | REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS | M2 | 1.0956 | 186.61 | 204.4515
127 | DERROCAMIENTO DE HORMIGON | M3 | 40.1431 | 15.52 | 623.0208
128 | EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR | M3 | 2.6057 | 41.79 | 108.8925
129 | EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR | M3 | 13.3771 | 10.97 | 146.747
130 | RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO | M3 | 18.9181 | 14.78 | 279.609
131 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CARGADO A MAQUINA | M3 | 3.0034 | 41.79 | 125.5136
132 | REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c= 180 Kg/cm2 | M3 | 150.3596 | 1.27 | 190.9567
133 | ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 Kg/cm2 | KG | 2.1894 | 1543.42 | 3379.0943
134 | HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 Kg/cm2 | M3 | 228.5039 | 17.9 | 4090.2195
135 | CANAL TIPO TRINCHERA a=40 h max=100cm. TAPA DE Ho.Ao. | ML | 270.2756 | 60.9 | 16459.7821
SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  |  |  |  | 804064.7073
PRUEBAS, ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA |  |  |  |  | 3800.03
COSTO TOTAL SUBESTACION NORTE |  |  |  |  | 807864.7373
IVA 12% |  |  |  |  | 96943.7685
COSTO TOTAL SUBESTACION NORTE INCLUYE IVA |  |  |  |  | 904808.5058

## Hormig. 240
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
|  |  |  | RENDIMIENTO DIARIO: | 4
Rubro: | Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, cumplir con las especificaciones técnicas, incluye replantillo. |  |  |  | UNIDAD: m3
(A) | MATERIALES: | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Agua | m3 | 0.3 | 1.2 | 0.36
2 | Cemento | kg | 450 | 0.16 | 72
3 | Arena gruesa | m3 | 0.65 | 17 | 11.05
4 | Grava Triturada | m3 | 0.95 | 19 | 18.05
5 | Encofrado | global | 1 | 11 | 11
|  | TOTAL (A) |  |  | 112.46
(B) | MANO DE OBRA | NUMERO DE PERSONAS | SALARIO REAL (DIA) | RENDIMIEN. DIA | COSTO TOTAL
1 | Maestro de obra | 2 | 34.35 | 4 | 17.175
2 | Peón | 5 | 30.62 | 4 | 38.275
3 | Operador de equipo liviano | 1 | 31 | 4 | 7.75
4 | Albañíl | 2 | 31 | 4 | 15.5
|  | TOTAL (B) |  |  | 78.7
(C) | EQUIPO | CANTIDAD | COSTO DIA | RENDIMIENTO (m3./día) | COSTO TOTAL
1 | Herramienta menor (5% mano obra) |  |  |  | 3.935
2 | Hormigonera de un saco | 1 | 32 | 4 | 8
3 | Vibrador | 1 | 32 | 4 | 8
|  | TOTAL (C) |  |  | 19.935
(D) | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) |  |  |  | 211.095
I | (E) DIRECCION TECNICA | 4% | (D) |  | 8.4438
N | (F) GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | (D) |  | 6.3328
D | (G) IMPREVISTOS | 2% | (D) |  | 4.2219
I | (H) UTILIDAD | 8% | (D) |  | 16.8876
R | (I) GASTOS FINANCIEROS Y GARANTIAS | 2% | (D) |  | 4.2219
E | (J) IMPUESTOS Y OTROS | 1% | (D) |  | 2.1109
C
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 42.219
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 253.314
PRECIO ADOPTADO $: |  |  |  |  | 253.314
NOTA: NO SE CONSIDERA EL IVA EN EL ANALISIS DE PRECIOS

## Torres
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Diseño, suministro, transporte y montaje de torre metálica reticulada autosoportante. Incluye cálculo estructural de torres, estudio de suelos y diseño de cimentaciones para las torres. |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 600
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.014888 | 0.411% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.411%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton |  | 400 | 600 | 0 | 0% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc |  | 15 | 600 | 0 | 0% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 600 | 0.02 | 0.5521% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.5521%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.034888
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 0.33265
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 600 | 0.028742 | 0.7934% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7934%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 600 | 0.05725 | 1.58% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.58%
MAN16 | Técnico electromecánico de construcción | 2 | 31 | 600 | 0.10333 | 2.852% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.852%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 2 | 31 | 600 | 0.10333 | 2.852% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.852%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.1 | 30.62 | 600 | 0.0051033 | 0.1409% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1409%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 0.29776
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Perfilería y accesorios de acero galvanizado para estructuras metálicas para línea a 69 kV | Kg | 1 | 3.24 | 3.24 | 89.44% | 42999.05.41 | EP | 100% | 89.44%
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 3.24
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.38% |  |  | 100% | 1.38%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 3.6226
| Costos indirectos |  | 11% |  | 0.39849 | 100% |  |  |  | 100%
| Utilidad |  | 10% |  | 0.36226
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.76076
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4.3834
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 4.38

## PT malla 4 var
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m y compuesto químico para mejorar la resistencia de puesta a tierra. Incluye mano de obra y suministro de materiales |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 10
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.17028 | 0.0181% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.0181%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton |  | 400 | 10 | 0 | 0% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc |  | 15 | 10 | 0 | 0% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 0.1275% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.1275%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.3703
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 4.7758
MAN11 | Maestro de obra | 0.1 | 34.35 | 10 | 0.3435 | 0.03651% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.03651%
MAN17 | Peón | 1 | 30.62 | 10 | 3.062 | 0.3255% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.3255%
MAN16 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
MAN18 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
MAN08 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 3.4055
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Conductor de cobre desnudo, cableado, 7 hilos, calibre # 2/0 AWG | m | 40 | 13.5 | 540 | 57.4% | 42999.05.41 | EP | 100% | 57.4%
0
| Varilla de copperweld de 3/4" x 12" de longitud | u | 8 | 25 | 200
| Suelda exotérmica cadweld | u | 8 | 7 | 56
| Compuesto químico para mejorar resist. puesta tierra | Saco 25 Kg | 4 | 35 | 140
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 936
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.005314% |  |  | 100% | 0.005314%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 940.8258
| Costos indirectos |  | 11% |  | 103.4908 | 57.91% |  |  |  | 57.91%
| Utilidad |  | 10% |  | 94.0826
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 197.5734
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1138.3992
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 1138.4

## Conj doble ret
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 10
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.17028 | 0.006147% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.006147%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton |  | 400 | 10 | 0 | 0% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc |  | 15 | 10 | 0 | 0% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 0.04332% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.04332%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.3703
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 4.7758
MAN11 | Maestro de obra | 0.1 | 34.35 | 10 | 0.3435 | 0.0124% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.0124%
MAN17 | Peón | 1 | 30.62 | 10 | 3.062 | 0.1105% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1105%
MAN16 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
MAN18 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
MAN08 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 3.4055
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 6 | 29.79 | 178.74 | 6.453% | 42999.05.41 | EP | 100% | 6.453%
| Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 10 | 19.08 | 190.8
| Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 42 | 25 | 1050
| Conector ranuras paralelas cond. ACAR 500 MCM | u | 6 | 35 | 210
| Conjunto de accesorios de retención pasante (dos extremos) para cable OPGW en torre metálica | u | 1 | 270 | 270
| Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 6 | 85 | 510
| Grapa de suspensión para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 6 | 59.28 | 355.68
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 2765.22
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.001805% |  |  | 100% | 0.001805%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 2770.0458
| Costos indirectos |  | 11% |  | 304.705 | 6.627% |  |  |  | 6.627%
| Utilidad |  | 10% |  | 277.0046
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 581.7096
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 3351.7554
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 3351.76

## Subdren
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Subdren con material filtrante, tubería y geotextil para aguas freáticas y aguas superficiales |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 10
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.17028 | 0.5259% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.5259%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton |  | 400 | 10 | 0 | 0% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc |  | 15 | 10 | 0 | 0% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 3.706% | 49114.00.1 | EP | 100% | 3.706%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.3703
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 4.7758
MAN11 | Maestro de obra | 0.1 | 34.35 | 10 | 0.3435 | 1.061% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.061%
MAN17 | Peón | 1 | 30.62 | 10 | 3.062 | 9.458% | 44232.09.1 | EP | 100% | 9.458%
MAN16 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
MAN18 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
MAN08 | [5 empty] | 0% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 3.4055
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Piedra bola | 6 | 1 | 10 | 10 | 30.89% | 42999.05.41 | EP | 100% | 30.89%
| Geotextil no tejido | 3.35 | 3 | 3.35 | 10.05
| Tubería PVC perfilada interior liso, diámtro 160 mm | 7.5 | 1 | 7.5 | 7.5
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 27.55
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1544% |  |  | 100% | 0.1544%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 32.3758
| Costos indirectos |  | 11% |  | 3.5613 | 45.79% |  |  |  | 45.79%
| Utilidad |  | 10% |  | 3.2376
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 6.7989
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 39.1747
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 39.17

## Desarm port
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 14 | Desarmado de estructura en pórtico. Inclye ingreso de materiales a bodega de la EERSSA |  |  | Unidad: | u | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 2.5
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 2.7148 | 3.998% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.998%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 2.5 | 6 | 8.835% | 49114.00.1 | EP | 100% | 8.835%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 2.5 | 4.8 | 7.068% | 49114.00.1 | EP | 100% | 7.068%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 13.5148
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 2.5 | 6.898 | 10.16% | 44232.09.1 | EP | 100% | 10.16%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 0.5 | 34.35 | 2.5 | 6.87 | 10.12% | 44232.09.1 | EP | 100% | 10.12%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 2.5 | 12.4 | 18.26% | 44232.09.1 | EP | 100% | 18.26%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 2.5 | 12.4 | 18.26% | 44232.09.1 | EP | 100% | 18.26%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 2.5 | 12.248 | 18.04% | 44232.09.1 | EP | 100% | 18.04%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.2 | 43.51 | 2.5 | 3.4808 | 5.125% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.125%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 54.2968
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
[6 empty] | 0% | 42942.01.15 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1473% |  |  | 100% | 0.1473%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 67.9116
| Costos indirectos |  | 11% |  | 7.4703 | 100% |  |  |  | 100%
| Utilidad |  | 10% |  | 6.7912
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 14.2614
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 82.1731
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 82.17

## TTD
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Estructura tipo TU-1. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas |  |  | Unidad: | kg | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 2.2
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 4.0604 | 1.202% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.202%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 0.2 | 400 | 2.2 | 36.3636 | 10.77% | 49114.00.1 | ND | 40% | 4.307%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 0.5 | 15 | 2.2 | 3.4091 | 1.009% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.009%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 2.2 | 5.4545 | 1.615% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.615%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 49.2877
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 130.4954
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 2.2 | 7.8386 | 2.321% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.321%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 2.2 | 15.6136 | 4.623% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.623%
MAN16 | Técnico electromecánico de construcción | 2 | 31 | 2.2 | 28.1818 | 8.344% | 44232.09.1 | EP | 100% | 8.344%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 2 | 31 | 2.2 | 28.1818 | 8.344% | 44232.09.1 | EP | 100% | 8.344%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.1 | 30.62 | 2.2 | 1.3918 | 0.4121% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.4121%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 81.2077
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Bloque de anclaje de hormigón | u | 1 | 15 | 15 | 4.441% | 42999.05.41 | EP | 100% | 4.441%
| Cable de acero galvanizado 1/2" de diámetro | m | 32 | 1.65 | 52.8
| Eslabón angular de acero galvanizado | u | 2 | 15 | 30
| Guardacabo de acero galvanizado para cable de 1/2" | u | 6 | 1.45 | 8.7
| Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 2 | 5.85 | 11.7
| Templador de acero | u | 2 | 7.5 | 15
| Varilla de anclaje de acero galvanizado de 3/4" x 8' | u | 1 | 26 | 26
| Varilla terminal preformadad para cable acero de 1/2" | u | 8 | 6 | 48
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 207.2
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0148% |  |  | 100% | 0.0148%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 337.7454
| Costos indirectos |  | 11% |  | 37.152 | 43.09% |  |  |  | 36.63%
| Utilidad |  | 10% |  | 33.7745
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 70.9265
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 408.6719
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 408.67

## TU-1
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Estructura tipo TU-1-G. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas |  |  | Unidad: | kg | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 3
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 2.9776 | 0.2475% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2475%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 0.2 | 400 | 3 | 26.6667 | 2.216% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0.8865%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 0.5 | 15 | 3 | 2.5 | 0.2078% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.2078%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 3 | 4 | 0.3324% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3324%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 36.1443
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 95.6966
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 3 | 5.7483 | 0.4778% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.4778%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 3 | 11.45 | 0.9516% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.9516%
MAN16 | Técnico electromecánico de construcción | 2 | 31 | 3 | 20.6667 | 1.718% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.718%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 2 | 31 | 3 | 20.6667 | 1.718% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.718%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.1 | 30.62 | 3 | 1.0207 | 0.08483% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.08483%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 59.5523
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 3 | 29.79 | 89.37 | 7.428% | 42999.05.41 | EP | 100% | 7.428%
| Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 1 | 19.08 | 19.08
| Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 18 | 25 | 450
| Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | u | 1 | 240 | 240
| Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 3 | 85 | 255
| Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u | 2 | 13 | 26
| Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" | u | 2 | 14 | 28
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1107.45
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.004156% |  |  | 100% | 0.004156%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 1203.1966
| Costos indirectos |  | 11% |  | 132.3516 | 15.39% |  |  |  | 14.06%
| Utilidad |  | 10% |  | 120.3197
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 252.6713
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1455.8679
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 1455.87

## RU-1
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Estructura tipo RU-1. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas |  |  | Unidad: | kg | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 2
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 4.4664 | 0.1183% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1183%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 0.2 | 400 | 2 | 40 | 1.06% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0.4239%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 0.5 | 15 | 2 | 3.75 | 0.09934% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.09934%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 2 | 6 | 0.1589% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.1589%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 54.2164
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 143.5449
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 2 | 8.6225 | 0.2284% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2284%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 2 | 17.175 | 0.455% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.455%
MAN16 | Técnico electromecánico de construcción | 2 | 31 | 2 | 31 | 0.8212% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8212%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 2 | 31 | 2 | 31 | 0.8212% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8212%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.1 | 30.62 | 2 | 1.531 | 0.04056% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.04056%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 89.3285
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | u | 6 | 29.79 | 178.74 | 4.735% | 42999.05.41 | EP | 100% | 4.735%
| Adaptador "U" grillete de acero galvanizado con pasador | u | 2 | 19.08 | 38.16
| Aislador tipo Line Post para 69 KV, de caucho siliconado (polymer) | u | 3 | 355 | 1065
| Aislador porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 | u | 36 | 25 | 900
| Conector ranuras paralelas cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 35 | 105
| Conjunto de accesorios de retención pasante dos extremos para cable OPGW en poste de hormigón (Incluye dos grillete con pasador, un enlace cadena) | u | 2 | 240 | 480
| Grapa de retención para conductor ACAR 500 MCM con adaptador socket (rótula - ojo) | u | 6 | 85 | 510
| Grapa de suspensión para aislador LINE POST | u | 3 | 60 | 180
| Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 12" | u | 2 | 13 | 26
| Perno ojo de hierro galvanizado de 3/4 x 14" | u | 2 | 14 | 28
| Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" | u | 4 | 4.65 | 18.6
| Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" | u | 2 | 5.85 | 11.7
| Tuerca de ojo para perno de 3/4" | u | 4 | 4.5 | 18
| Varilla armar preform. para cond. ACAR 500 MCM | u | 3 | 24 | 72
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 3631.2
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.001325% |  |  | 100% | 0.001325%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 3774.7949
| Costos indirectos |  | 11% |  | 415.2274 | 8.539% |  |  |  | 7.903%
| Utilidad |  | 10% |  | 377.4795
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 792.7069
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4567.5019
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 4567.5

## Poste 14 m
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Poste rectangular de H°A° de 14 m, 1000 kg de carga de rotura. Incluye suministro de poste, loceta de H°A° para base de poste, transporte y mano de obra para excavación de hueco e izado |  |  | Unidad: | kg | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 4
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 2.5777 | 0.2259% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2259%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 4 | 100 | 8.765% | 49114.00.1 | ND | 40% | 3.506%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 4 | 3.75 | 0.3287% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3287%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 4 | 3 | 0.2629% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.2629%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 109.3277
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 160.8814
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 4 | 4.3113 | 0.3779% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.3779%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 4 | 8.5875 | 0.7527% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7527%
MAN16 | Técnico electromecánico de construcción | 2 | 31 | 4 | 15.5 | 1.359% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.359%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 2 | 31 | 4 | 15.5 | 1.359% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.359%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 30.62 | 4 | 7.655 | 0.6709% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.6709%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 51.5538
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Poste de H°A° de 14 m, 1000 kg de carga de rotura | kg | 1 | 980 | 980 | 85.89% | 42999.05.41 | EP | 100% | 85.89%
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 980
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.004382% |  |  | 100% | 0.004382%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 1140.9314
| Costos indirectos |  | 11% |  | 125.5025 | 100% |  |  |  | 94.74%
| Utilidad |  | 10% |  | 114.0931
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 239.5956
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1380.527
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 1380.53

## TP's
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro No. 1 | Suministro e instalación de tres transformador de potencial 69/√3 kv, 115/√3 v. Incluye suministro de accesorios para montaje y puesta en marcha |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 3 | [5 empty] | Suministro e instalación de transformador de potencial 69/√3 kv, 115/√3 v
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 2.2624 | 0.00828% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.00828%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 4 | 100 | 0.366% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0.1464%
EQP16 | Equipo para prueba de aislamiento | 1 | 30 | 2 | 15 | 0.0549% | 49113.00.2 | ND | 40% | 0.02196% | Suministro e instalación de interruptor para 69 kV tipo tanque muerto, tripolar, 72.5 kV, 60 Hz, 1200 A. Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje, tubería para salida de cables de tablero de control y conexión a tierra
EQP18 | Multímetro | 1 | 10 | 3 | 3.3333 | 0.0122% | 48212.00.4 | NP | 0% | 0%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 3 | 5 | 0.0183% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.0183% | Disyuntor tripolar para 69 kV (Circuit-Breaker), tipo tanque muerto, 72.5 kV, 60 Hz, 600 A, con TC´s para protección (600/5A, 5P20, 20 VA) y para medición (600/5A, 0,2, 20 VA). Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 3 | 4 | 0.01464% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.01464%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 129.5957
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 3 | 5.7483 | 0.02104% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.02104%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 0.5 | 34.35 | 3 | 5.725 | 0.02095% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.02095%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 3 | 10.3333 | 0.03782% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.03782%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 3 | 10.3333 | 0.03782% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.03782%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 3 | 10.2067 | 0.03735% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.03735%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.2 | 43.51 | 3 | 2.9007 | 0.01062% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.01062%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 45.2473
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EQUI03 | Transformador de potencial 69/√3 kV; 115/√3 V; BIL 450 kV 3000 msnm; dos devanados secundarios, uno para medición precisión 0.2 - 50 VA y uno para protección precisión 3P - 50 VA, con gabinete de agrupamiento cada tres unidades, conector terminal placa cable Nema 4 (350 - 600 kcmil) y conector para puesta a tierra, grado sismico 0.5 g. Conforme a especificaciones técnicas | U | 3 | 9000 | 27000 | 98.81% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
33063.0601
|  | SUBTOTAL A |  |  | 27000
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 150 | 150 | 0.549% |  |  | 100% | 0.549%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 27324.843
| Costos indirectos |  | 11% |  | 3005.7327 | 100% |  |  |  | 0.9241%
| Utilidad |  | 10% |  | 2732.4843
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 5738.217
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 33063.0601
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 33063.06

## Reubicacion GIS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 4 | Reubicación de interruptor GIS 69 kV existente para protección de salida a Saraguro |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 1
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 6.7871 | 3.302% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.302%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 0.2 | 400 | 4 | 20 | 9.731% | 49114.00.1 | ND | 40% | 3.892%
EQP16 | Equipo para prueba de aislamiento | 1 | 30 | 2 | 15 | 7.298% | 49113.00.2 | ND | 40% | 2.919%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 1 | 15 | 7.298% | 49114.00.1 | EP | 100% | 7.298%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 1 | 12 | 5.839% | 49114.00.1 | EP | 100% | 5.839%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 68.7871
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 1 | 17.245 | 8.391% | 44232.09.1 | EP | 100% | 8.391%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 0.5 | 34.35 | 1 | 17.175 | 8.356% | 44232.09.1 | EP | 100% | 8.356%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 15.08% | 44232.09.1 | EP | 100% | 15.08%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 15.08% | 44232.09.1 | EP | 100% | 15.08%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 1 | 30.62 | 14.9% | 44232.09.1 | EP | 100% | 14.9%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.2 | 43.51 | 1 | 8.702 | 4.234% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.234%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 135.742
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 1 | 1 | 0.4865% |  |  | 100% | 0.4865%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 205.5291
| Costos indirectos |  | 11% |  | 22.6082 | 100% |  |  |  | 89.78%
| Utilidad |  | 10% |  | 20.5529
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 43.1611
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 248.6902
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 248.69

## Reubic cond 2 0
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 14 | Reubicación de conductor 2/0 AWG |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 150
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.045247 | 3.678% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.678%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 150 | 0.1 | 8.129% | 49114.00.1 | EP | 100% | 8.129%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 150 | 0.08 | 6.503% | 49114.00.1 | EP | 100% | 6.503%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.22525
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 150 | 0.11497 | 9.345% | 44232.09.1 | EP | 100% | 9.345%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 0.5 | 34.35 | 150 | 0.1145 | 9.307% | 44232.09.1 | EP | 100% | 9.307%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 150 | 0.20667 | 16.8% | 44232.09.1 | EP | 100% | 16.8%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 150 | 0.20667 | 16.8% | 44232.09.1 | EP | 100% | 16.8%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 150 | 0.20413 | 16.59% | 44232.09.1 | EP | 100% | 16.59%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.2 | 43.51 | 150 | 0.058013 | 4.716% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.716%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 0.90495
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
[6 empty] | 0% | 42942.01.15 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 8.129% |  |  | 100% | 8.129%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 1.2302
| Costos indirectos |  | 11% |  | 0.13532 | 100% |  |  |  | 100%
| Utilidad |  | 10% |  | 0.12302
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.25834
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1.4885
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 1.49

## Instalac secci trip
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 4 | Instalación de seccionador tripolar de cuchillas para 69 kV. Incluye accesorios para montaje. (Material proporcionado por EERSSA) |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 1
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 6.7871 | 3.286% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.286%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 0.2 | 400 | 4 | 20 | 9.684% | 49114.00.1 | ND | 40% | 3.874%
EQP16 | Equipo para prueba de aislamiento | 1 | 30 | 2 | 15 | 7.263% | 49113.00.2 | ND | 40% | 2.905%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 1 | 15 | 7.263% | 49114.00.1 | EP | 100% | 7.263%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 1 | 12 | 5.81% | 49114.00.1 | EP | 100% | 5.81%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 68.7871
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 1 | 17.245 | 8.35% | 44232.09.1 | EP | 100% | 8.35%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 0.5 | 34.35 | 1 | 17.175 | 8.316% | 44232.09.1 | EP | 100% | 8.316%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 15.01% | 44232.09.1 | EP | 100% | 15.01%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 15.01% | 44232.09.1 | EP | 100% | 15.01%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 1 | 30.62 | 14.83% | 44232.09.1 | EP | 100% | 14.83%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.2 | 43.51 | 1 | 8.702 | 4.213% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.213%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 135.742
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | EP | 100% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0%
[6 empty] | 0% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0%
[6 empty] | 0% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 2 | 2 | 0.9684% |  |  | 100% | 0.9684%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 206.5291
| Costos indirectos |  | 11% |  | 22.7182 | 100% |  |  |  | 89.83%
| Utilidad |  | 10% |  | 20.6529
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 43.3711
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 249.9002
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 249.9

## Int. T M
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro No. 1 | Suministro e instalación de disyuntor tripolar para 69 kV, tipo tanque muerto, 72.5 kV, 60 Hz, 600 A, con TC´s para protección y para medición. Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje y conexión a tierra |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 0.5
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 23.597 | 0.03516% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.03516%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 4 | 100 | 0.149% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0.0596%
EQP16 | Equipo para prueba de aislamiento | 1 | 30 | 2 | 15 | 0.02235% | 49113.00.2 | ND | 40% | 0.00894% | Suministro e instalación de interruptor para 69 kV tipo tanque muerto, tripolar, 72.5 kV, 60 Hz, 1200 A. Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje, tubería para salida de cables de tablero de control y conexión a tierra
EQP18 | Multímetro | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.0149% | 48212.00.4 | NP | 0% | 0%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 0.5 | 30 | 0.0447% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.0447% | Disyuntor tripolar para 69 kV (Circuit-Breaker), tipo tanque muerto, 72.5 kV, 60 Hz, 600 A, con TC´s para protección (600/5A, 5P20, 20 VA) y para medición (600/5A, 0,2, 20 VA). Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 0.5 | 24 | 0.03576% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.03576%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 202.597
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 0.5 | 68.98 | 0.1028% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1028%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 0.5 | 68.7 | 0.1024% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1024%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 0.5 | 62 | 0.09238% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.09238%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 2 | 31 | 0.5 | 124 | 0.1848% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1848%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 0.5 | 61.24 | 0.09125% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.09125%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 0.5 | 87.02 | 0.1297% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1297%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 471.94
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EQUI03 | Disyuntor tripolar para 69 kV (Circuit-Breaker), tipo tanque muerto, 72.5 kV, 60 Hz, 600 A, con TC´s para protección (600/5A, 5P20, 20 VA) y para medición (600/5A, 0,2, 20 VA). Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje | U | 1 | 66000 | 66000 | 98.34% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
TUB015 | Tubería tipo funda sellada de 2" | m | 8 | 8.9 | 71.2 | 0.1061% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.1061%
TUB018 | Conector para tubería tipo funda sellada de 2" | U | 8 | 5.65 | 45.2 | 0.06735% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.06735%
TUB012 | Unión para tubo rígido de 2" | U | 4 | 3.51 | 14.04 | 0.02092% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.02092%
TUB063 | Acolpe de PVC de 50 mm a unión roscada rígida de 2" mm | U | 4 | 5.2 | 20.8 | 0.03099% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.03099% | 81207.5976
TUB060 | Codo PVC radio largo de 50 mm | U | 4 | 3.85 | 15.4 | 0.02295% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.02295%
TUB057 | Tubería PVC de 50 mm x 3 metros | U | 2 | 6.97 | 13.94 | 0.02077% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.02077%
CON007 | Conductor de cobre electrolítico, desnudo, calibre 2/0 AWG | m | 6 | 6.1 | 36.6 | 0.05453% | 43913.01.1 | EP | 100% | 0.05453%
APT010 | Conector cable a estructura, similar Burndy GBM26 (Rango de 4 a 2/0) | U | 2 | 12 | 24 | 0.03576% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.0143%
APC019 | Terminal de compresión doble ojo, caño largo para conductor de cobre calibre 2/0 AWG | U | 2 | 4.2 | 8.4 | 0.01252% | 42999.05.41 | NP | 0% | 0%
APT033 | Conector de compresión de cobre, tipo C, para conductor principal (Run) de 3/0 a 250 MCM y derivación (Tap) de 6 a 2/0 AWG | U | 2 | 9.8 | 19.6 | 0.0292% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.01168%
| Pernos y accesorios para montaje | Global | 1 | 20 | 20 | 0.0298% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 66289.18
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 150 | 150 | 0.2235% |  |  | 100% | 0.2235%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 67113.717
| Costos indirectos |  | 11% |  | 7382.5089 | 100% |  |  |  | 1.46%
| Utilidad |  | 10% |  | 6711.3717
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 14093.8806
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 81207.5976
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 81207.6

## Secc. ver. sin PT
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 2 | Suministro e instalación de seccionador tripolar de cuchillas para 69 kV, 1200 A, montaje vertical, motorizado, sin cuchillas puesta a tierra. Incluye tubería para cables y conexión a malla de tierra |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 1
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 11.7795 | 0.08286% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.08286%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 4 | 100 | 0.7034% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0.2814%
EQP16 | Equipo para prueba de aislamiento | 1 | 30 | 2 | 15 | 0.1055% | 49113.00.2 | ND | 40% | 0.0422%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.1055% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.1055%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 1 | 12 | 0.08441% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.08441%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 153.7795
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 1 | 34.49 | 0.2426% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2426%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 1 | 34.35 | 0.2416% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2416%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 0.2181% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2181%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 0.2181% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2181%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 2 | 30.62 | 1 | 61.24 | 0.4308% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.4308%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 1 | 43.51 | 0.3061% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.3061%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 235.59
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EQUI04 | Seccionador tripolar de cuchullas para montaje vertical, mando motorizado, sin cuchillas de puesta a tierra, 72.5 kV, 1200 A | U | 1 | 13254 | 13254 | 93.23% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
TUB015 | Tubería tipo funda sellada de 2" | m | 4 | 8.9 | 35.6 | 0.2504% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.2504%
TUB018 | Conector para tubería tipo funda sellada de 2" | U | 4 | 5.65 | 22.6 | 0.159% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.159%
TUB012 | Unión para tubo rígido de 2" | U | 2 | 3.51 | 7.02 | 0.04938% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.04938%
TUB063 | Acolpe de PVC de 50 mm a unión roscada rígida de 2" mm | U | 2 | 5.2 | 10.4 | 0.07315% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.07315%
TUB060 | Codo PVC radio largo de 50 mm | U | 2 | 3.85 | 7.7 | 0.05416% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.05416%
TUB057 | Tubería PVC de 50 mm x 3 metros | U | 1 | 6.97 | 6.97 | 0.04903% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.04903%
CON007 | Conductor de cobre electrolítico, desnudo, calibre 2/0 AWG | m | 25 | 6.1 | 152.5 | 1.073% | 43913.01.1 | EP | 100% | 1.073%
APT002 | Conector de compresión de cobre, tipo C, para conductor calibre 2/0 principal (Run) y derivación (Tap) | U | 8 | 7.5 | 60 | 0.422% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.1688%
APT010 | Conector cable a estructura, similar Burndy GBM26 (Rango de 4 a 2/0) | U | 12 | 12 | 144 | 1.013% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.4052%
APC019 | Terminal de compresión doble ojo, caño largo para conductor de cobre calibre 2/0 AWG | U | 4 | 4.2 | 16.8 | 0.1182% | 42999.05.41 | NP | 0% | 0%
APT033 | Conector de compresión de cobre, tipo C, para conductor principal (Run) de 3/0 a 250 MCM y derivación (Tap) de 6 a 2/0 AWG | U | 2 | 9.8 | 19.6 | 0.1379% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.05515%
| Pernos y accesorios para montaje | Global | 1 | 20 | 20 | 0.1407% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 13757.19
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 70 | 70 | 0.4924% |  |  | 100% | 0.4924%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 14216.5595
| Costos indirectos |  | 11% |  | 1563.8215 | 100% |  |  |  | 5.083%
| Utilidad |  | 10% |  | 1421.656
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 2985.4775
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 17202.037
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 17202.04

## Secc. ver. PT
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 4 | Suministro e instalación de seccionador tripolar de cuchillas para 69 kV, 1200 A, montaje vertical, motorizado, con cuchillas puesta a tierra. Incluye tubería para cables y conexión a malla de tierra |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 1
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 11.7795 | 0.07739% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.07739%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 4 | 100 | 0.6569% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0.2628%
EQP16 | Equipo para prueba de aislamiento | 1 | 30 | 2 | 15 | 0.09854% | 49113.00.2 | ND | 40% | 0.03942%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.09854% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.09854%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 1 | 12 | 0.07883% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.07883%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 153.7795
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 1 | 34.49 | 0.2266% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2266%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 1 | 34.35 | 0.2257% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2257%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 0.2037% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2037%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 0.2037% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2037%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 2 | 30.62 | 1 | 61.24 | 0.4023% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.4023%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 1 | 43.51 | 0.2858% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2858%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 235.59
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EQUI06 | Seccionador tripolar de Seccionador tripolar de cuchillas para montaje vertical, mando motorizado, con cuchillas de puesta a tierra, para 72.5 kV, 1200 A | U | 1 | 14518 | 14518 | 95.38% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
TUB015 | Tubería tipo funda sellada de 2" | m | 4 | 8.9 | 35.6 | 0.2339% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.2339%
TUB018 | Conector para tubería tipo funda sellada de 2" | U | 4 | 5.65 | 22.6 | 0.1485% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.1485%
TUB012 | Unión para tubo rígido de 2" | U | 2 | 3.51 | 7.02 | 0.04612% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.04612%
TUB063 | Acolpe de PVC de 50 mm a unión roscada rígida de 2" mm | U | 2 | 5.2 | 10.4 | 0.06832% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.06832%
TUB060 | Codo PVC radio largo de 50 mm | U | 2 | 3.85 | 7.7 | 0.05059% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.05059%
TUB057 | Tubería PVC de 50 mm x 3 metros | U | 1 | 6.97 | 6.97 | 0.04579% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.04579%
CON007 | Conductor de cobre electrolítico, desnudo, calibre 2/0 AWG | m | 6 | 6.1 | 36.6 | 0.2404% | 43913.01.1 | EP | 100% | 0.2404%
APT002 | Conector de compresión de cobre, tipo C, para conductor calibre 2/0 principal (Run) y derivación (Tap) | U | 4 | 7.5 | 30 | 0.1971% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.07883%
APT010 | Conector cable a estructura, similar Burndy GBM26 (Rango de 4 a 2/0) | U | 4 | 12 | 48 | 0.3153% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.1261%
APT033 | Conector de compresión de cobre, tipo C, para conductor principal (Run) de 3/0 a 250 MCM y derivación (Tap) de 6 a 2/0 AWG | U | 2 | 9.8 | 19.6 | 0.1288% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.0515%
| Pernos y accesorios para montaje | Global | 1 | 20 | 20 | 0.1314% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 14762.49
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 70 | 70 | 0.4599% |  |  | 100% | 0.4599%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 15221.8595
| Costos indirectos |  | 11% |  | 1674.4045 | 100% |  |  |  | 3.655%
| Utilidad |  | 10% |  | 1522.186
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 3196.5905
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 18418.45
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 18418.45

## Secc. hor. con PT
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 3 | Suministro e instalación de seccionador tripolar de cuchillas para 69 kV, 1200 A, montaje horizontal, motorizado, con cuchillas puesta a tierra. Incluye tubería para cables y conexión a malla de tierra |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 1
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 11.7795 | 0.07888% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.07888%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 4 | 100 | 0.6696% | 49114.00.1 | ND | 40% | 0.2678%
EQP16 | Equipo para prueba de aislamiento | 1 | 30 | 2 | 15 | 0.1004% | 49113.00.2 | ND | 40% | 0.04018%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.1004% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.1004%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 1 | 12 | 0.08035% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.08035%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 153.7795
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 1 | 34.49 | 0.231% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.231%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 1 | 34.35 | 0.23% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.23%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 0.2076% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2076%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 1 | 31 | 0.2076% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2076%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 2 | 30.62 | 1 | 61.24 | 0.4101% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.4101%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 1 | 43.51 | 0.2914% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2914%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 235.59
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EQUI40 | Seccionador tripolar de cuchillas para montaje horizontal, mando motorizado, con cuchillas de puesta a tierra, para 72.5 kV, 1200 A | U | 1 | 14230 | 14230 | 95.29% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
TUB015 | Tubería tipo funda sellada de 2" | m | 4 | 8.9 | 35.6 | 0.2384% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.2384%
TUB018 | Conector para tubería tipo funda sellada de 2" | U | 4 | 5.65 | 22.6 | 0.1513% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.1513%
TUB012 | Unión para tubo rígido de 2" | U | 2 | 3.51 | 7.02 | 0.04701% | 42999.02.11 | EP | 100% | 0.04701%
TUB063 | Acolpe de PVC de 50 mm a unión roscada rígida de 2" mm | U | 2 | 5.2 | 10.4 | 0.06964% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.06964%
TUB060 | Codo PVC radio largo de 50 mm | U | 2 | 3.85 | 7.7 | 0.05156% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.05156%
TUB057 | Tubería PVC de 50 mm x 3 metros | U | 1 | 6.97 | 6.97 | 0.04667% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0.04667%
CON007 | Conductor de cobre electrolítico, desnudo, calibre 2/0 AWG | m | 6 | 6.1 | 36.6 | 0.2451% | 43913.01.1 | EP | 100% | 0.2451%
APT002 | Conector de compresión de cobre, tipo C, para conductor calibre 2/0 principal (Run) y derivación (Tap) | U | 4 | 7.5 | 30 | 0.2009% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.08035%
APT010 | Conector cable a estructura, similar Burndy GBM26 (Rango de 4 a 2/0) | U | 4 | 12 | 48 | 0.3214% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.1286%
APT033 | Conector de compresión de cobre, tipo C, para conductor principal (Run) de 3/0 a 250 MCM y derivación (Tap) de 6 a 2/0 AWG | U | 2 | 9.8 | 19.6 | 1.193% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.4773%
| Pernos y accesorios para montaje | Global | 1 | 20 | 20 | 1.217% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 14474.49
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 70 | 70 | 0.4687% |  |  | 100% | 0.4687%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 14933.8595
| Costos indirectos |  | 11% |  | 1642.7245 | 102.1% |  |  |  | 4.15%
| Utilidad |  | 10% |  | 1493.386
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 3136.1105
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 18069.97
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 18069.97

## Pararr. 60 kV
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 8 | Suministro e instalación de pararrayos tipo subestación 60 kV |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 5
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 2.6697 | 0.2363% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2363%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 12 | 33.3333 | 2.95% | 49114.00.1 | ND | 40% | 1.18%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 5 | 3 | 0.2655% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.2655%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 5 | 2.4 | 0.2124% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.2124%
0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 41.403
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 5 | 6.898 | 0.6106% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.6106%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 5 | 6.87 | 0.6081% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.6081%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 2 | 31 | 5 | 12.4 | 1.098% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.098%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 2 | 31 | 5 | 12.4 | 1.098% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.098%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 5 | 6.124 | 0.542% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.542%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 5 | 8.702 | 0.7702% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7702%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 53.394
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EQUI09 | Pararrayos tipo subestación 60 kV | U | 1 | 975 | 975 | 86.3% | 41243.00.12 | NP | 0% | 0%
| Pernos y accesorios varios para montaje | Global | 1 | 30 | 30 | 2.655% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1005
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 30 | 30 | 2.655% |  |  | 100% | 2.655%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 1129.797
| Costos indirectos |  | 11% |  | 124.2777 | 100% |  |  |  | 9.276%
| Utilidad |  | 10% |  | 112.9797
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 237.2574
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 1367.0544
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 1367.05

## Cont. des
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 9 | Suministro e instalación de contador de descargas digital para pararrayos de 60 kV |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 6
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 1.7081 | 0.431% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.431%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 6 | 2.5 | 0.6309% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.6309%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 6 | 2 | 0.5047% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.5047%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 6.2081
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 6 | 5.7483 | 1.451% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.451%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 6 | 5.725 | 1.445% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.445%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 6 | 5.1667 | 1.304% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.304%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 6 | 5.1667 | 1.304% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.304%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 6 | 5.1033 | 1.288% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.288%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 6 | 7.2517 | 1.83% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.83%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 34.1617
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EQUI10 | Contador de descargas digital para pararrayos de 60 kV | U | 1 | 320.91 | 320.91 | 80.98% | 41243.00.11 | NP | 0% | 0%
| Pernos y accesorios varios para montaje | Global | 1 | 20 | 20 | 5.047% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 340.91
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 15 | 15 | 3.785% |  |  | 100% | 3.785%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 396.2797
| Costos indirectos |  | 11% |  | 43.5908 | 100% |  |  |  | 13.97%
| Utilidad |  | 10% |  | 39.628
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 83.2187
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 479.4985
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 479.5

## Ais. sop
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 10 | Suministro e instalación de aislador de soporte tipo estación, para 69 kV, BIL 350 kV |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 12
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.67275 | 0.1975% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.1975%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 12 | 1.25 | 0.3669% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3669%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 12 | 1 | 0.2935% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.2935%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 2.9228
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 12 | 2.8742 | 0.8437% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8437%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625 | 0.8402% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8402%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 12 | 2.5833 | 0.7583% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7583%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 12 | 2.5833 | 0.7583% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7583%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517 | 0.749% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.749%
43.51
|  | SUBTOTAL B |  |  | 13.455
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
AIS002 | Aislador de soporte tipo estación, para 69 kV, BIL 350 kV | U | 1 | 210 | 210 | 61.64% | 42999.05.41 | NP | 0% | 0%
APC007 | Soporte cable para montar sobre aislador de 600 a 1250 MCM | U | 1 | 89.3 | 89.3 | 26.21% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
| Pernos y accesorios varios para montaje | Global | 1 | 20 | 20 | 5.871% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 319.3
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 5 | 1.468% |  |  | 100% | 1.468%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 340.6778
| Costos indirectos |  | 11% |  | 37.4746 | 100% |  |  |  | 6.275%
| Utilidad |  | 10% |  | 34.0678
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 71.5423
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 412.2201
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 412.22

## Conj. ret. 69
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 11 | Suministro e instalación de conjunto de retención de 7 aisladores con grapa de retención y accesorios, para sujeción de condcutor de barraje de 69 kV |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 8
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 1.2811 | 0.3387% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.3387%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 0.4957% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.4957%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 8 | 1.5 | 0.3966% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3966%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 4.6561
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 8 | 4.3113 | 1.14% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.14%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 8 | 4.2938 | 1.135% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.135%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 8 | 3.875 | 1.024% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.024%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 8 | 3.875 | 1.024% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.024%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 8 | 3.8275 | 1.012% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.012%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 8 | 5.4387 | 1.438% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.438%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 25.6212
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APC001 | Adaptador "U" grillete de acero galv. con pasador de 5/8" | U | 1 | 8.09 | 8.09 | 2.139% | 43913.01.1 | ND | 40% | 0.8555%
APC002 | Adaptador Y "CLEVIS BALL" de acero galvanizado | U | 1 | 13.92 | 13.92 | 3.68% | 43913.01.1 | ND | 40% | 1.472%
AIS001 | Aislador de porcelana tipo suspensión | U | 7 | 28 | 196 | 51.82% | 38999.33.2 | NP | 0%
APC003 | Adaptador "SOCKET EYE" de acero galvanizado | U | 1 | 12.57 | 12.57 | 3.323% | 42991.01.31 | NP | 0%
APC009 | Grapa de retención para aluminio, rango 3/0 AWG a 1000 MCM | U | 1 | 82.38 | 82.38 | 21.78% | 42999.05.41 | NP | 10%
| Accesorios para montaje | Global | 1 | 20 | 20 | 5.288% | 41243.00.11 | EP | 100% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 332.96
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 15 | 15 | 3.966% |  |  | 100% | 3.966%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 378.2373
| Costos indirectos |  | 11% |  | 41.6061 | 100% |  |  |  | 14.3%
| Utilidad |  | 10% |  | 37.8237
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 79.4298
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 457.6671
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 457.67

## Con. T
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 12 | Suministro e instalación de conector aluminio para derivación en T, rango de 600 a 900 MCM |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 12
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.85404 | 0.8432% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8432%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 12 | 1.25 | 1.234% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.234%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 12 | 1 | 0.9873% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.9873%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 3.104
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 12 | 2.8742 | 2.838% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.838%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625 | 2.826% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.826%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 12 | 2.5833 | 2.551% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.551%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 12 | 2.5833 | 2.551% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.551%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517 | 2.519% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.519%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 12 | 3.6258 | 3.58% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.58%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 17.0808
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APC015 | Conector aluminio para derivación en T, rango 600 a 900 MCM | U | 1 | 78.1 | 78.1 | 77.11% | 43913.01.1 | ND | 40% | 30.84%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 78.1
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 3 | 3 | 2.962% |  |  | 100% | 2.962%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 101.2849
| Costos indirectos |  | 11% |  | 11.1413 | 100% |  |  |  | 53.73%
| Utilidad |  | 10% |  | 10.1285
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 21.2698
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 122.5547
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 122.55

## Con. ran par
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 13 | Suministro e instalación de conector ranuras paralela 450 MCM hasta 800 MCM |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 24
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.42702 | 1.092% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.092%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 24 | 0.625 | 1.599% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.599%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 24 | 0.5 | 1.279% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.279%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.552
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 24 | 1.4371 | 3.676% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.676%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 24 | 1.4312 | 3.661% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.661%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 24 | 1.2917 | 3.304% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.304%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 24 | 1.2917 | 3.304% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.304%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 24 | 1.2758 | 3.264% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.264%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 24 | 1.8129 | 4.638% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.638%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 8.5404
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APC012 | Conector ranuras paralela 450 MCM hasta 800 MCM | U | 1 | 26 | 26 | 66.51% | 42999.08.155 | ND | 40% | 26.6%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 26
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 3 | 3 | 7.674% |  |  | 100% | 7.674%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 39.0924
| Costos indirectos |  | 11% |  | 4.3002 | 100% |  |  |  | 60.09%
| Utilidad |  | 10% |  | 3.9092
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 8.2094
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 47.3018
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 47.3

## Cond. 500
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 14 | Suministro e instalación de conductor de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, para barras de 69 kV y tendido de linea |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 300
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.022624 | 0.6258% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.6258%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 300 | 0.05 | 1.383% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.383%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 300 | 0.04 | 1.106% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.106%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.11262
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 0.5 | 34.49 | 300 | 0.057483 | 1.59% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.59%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 0.5 | 34.35 | 300 | 0.05725 | 1.584% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.584%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 300 | 0.10333 | 2.858% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.858%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 300 | 0.10333 | 2.858% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.858%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 300 | 0.10207 | 2.823% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.823%
MAN08 | Chofer de camioneta | 0.2 | 43.51 | 300 | 0.029007 | 0.8024% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8024%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 0.45247
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
CON001 | Conductor de aluminio desnudo 500 MCM | m | 1 | 3 | 3 | 82.99% | 42942.01.15 | EP | 100% | 82.99%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 3
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de equipo y materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.383% |  |  | 100% | 1.383%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 3.6151
| Costos indirectos |  | 11% |  | 0.39766 | 100% |  |  |  | 100%
| Utilidad |  | 10% |  | 0.36151
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.75917
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4.3743
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 4.37

## Con. 2-0
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 31 | Suministro e instalación de conductor de cobre electrolítico, desnudo, calibre 2/0 AWG para chicotes o para instalación en ductos y canaletas |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 300
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.049598 | 0.5971% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.5971%
EQP04 | Retroexcavadora | 1 | 280 | 300 | 0.93333 | 11.24% | CCC03 | NP | 0% | 0%
EQP15 | Equipo de medición para puesta a tierra | 1 | 50 | 1200 | 0.041667 | 0.5016% | 49113.00.2 | ND | 40% | 0.2006%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 300 | 0.05 | 0.6019% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.6019%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 300 | 0.04 | 0.4815% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.4815%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.1146
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 300 | 0.11497 | 1.384% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.384%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 300 | 0.1145 | 1.378% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.378%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 2 | 31 | 300 | 0.20667 | 2.488% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.488%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 2 | 31 | 300 | 0.20667 | 2.488% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.488%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 2 | 30.62 | 300 | 0.20413 | 2.457% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.457%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 300 | 0.14503 | 1.746% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.746%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 0.99197
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
CON007 | Conductor de cobre electrolítico, desnudo, calibre 2/0 AWG | m | 1 | 6.1 | 6.1 | 73.44% | 43913.01.1 | EP | 100% | 73.44%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 6.1
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.204% |  |  | 100% | 1.204%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 8.3066
| Costos indirectos |  | 11% |  | 0.91372 | 100% |  |  |  | 88.46%
| Utilidad |  | 10% |  | 0.83066
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 1.7444
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 10.0509
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 10.05

## Var 2,4
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 32 | Suministro e instalación de varilla copperweld de alta camada, de 5/8” de diámetro y 2.4 metros |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 25
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.40994 | 1.68% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.68%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 25 | 0.6 | 2.459% | 49114.00.1 | EP | 100% | 2.459%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 25 | 0.48 | 1.967% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.967%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.4899
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [5 empty] | 9.6887
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 25 | 1.3796 | 5.654% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.654%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 25 | 1.374 | 5.631% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.631%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 25 | 1.24 | 5.082% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.082%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 1 | 31 | 25 | 1.24 | 5.082% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.082%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 25 | 1.2248 | 5.02% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.02%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 25 | 1.7404 | 7.133% | 44232.09.1 | EP | 100% | 7.133%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 8.1988
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APT001 | Varilla copperweld de 5/8” de diámetro y 2.4 metros | U | 1 | 13.71 | 13.71 | 56.19% | 43913.01.1 | ND | 40% | 22.48%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 13.71
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 1 | 1 | 4.099% |  |  | 100% | 4.099%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 24.3987
| Costos indirectos |  | 11% |  | 2.6839 | 100% |  |  |  | 66.29%
| Utilidad |  | 10% |  | 2.4399
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 5.1237
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 29.5225
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 29.52

## suelda
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 38 | Suministro e instalación de suelda exotermica para malla de puesta a tierra con conductor de cobre 2/0 AWG |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 12
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.29496 | 1.486% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.486%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 40 | 0.3 | 1.512% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.512%
| Molde de grafito para suleda exotermica | 1 | 10 | 40 | 0.25
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.84496
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 40 | 0.86225 | 4.345% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.345%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 40 | 0.85875 | 4.327% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.327%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 40 | 0.775 | 3.905% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.905%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 2 | 31 | 40 | 1.55 | 7.811% | 44232.09.1 | EP | 100% | 7.811%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 40 | 0.7655 | 3.858% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.858%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 40 | 1.0877 | 5.481% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.481%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 5.8993
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
| Suelda exotermica de 115 gr | U | 1 | 12.85 | 12.85 | 64.75% | 43913.01.1 | ND | 40% | 25.9%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 12.85
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.26% |  |  | 100% | 1.26%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 19.8442
| Costos indirectos |  | 11% |  | 2.1829 | 98.74% |  |  |  | 59.89%
| Utilidad |  | 10% |  | 1.9844
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 4.1673
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 24.0115
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 24.01

## Barra Cu
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 38 | Suministro e instalación de barra de cobre para conexión de tableros a la malla de puesta a tierra |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 12
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.98321 | 0.905% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.905%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 12 | 1 | 0.9204% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.9204%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.9832
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 12 | 2.8742 | 2.645% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.645%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 12 | 2.8625 | 2.635% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.635%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 1 | 31 | 12 | 2.5833 | 2.378% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.378%
MAN19 | Electricista para montaje de subestaciones | 2 | 31 | 12 | 5.1667 | 4.755% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.755%
MAN20 | Ayudante de electricista para montaje de subestaciones | 1 | 30.62 | 12 | 2.5517 | 2.349% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.349%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 12 | 3.6258 | 3.337% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.337%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 19.6642
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APT028 | Barra de cobre de 40 cm longitus por 5 cm de ancho, colocada sobre aisladores portabarra y sujetadores | U | 1 | 85 | 85 | 78.23% | 43913.01.1 | ND | 40% | 31.29%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 85
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 2 | 2 | 1.841% |  |  | 100% | 1.841%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 108.6474
| Costos indirectos |  | 11% |  | 11.9512 | 100% |  |  |  | 53.06%
| Utilidad |  | 10% |  | 10.8647
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 22.8159
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 131.4633
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 131.46

## Ter. com
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 39 | Suministro e instalación de terminal de compresión doble ojo, caño largo para conductor 2/0 AWG |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 100
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.10249 | 1.491% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.491%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 100 | 0.15 | 2.183% | 49114.00.1 | EP | 100% | 2.183%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 100 | 0.12 | 1.746% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.746%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.37249
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 100 | 0.3449 | 5.019% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.019%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 100 | 0.3435 | 4.998% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.998%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 100 | 0.31 | 4.511% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.511%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 100 | 0.31 | 4.511% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.511%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 100 | 0.3062 | 4.456% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.456%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 100 | 0.4351 | 6.331% | 44232.09.1 | EP | 100% | 6.331%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 2.0497
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APC019 | Terminal de compresión doble ojo, caño largo para conductor de cobre calibre 2/0 AWG | U | 1 | 4.2 | 4.2 | 61.12% | 42999.05.41 | NP | 0% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 4.2
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.638% |  |  | 100% | 3.638%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 6.8722
| Costos indirectos |  | 11% |  | 0.75594 | 100% |  |  |  | 38.88%
| Utilidad |  | 10% |  | 0.68722
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 1.4432
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 8.3153
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 8.32

## GBM26
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 40 | Suministro e instalación de conector cable a estructura, similar Burdy GBM26 (Rango de 4 a 2/0) |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 300
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.034162 | 0.2616% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2616%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 300 | 0.05 | 0.3829% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3829%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 300 | 0.04 | 0.3063% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3063%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.12416
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 300 | 0.11497 | 0.8805% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8805%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 300 | 0.1145 | 0.8769% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8769%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 300 | 0.10333 | 0.7914% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7914%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 300 | 0.10333 | 0.7914% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7914%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 300 | 0.10207 | 0.7817% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7817%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 300 | 0.14503 | 1.111% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.111%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 0.68323
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APT010 | Conector cable a estructura, similar Burndy GBM26 (Rango de 4 a 2/0) | U | 1 | 12 | 12 | 91.9% | 43913.01.1 | ND | 40% | 36.76%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 12
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.915% |  |  | 100% | 1.915%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 13.0574
| Costos indirectos |  | 11% |  | 1.4363 | 100% |  |  |  | 44.86%
| Utilidad |  | 10% |  | 1.3057
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 2.7421
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 15.7994
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 15.8

## GAR1826
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 41 | Suministro e instalación de conector para conexión de cerramiento, similar Burndy GAR 1826 |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 80
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.12811 | 0.453% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.453%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 80 | 0.1875 | 0.6631% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.6631%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 80 | 0.15 | 0.5305% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.5305%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.46561
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 80 | 0.43112 | 1.525% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.525%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 80 | 0.42938 | 1.518% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.518%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 80 | 0.3875 | 1.37% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.37%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 80 | 0.3875 | 1.37% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.37%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 80 | 0.38275 | 1.354% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.354%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 80 | 0.54387 | 1.923% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.923%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 2.5621
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APT004 | Conector similar Burndy GAR 1826 (para tubo de 2") | U | 1 | 25 | 25 | 88.41% | 43913.01.1 | ND | 40% | 35.36%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 25
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.8841% |  |  | 100% | 0.8841%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 28.2777
| Costos indirectos |  | 11% |  | 3.1106 | 100% |  |  |  | 46.95%
| Utilidad |  | 10% |  | 2.8278
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 5.9383
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 34.2161
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 34.22

## Pozo insp
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 42 | Pozo de hormigón prefabricado, tipo A, de acuerdo a planos de detalle. Incluye instalación |  |  | Unidad: | U | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 10
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 1.0249 | 1.723% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.723%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 10 | 1.5 | 2.522% | 49114.00.1 | EP | 100% | 2.522%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 2.018% | 49114.00.1 | EP | 100% | 2.018%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 3.7248
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 10 | 3.449 | 5.799% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.799%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 10 | 3.435 | 5.776% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.776%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 10 | 3.1 | 5.213% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.213%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 10 | 3.1 | 5.213% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.213%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 10 | 3.062 | 5.149% | 44232.09.1 | EP | 100% | 5.149%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 10 | 4.351 | 7.316% | 44232.09.1 | EP | 100% | 7.316%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 20.497
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
| Pozo de hormigón prefabricado, tipo A, de acuerdo a planos de detalle | U | 1 | 35 | 35 | 58.85% |  | EP | 100% | 58.85%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 35
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4204% |  |  | 100% | 0.4204%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 59.4719
| Costos indirectos |  | 11% |  | 6.5419 | 100% |  |  |  | 100%
| Utilidad |  | 10% |  | 5.9472
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 12.4891
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 71.9609
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 71.96

## Est. met
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 43 | Suministro y montaje de estructura metálica de acero galvanizado para patios de 69 kV |  |  | Unidad: | kg | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 900
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.015859 | 0.441% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.441%
EQP14 | Camión grúa, capacidad mínima 15 ton | 1 | 400 | 3000 | 0.13333 | 3.707% | 49114.00.1 | ND | 40% | 1.483%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 900 | 0.016667 | 0.4634% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.4634%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 900 | 0.013333 | 0.3707% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3707%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.17919
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total | [6 empty] | 0.49637
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 900 | 0.038322 | 1.066% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.066%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 900 | 0.038167 | 1.061% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.061%
MAN16 | Técnico electromecánico de construcción | 3 | 31 | 900 | 0.10333 | 2.873% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.873%
MAN18 | Técnico en montaje de subestaciones | 3 | 31 | 900 | 0.10333 | 2.873% | 44232.09.1 | EP | 100% | 2.873%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 30.62 | 900 | 0.034022 | 0.946% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.946%
43.51
|  | SUBTOTAL B |  |  | 0.31718
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
EST-01 | Estructura metálica de acero galvanizado para pórtico de 69 kV | kg | 1 | 3.05 | 3.05 | 84.81% | 42999.05.41 | EP | 100% | 84.81%
454.5455
|  | SUBTOTAL A |  |  | 3.05
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.39% |  |  | 100% | 1.39%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 3.5964
| Costos indirectos |  | 11% |  | 0.3956 | 100% |  |  |  | 97.78%
| Utilidad |  | 10% |  | 0.35964
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.75524
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 4.3516
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 4.35

## Cab 3-8
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 45 | Suministro e instalación de cable de acero de 3/8 para apantallamiento de patios de 69 y 13,8 kV |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 500
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.020497 | 1.105% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.105%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 500 | 0.03 | 1.618% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.618%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 500 | 0.024 | 1.294% | 49114.00.1 | EP | 100% | 1.294%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.074497
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 500 | 0.06898 | 3.72% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.72%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 500 | 0.0687 | 3.705% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.705%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 500 | 0.062 | 3.343% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.343%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 500 | 0.062 | 3.343% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.343%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 500 | 0.06124 | 3.302% | 44232.09.1 | EP | 100% | 3.302%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 500 | 0.08702 | 4.693% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.693%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 0.40994
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
HER020 | Cable de acero galvanizado de 3/8" | m | 1 | 1.12 | 1.12 | 60.4% | 42999.05.41 | EP | 100% | 60.4%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 1.12
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 13.48% |  |  | 100% | 13.48%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 1.8544
| Costos indirectos |  | 11% |  | 0.20399 | 100% |  |  |  | 100%
| Utilidad |  | 10% |  | 0.18544
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0.38943
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 2.2439
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 2.24

## Con. fij cab 3-8
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 46 | Suministro e instalación de conjunto de fijación para cable de acero de 3/8" a estructura metálica |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
|  |  | Rendimiento unidad/día |  | 15
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.68323 | 0.2626% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.2626%
EQP20 | Equipo trabajo: tecle, cinturón, escalera, terpadoras, llaves, etc | 1 | 15 | 15 | 1 | 0.3843% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3843%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 15 | 0.8 | 0.3075% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.3075%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 2.4832
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 34.49 | 15 | 2.2993 | 0.8837% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8837%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.35 | 15 | 2.29 | 0.8801% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.8801%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 31 | 15 | 2.0667 | 0.7943% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7943%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 15 | 2.0667 | 0.7943% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7943%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 30.62 | 15 | 2.0413 | 0.7845% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.7845%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 43.51 | 15 | 2.9007 | 1.115% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.115%
|  | SUBTOTAL B |  |  | 13.6647
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
APC001 | Adaptador "U" grillete de acero galv. con pasador de 5/8" | U | 1 | 8.09 | 8.09 | 3.109% | 43913.01.1 | ND | 40% | 1.244%
APC030 | Punta terminal premoldeada para calibre 4/0 AWG, tipo exterior, para 15 KV | U | 1 | 68 | 68 | 26.13% | 42991.01.31 | NP | 0% | 0%
APC031 | Punta terminal premoldeada para calibre de 250 a 350 MCM, tipo exterio | U | 1 | 79 | 79 | 30.36% | 42991.01.31 | NP | 0% | 0%
APC032 | Punta terminal premoldeada para calibre de 500 a 750 MCM, tipo exterior, para 15 KV | U | 1 | 88.71 | 88.71 | 34.09% | 42991.01.31 | NP | 0% | 0%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 243.8
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.09608% |  |  | 100% | 0.09608%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 260.1979
| Costos indirectos |  | 11% |  | 28.6218 | 100% |  |  |  | 7.546%
| Utilidad |  | 10% |  | 26.0198
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 54.6416
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 314.8395
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 314.84

## Bandeja
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.
DISEÑO ELECTROMECANICO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION NORTE
ANEXO No. 6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Rubro: N0. 47 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de acero galvanizado de 400 mm de ancho y 100 mm de alto, con accesorios para unión (Tee, curvas, cruz, etc.), con ménsula canal sencilla reforzada y accesorios de montaje |  |  | Unidad: | m | Pri (%) | CPC | NP / EP / ND | VAE (%) | VAE (%) ELEMENTO
50
A | EQUIPO | Cantidad | Costo diario | Rendimiento | Costo total
EQP01 | Herramienta menor | 1 |  |  | 0.24146 | 0.6886% | 44232.09.1 | EP | 100% | 0.6886%
EQP21 | Equipo de protección personal | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.6844% | 49114.00.1 | EP | 100% | 0.6844%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 0.48146
B | MANO DE OBRA | Cantidad | Salario diario | Rendimiento | Costo total
MAN11 | Supervisor de montaje electromecánico. Ing. Eléctrico | 1 | 80 | 50 | 1.6 | 4.563% | 44232.09.1 | EP | 100% | 4.563%
MAN17 | Jefe de grupos de montaje de subestaciones | 1 | 34.49 | 50 | 0.6898 | 1.967% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.967%
MAN04 | Jefe de cuadrilla | 1 | 34.35 | 50 | 0.687 | 1.959% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.959%
MAN05 | Liniero | 1 | 31 | 50 | 0.62 | 1.768% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.768%
MAN06 | Ayudante de liniero | 1 | 31 | 50 | 0.62 | 1.768% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.768%
MAN08 | Chofer de camioneta | 1 | 30.62 | 50 | 0.6124 | 1.746% | 44232.09.1 | EP | 100% | 1.746%
43.51
|  | SUBTOTAL B |  |  | 4.8292
C | MATERIALES: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total
BAN003 | Bandeja portacables tipo escalerilla de acero galvanizado de 400 mm de ancho y 100 mm de alto, longitud 2,4 m | U | 0.42 | 38.65 | 16.233 | 46.29% | 44917.04.21 | EP | 100% | 46.29%
BAN008 | Tee horizontal de 400 mm de ancho y 100 mm de alto | U | 0.05 | 22.88 | 1.144 | 3.262% | 42999.05.41 | EP | 100% | 3.262%
BAN013 | Curva horizontal de 90° de 400 mm de ancho y 100 mm de alto | U | 0.05 | 14.32 | 0.716 | 2.042% | 42999.05.41 | EP | 100% | 2.042%
BAN018 | Cruz horizontal de 400 mm de ancho y 100 mm de alto | U | 0.05 | 31.45 | 1.5725 | 4.484% | 42999.05.41 | EP | 100% | 4.484%
BAN023 | Curva horizontal ajustable de 400 mm de ancho y 100 mm de alto | U | 0.05 | 19.8 | 0.99 | 2.823% | 42999.02.11 | EP | 100% | 2.823%
BAN030 | Ménsula canal sencilla reforzada para bandeja de 40 cm | U | 1 | 6 | 6 | 17.11% | 42999.02.11 | EP | 100% | 17.11%
BAN031 | Sujetador de bandeja a mésula | U | 1 | 2 | 2 | 5.704% | 42999.02.11 | EP | 100% | 5.704%
BAN035 | Pernos y accesorios menores | Lote | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.711% | 42999.02.11 | EP | 100% | 1.711%
|  | SUBTOTAL A |  |  | 29.2555
D | TRANSPORTE |  | Cantidad | Costo global | Costo total
1 | Transporte de materiales |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.426% |  |  | 100% | 1.426%
| COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  | 35.0662
| Costos indirectos |  | 11% |  | 3.8573 | 100% |  |  |  | 100%
| Utilidad |  | 10% |  | 3.5066
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 7.3639
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL $: |  |  | 42.4301
PRECIO ADOPTADO SIN IVA $: |  |  |  |  | 42.43