## FORMULARIO 2.1
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro: | 1.2
RECONECTADOR TRIPOLAR, 27 KV, 600 A MÍNIMO, PARA MONTAJE EN POSTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.4 | Año de fabricación | ≥2023
2 | DATOS PRELIMINARES
2.1 | Corriente Nominal | Mínimo 600 A
2.2 | Voltaje Nominal | 22 kV
2.3 | Voltaje máximo línea-línea Vmáx rms | 24 kV
2.4 | Tipo de conexión | Y con neutro multiaterrado
2.5 | Frecuencia | 60 Hz
2.6 | Número de polos | 3
2.7 | Tensión de impulso | 127 kV
2.8 | Corriente nominal de interrupción | ≥12 kA
2.9 | Tensión y frecuencia de alimentación a reconectador, circuito de control y actuación. | 240/120 VAC 60 Hz
2.1 | Estructura de soporte | Estructura metálica tipo volada, para montaje en poste circular de hormigón armado
2.11 | Medio de extinción de arco | Vacío
2.12 | Uso Continuo | Exterior
2.13 | Altura de trabajo | 2000 m.s.n.m
2.14 | Medio de actuación | Actuador Magnético
2.15 | Fuente de alimentación ininterrumpida con baterías recargables | Sí
2.16 | Duración de la batería | Mínimo 48 horas
2.17 | Vida útil de la batería | Mínimo 5 años
2.18 | Señalización física de abierto o cerrado, del reconectador | Visible desde el suelo; Rojo: Posición cerrado; Verde: Posición Abierto.
2.19 | Ciclo de operación mínimo | O-0.5s-CO-2s-CO-5s-CO
2.2 | Número mínimo de ciclos de operaciones garantizadas | > 10000
2.21 | Número mínimo de operación de apertura y cierre, con alimentación de batería y sin fuente externa. | ≥ 5
2.22 | Mecanismo de bloqueo (para anular el recierre automático) | SI
2.23 | Bloqueo de operación remota | SI
2.24 | Grado de protección | Mínimo IP66
3 | TIPO DE CONTROLES
3.1 | Local mediante pértiga | SI
3.2 | Panel de control (manual o PC) | SI
3.3 | Remoto mediante SCADA | SI
4 | EQUIPADO CON
4.1 | Gabinete de control | Grado de protección IP65 o NEMA4. Resistente a la intemperie, apto para montaje en poste.
4.1.1 | Material del gabinete | Acero Inoxidable o Aluminio de alta calidad
4.1.2 | Espacio libre dentro del cubículo de control o cubículo independiente para montaje de equipos de Telecomunicaciones y Fuente de alimentación ininterrumpida | Si, incluir
4.1.3 | Accesorios para permitir toma de energía por tomacorriente, elementos de protección en BT para circuitos de alimentación en AC y DC, control de temperatura, descargadores de sobre tensión para el ingreso de alimentación en AC. | Si, incluir
4.1.4 | Perforaciones con sellos o tapas (retirables), preestablecidas para permitir el paso de cables de telecomunicaciones. | Si, incluir
4.2 | Transformador de Potencial Monofásico 12701.71 / 120 VAC, 60Hz, tipo seco, incluye estructura de montaje en poste. | Mínimo 500 VA
4.3 | Bushings de material Polimérico | SI
4.4 | Cables de Control protegidos contra rayos UV, humedad y corrosión. | SI
4.5 | Conector de puesta a tierra para cable mínimo 2 AWG | Incluir
4.6 | Conector para conductor 4 - 266 MCM por fase | Incluir, 8 por equipo (incluye 2 de repuesto)
4.7 | Sensores de corriente tipo bushing por polo | Incluir
4.8 | Relación de transformación (RTC) | Indicar
4.9 | Sensor de potencial tipo bushing por polo | 6 sensores, 3 lado fuente y 3 lado carga
4.1 | Clase | Protección/Indicar
4.11 | Rango de Precisión | Indicar
4.12 | Relación de transformación (RPT) | Indicar
4.13 | Un juego de herramientas especiales para montaje, operación y mantenimiento del reconectador y relé | Incluir
4.14 | Capacidad de reporte de valores de falla por protocolos DNP 3.0 e IEC 61850: corrientes de falla, tensiones de falla y distancia de falla. | Incluir
4.15 | Capacidad de registro de archivos COMTRADE para almacenamiento de eventos de falla. | Incluir
4.16 | Funcionalidad de Loop Automation, para transferencia automática de carga, a ser configurada por el usuario. | Incluir
4.17 | Funcionalidad de Data Logger, para almacenamiento de mediciones de parámetros eléctricos, deben ser seleccionables. | Incluir
4.18 | Botoneras con indicadores tipo LED, para abierto, cerrado, control remoto, bloqueo de recierres, ajustes de calibraciones, bloqueo de protección de tierra y prueba de estado del reconectador. | Incluir
4.19 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 1 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V | Incluir |  | N/A
4.2 | Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas. 2 arandelas planas y 2 de presión | Unidad: u ; Cantidad: 3 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.21 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám. | Unidad: u ; Cantidad: 3 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.22 | Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión | Unidad: u ; Cantidad: 4 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.23 | Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión | Unidad: u ; Cantidad: 8 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.24 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabón "U" para sujeción) | Unidad: u ; Cantidad: 6 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.25 | Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám x 300 mm (12") de long. | Unidad: u ; Cantidad: 3 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.26 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al apertura lateral para conductor ACSR de 4 a 4/0 | Unidad: u ; Cantidad: 6 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.27 | Pararrayos clase distribución polimérico, oxido metálico, 18 kV, con desconectador | Unidad: u ; Cantidad: 3 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.28 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | Unidad: u ; Cantidad: 3 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.29 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2") | Unidad: u ; Cantidad: 2 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.3 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2/0 AWG, 19 hilos | Unidad: u ; Cantidad: 25 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.31 | Cable semiaislado o ecológico, conductor de Al, unipolar, AAC, cableado, 25 kV, 4/0 AWG, 7 Hilos | Unidad: u ; Cantidad: 35 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.32 | Varilla de acero recubierta de CU, para puesta a tierra, 16 X 1 800 MM (5/8 X 71") con conector | Unidad: u ; Cantidad: 4 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.33 | Conector de aleación de Al, compresión, conductor principal 3/0-4/0, conductor en derivación 3/0-4/0 | Unidad: u ; Cantidad: 2 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.34 | Suelda exotermica | Unidad: u ; Cantidad: 5 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.35 | Pintura Aluminio | Unidad: Global ; Cantidad: lo que se requiera ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.36 | Cruceta de acero galvanizado, perfil "L" 100 x 100 x 10 x 4300 mm | Unidad: u ; Cantidad: 5 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.37 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28") | Unidad: u ; Cantidad: 8 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.38 | Aislador de suspensión, caucho siliconado, 25 kV, ANSI DS-28 | Unidad: u ; Cantidad: 6 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
4.39 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | Unidad: m ; Cantidad: 6 ; Incluir obligatoriamente en el equipamiento del reconectador |  | N/A
5 | DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
5.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | ENTREGAR
5.2 | Planos Eléctricos | ENTREGAR
5.3 | Planos Mecánicos | ENTREGAR
5.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | ENTREGAR
5.5 | Disponibilidad de repuestos y accesorios mínimo para 10 años | Listado mínimo con precios unitarios.
5.6 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español | ENTREGAR
6 | ESPECIFICACIONES DEL RELÉ DE PROTECCION
6.1 | Marca: | Especificar
6.2 | Modelo: | Especificar
6.3 | País de origen | Especificar
6.4 | Número de parte o código de selección: | Especificar
6.5 | Entradas de señales de corriente de fase, provenientes de sensores de corriente | 3
6.6 | Entradas de señales de corriente de neutro, proveniente de sensores de corriente | 1
6.7 | Entradas de señales de voltaje, provenientes de TP’s o sensores de voltaje. | 6
6.8 | Función Polaridad de Bushing: (H1>H2 NORMAL), (H2<H1 Reversa) | SI
6.9 | Función Asignación de fase: Xa=(A,B o C), Xb=(A,B o C), Xc=(A,B o C) | SI
6.1 | Función Rotación de fase: ABC(adelante) o ACB(reversa) | SI
6.11 | Puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX (DNP3.0 y software propietario) | 1
6.12 | Puertos RS-485 (DNP3.0 y software propietario) | 1
6.13 | Puertos Ethernet de Fibra Óptica, 100BaseFx, con dirección IP independiente por cada interface. Conector LC, MM (2km). (Software propietario, DNP3 e IEC 61850-MMS-GOOSE-versión 1 y 2, seleccionable por usuario, funcionalidad switch + protocolo de redundancia RSTP/PRP o HSR) | 2
6.14 | Puerto frontal USB o Ethernet RJ45, para configuración (software propietario). | 1
6.15 | Puerto USB | 1
6.16 | Protocolo de Comunicaciones | DNP3.0 e IEC 61850(MMS-GOOSE) versión1 y versión2 (seleccionable por usuario)
6.17 | Funciones Lógicas y de control (Norma IEC61131 + interfaz gráfica): | Mediante interfaz gráfica, debe cumplir con funciones PLC: OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas.
6.18 | Función Recierre Automático (mínimo 4 recierres), el disparo deberá ser monopolar y/o tripolar, a elección del usuario. | 79
6.19 | Función Sobre y bajo voltaje | 59, 27
6.2 | Función Baja Frecuencia | 81
6.21 | Función Falla de interruptor | 50 BF
6.22 | Función de carga fría (configuración por software). | Incluir
6.23 | Selección de curva de protección por cada Recierre. (Ajustes de cada elemento de protección configurable de manera independiente por cada disparo (Trip) o recierre) | Incluir
6.24 | Función de Sincronismo | 25
6.25 | Función Sobre corriente | 50P,50N, 51P,51N,67P, 67N
6.26 | Función Localización de falla | SI
6.27 | Función de alta impedancia HiZ (detección de conductor caído en topología de red estrella sólidamente aterrizado) | Incluir.HiZ
6.28 | Función sensitiva de falla a tierra (SEF) | SI
| Función detección conductor ROTO | 46BC
6.29 | Medición y almacenamiento, mínimo 40 días programable, de las magnitudes eléctricas en tiempo real, tensión primaria, tensión secundaría, corrientes, potencias, energías, factor de potencia, frecuencia y perfil de carga. | SI
6.3 | Función de selección de curvas de protección temporizada para carga fría. | SI
6.31 | Registro de fallas para análisis oscilográfico, con estampa de tiempo de fecha y hora. | SI
6.32 | Selección de curvas de protección de fase y tierra. | ANSI, IEC, Programables por el usuario
6.33 | Grupos de ajustes independientes, seleccionables de forma local por teclado y de forma remota (entre todos los grupos de ajuste) por protocolo DNP 3.0 e IEC 61850 (MMS). | Mínimo 4
6.34 | Intercambio entre TODOS los grupos de ajustes de protección, por dirección de flujo de potencia de forma automática. | Incluir
6.35 | Registro y emisión de reportes de fallas para análisis oscilo gráfico, mediante archivos COMTRADE (C37.111-2013) | 10 ciclos antes y 10 ciclos después de la falla.
6.36 | Registro y emisión de reportes de eventos, mediante archivos COMFEDE (C37.239-2010) | Incluir
6.37 | Registro de fallas para análisis oscilo gráfico | 10 ciclos antes y 10 ciclos después de la falla.
6.38 | Funciones de Gestión de Calidad: Contador de salidas de línea, Registros SAG, SWELL, Armónicos, Captura de forma de onda. | Incluir
6.39 | Capacidad de reporte de valores de falla y eventos, por medio de protocolos DNP 3.0 e IEC 61850(MMS): corrientes de falla, tensiones de falla, número de reconexiones efectuadas, funciones de protección operadas y distancia de falla. | Incluir
6.4 | Capacidad de registro de archivos COMTRADE (IEEE C37.111) para almacenamiento de eventos de falla. | Incluir
6.41 | Funcionalidad de Loop Automation, para transferencia automática de carga, a ser configurada por el usuario. | Incluir
6.42 | Funcionalidad de Data Logger, para almacenamiento de mediciones de parámetros eléctricos, deben ser seleccionables. | Incluye
7 | ACCESORIOS DEL RELE o IED de protección
7.1 | Software de Parametrización, Configuración, programación PLC(gráfica) e IEC61850 (GOOSE y MMS), con licencia perpetua para mínimo 2 PC con SO/Win 10, 11 o superior, para todas las aplicaciones necesarias para el análisis de fallas. | Incluir
7.2 | Software de comunicaciones que permita la integración al SCADA(DNP3.0, IEC61850(GOOSE-MMS), etc.), con licencia perpetua para PC Win 10, 11 o superior.. | Incluir
8 | DOCUMENTACION DEL RELE A ENTREGAR
8.1 | Reportes y Certificado de Pruebas de fábrica, de funcionamiento (entre interruptor y control). Prueba de conjunto prototipo. | Incluir (Aplica a oferente adjudicado)
8.2 | Planos Eléctricos | Incluir
8.3 | Planos Mecánicos | Incluir
8.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
8.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
8.6 | Disponibilidad de repuestos y accesorios mínimo para 10 años | Listado mínimo con precios unitarios. (Aplica a oferente adjudicado)
8.7 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
9 | CAPACITACIÓN
9.1 | Incluir capacitación nivel 1, mínima a 25 personas en el uso general, funcionamiento e instalación para personal de campo. | Obligatorio. Mínimo 16 horas
9.2 | Incluir capacitación nivel 2 avanzada, mínima a 12 personas en el funcionamiento, configuración y operación remota del Controlador del Reconectador, por personal de fábrica. | Obligatorio. Mínimo 40 horas
10 | GARANTÍA TÉCNICA
10.1 | Garantía y soporte técnicos de fábrica para los reconectadores a ser suministrados | 3 años
11 | IMAGEN DE REFERENCIA
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Note on C53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Repetido con el punto 4.19. ELIMINAR
Note on D65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Son características correspondientes al CONTROL o RELE del reconectador, se sugiere eliminarlas, ya que se encuentran detalladas en el RELE o CONTROL del reconectador.
Note on C109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No suelen haber reles para reconectadores, con un puerto adicional en RJ45, se sugiere eliminar.
Note on C113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Repetido con el punto 6.14, se recomienda eliminar!
Note on C116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sugiere eliminar disparo monopolar!!. Por lo general los reconectadores operan de manera tripolar.
Note on C122: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es función de Sincronismo
Note on C127: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir

## FORMULARIO 2.2
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro: | 1.2
Conversor de fibra óptica 100BASE FX-MM(SC/UPC) a 100BASE BX-SM(SC/UPC) 1310nm - 1310/1550 nm
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 7 |  | N/A
1 | ESPECIFICACIONES DE FIBRA
1.1 | Puerto 1 | - Dual SC - 100BASE-FX (2km) - Wavelenght: 1310 nm
1.2 | Puerto 1 | - Transmit (dBm): indicar - Receive (dBm): indicar
1.3 | Puerto 2 | - Single SC - 100BASE-BX (≥ 10 km) - Wavelenght: 1310/1550 nm
1.4 | Puerto 2 | - Transmit (dBm): indicar - Receive (dBm): indicar
2 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN
2.1 | Input Supply Voltage | 6 - 30 Vdc
2.2 | Current | 0.29 amps
2.3 | Power Consumption | indicar
2.4 | Universal AC/DC Adapter | 100-240v AC (60Hz), regulated DC adapter included
3 | INDICADORES LED
3.1 | Energía | Si, incluir
| Fiber link 1 / Receive activity (LK1) | Si, incluir
| Fiber link 2 on / Receive activity (LK2) | Si, incluir
4 | FUNCIONES
4.1 | Link Pass Through (Enabled (Default) - When the state of the receiver is changed on one of the 100Base-X interfaces it is reflected on the other 100Base-X fiber transmitter. If disabled,the 100Base-X fiber interfaces operate independently. Far-End Fault indication on the 100Base-FX fiber interface has no effect on the other interface.) | Si, incluir
4.2 | Far-End Fault (FEF) (Enabled (default) - The media converter transmits the Far-End Fault Indication over the fiber connection whenever a receive failure is detected. The media converter continuously monitors the fiber connection and clears the Far-End Fault Indication condition when a valid signal is received. Enabled - The 100Base-X receiver is looped to the 100Base-X transmitter. Link #2's fiber transmitter is taken off the interface.) | Si, incluir
4.3 | Remote Loopback #1 (The media converter can perform a loopback on the link #1 fiber interface. Disabled (Default - Up) Enabled - The 100Base-X receiver is looped to the 100Base-X transmitter. The 100Base-TX transmitter is taken off the interface.) | Si, incluir
4.4 | Remote Loopback #2 (The media converter can perform a loopback on the link #1 fiber interface. Disabled (Default - Up) Enabled - The 100Base-X receiver is looped to the 100Base-X transmitter. Link #1's fiber transmitter is taken off the interface.) | Si, incluir
5 | COMPATIBILIDAD CON CABLES
5.1 | Fiber Optic Cable | - Multimode: 62.5 / 125, 50/125, 85/125, 100/140 micron - Single Mode: 9/125 micron (ITU-T 625)
6 | CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN
6.1 | Bit Error Rate (BER)
7 | CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
7.1 | Operating Temperature | 0 C to 50 C (32 F to 122 F)
7.2 | Storage Temperature | minimum range of -25 C to 70 C (-13 F to 158 F)
7.3 | Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing
7.4 | Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing
7.5 | Operating Altitude | Up to 3000 msnm
7.6 | Chassis | Metal with an IP20 ingress protection rating
8 | MONTAJE
8.1 | Rack Mount Kit | Si, Incluir
9 | DIMENSIONES
9.1 | Weight | Indicar ( kg )
9.2 | Dimensions | Indicar (mm )
10 | REFERENCIA
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.
<〖10〗^(−12)

## FORMULARIO 2.3
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
Conversor de fibra óptica 100BASE FX-MM(SC/UPC) a 100BASE BX-SM(SC/UPC) 1310nm - 1550/1310 nm
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 7 |  | N/A
1 | ESPECIFICACIONES DE FIBRA
1.1 | Puerto 1 | - Dual SC - 100BASE-FX (2km) - Wavelenght: 1310 nm
1.2 | Puerto 1 | - Transmit (dBm): indicar - Receive (dBm): indicar
1.3 | Puerto 2 | - Single SC - 100BASE-BX (≥ 10 km) - Wavelenght: 1310/1550 nm
1.4 | Puerto 2 | - Transmit (dBm): indicar - Receive (dBm): indicar
2 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN
2.1 | Input Supply Voltage | 6 - 30 Vdc
2.2 | Current | 0.29 amps
2.3 | Power Consumption | indicar
2.4 | Universal AC/DC Adapter | 100-240v AC (60Hz), regulated DC adapter included
3 | INDICADORES LED
3.1 | Energía | Si, incluir
| Fiber link 1 / Receive activity (LK1) | Si, incluir
| Fiber link 2 on / Receive activity (LK2) | Si, incluir
4 | FUNCIONES
4.1 | Link Pass Through (Enabled (Default) - When the state of the receiver is changed on one of the 100Base-X interfaces it is reflected on the other 100Base-X fiber transmitter. If disabled,the 100Base-X fiber interfaces operate independently. Far-End Fault indication on the 100Base-FX fiber interface has no effect on the other interface.) | Si, incluir
4.2 | Far-End Fault (FEF) (Enabled (default) - The media converter transmits the Far-End Fault Indication over the fiber connection whenever a receive failure is detected. The media converter continuously monitors the fiber connection and clears the Far-End Fault Indication condition when a valid signal is received. Enabled - The 100Base-X receiver is looped to the 100Base-X transmitter. Link #2's fiber transmitter is taken off the interface.) | Si, incluir
4.3 | Remote Loopback #1 (The media converter can perform a loopback on the link #1 fiber interface. Disabled (Default - Up) Enabled - The 100Base-X receiver is looped to the 100Base-X transmitter. The 100Base-TX transmitter is taken off the interface.) | Si, incluir
4.4 | Remote Loopback #2 (The media converter can perform a loopback on the link #1 fiber interface. Disabled (Default - Up) Enabled - The 100Base-X receiver is looped to the 100Base-X transmitter. Link #1's fiber transmitter is taken off the interface.) | Si, incluir
5 | COMPATIBILIDAD CON CABLES
5.1 | Fiber Optic Cable | - Multimode: 62.5 / 125, 50/125, 85/125, 100/140 micron - Single Mode: 9/125 micron (ITU-T 625)
6 | CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN
6.1 | Bit Error Rate (BER)
7 | CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
7.1 | Operating Temperature | 0 C to 50 C (32 F to 122 F)
7.2 | Storage Temperature | minimum range of -25 C to 70 C (-13 F to 158 F)
7.3 | Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing
7.4 | Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing
7.5 | Operating Altitude | Up to 3000 msnm
7.6 | Chassis | Metal with an IP20 ingress protection rating
8 | MONTAJE
8.1 | Rack Mount Kit | Si, Incluir
9 | DIMENSIONES
9.1 | Weight | Indicar ( kg )
9.2 | Dimensions | Indicar (mm )
10 | REFERENCIA
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.
<〖10〗^(−12)

## FORMULARIO 2.4
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
Switch de comunicación (HSR/PRP, HSR-PRP RedBox, HSR QuadBox)
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 5 |  | N/A
1 | Ethernet Interface Redundancy
1.1 | Port A: 100 Base-FX (LC/UPC/1310nm-Multi Mode ≤2Km) | 1 (to connect to a Parallel Redundancy Protocol-PRP network or a High-Availability Seamless Redundancy-HSR ring)
1.2 | Port B: 100 Base-FX (LC/UPC/1310nm-Multi Mode ≤2Km) | 1 (to connect to a Parallel Redundancy Protocol-PRP network or a High-Availability Seamless Redundancy-HSR ring)
1.3 | Port L (Coupler or Interlink) 100 Base-FX (LC/UPC/Multi Mode ≤2Km) | 1 - To connect a SAN (Singly Attached Node) to an HSR ring via an HSR device. - To connect an HSR ring to a PRP network and viceversa - To connect an HSR ring to an RSTP network
2 | Ethernet Interface
2.1 | Port Copper (10/100/1000 Base-TX) Ethernet RJ45 | ≥2 - Connect to one or more Singly Attached Nodes (SANs)
3 | Manager Interface
3.1 | Console Port | 1 Ethernet console (10/100/1000Mbps RJ45) or USB Type-B
4 | Product Specifications
4.1 | Standards | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX IEC62439-3-5(HSR, Edition 3.0 update ready, Modos: HSR-SAN,PRP-HSR, HSR-HSR) IEC62439-3-4(PRP, Edition 3.0 update ready, Modos: Duplicate discard, diplicate accept, transparent reception, PRP-HSR)
4.2 | Power Requirements | Power input: 100-240VAC, 60Hz (includes power adapter if needed) Power consumption：<8W Overload protection：Support Reverse connection protection：Support
4.3 | Physical Characteristics | Housing：Metal Cooling：Natural cooling, fanless Protection Class：IP40 Dimensions(WxHxD)：indicate Weight：indicate Mounting：Din-rail or panel mounting
4.4 | Environmental limits | Operating temperature: -35°C to +80°C Storage temperature: -35°C to +80°C Ambient Relative Humidity: 10% - 90% (non-condensing)
4.5 | Approvals | CE, FCC EMC: EN 55032/35, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 Rail Traffic: EN 50121-4 IEC61850-3, IEEE1613 IEC 62368-1, EN 62368-1
4.6 | Industry standard | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(common mode conduction) 30V(cont.),300V(1s)
5 | Ethernet Software Features
5.1 | Redundancy protocol | HSR and the recovery time is 0 ms PRP and the recovery time is 0 ms PRP/HSR Coupling Quadbox mode
5.2 | Management and maintenance | Console and Web management Telnet CLI SNMPv1/v2c SNMPv3 LLDP DHCP client software update configuration download configuration upload FTP Syslog Port speed auto-negotiation
5.3 | Time synchronization | PTPv2(IEEE1588-2008) transparent precision<1us NTP server/client SNTP
5.4 | Security | HTTPS/SSL, TACACS+, RADIUS, SSH, Trust access control
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

## FORMULARIO 2.5
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
Inversor-Cargador DC-AC (incluye regleta de tomas y batería)
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 5 |  | N/A
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | Modelo | Especificar
1.3 | Fabricante | Especificar
1.4 | Inversor Cargador | DC a AC
2 | CARACTERÍSTICAS DE INGRESO
2.1 | Voltaje nominal admitido como entrada | 120 VAC
2.2 | Máxima entrada Amp/Watts | Ingreso DC: ≥ 70A a 12VDC
2.3 | Bornes de conexión: | Ingreso AC: ≥ 8A a 120 VAC (contempla carga de inversor y cargador)
Ingreso DC: 2 terminales talón con ajuste por tornillo.
Ingreso AC: Enchufe NEMA 5-15P (incluye cable de conexión)
3 | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
3.1 | Voltaje de salida en AC: | 120 VAC - 60 Hz (+/- 0,3 Hz)
3.2 | Tomacorrientes | 2 x Tomas NEMA 5-15R
3.3 | Potencia de salida continua | ≥ 750 W
3.4 | Regulación voltaje de salida | Onda sinusoidal 120V con alimentación de red.
Onda sinusoidal PWM a 120VAC (+/- 5%)
3.5 | Protección sobrecarga | Interruptor o disyuntor de entrada AC: 6A
Interruptor o disyuntor de salida AC: 8A
3.6 | Tiempo de transferencia (entre alimentación principal y batería) | ≤ 17 ms
4 | RESPALDO DE ENERGÍA
4.1 | Autonomía a través de batería | Permite el funcionamiento por baterías húmedas, de gel o SLA (plomo ácido)
4.2 | Voltaje DC permitido de batería | 12 V DC
4.3 | Carga disponible para batería | ≥ 20A
5 | CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE ALARMAS
5.1 | Luces de indicación tipo LED | Incluir: -Información del estado del equipo (con energía de la red o de batería) - Información de porcentaje de carga - Información nivel de carga de batería
5.2 | Selector | De encendido/apagado
6 | CARACTERÍSTICAS FISICAS
6.1 | Material de construcción de alta resistencia para trabajos industriales | Especificar
6.2 | Enfriamiento | Mediante ventilador con características de bajo ruido
6.3 | Montaje | Anclaje sobre superficie horizontal. Disponibilidad de ranuras para colocación sobre cualquier superficie horizontal.
6.4 | Color | indicar
6.5 | Dimensiones máximas según disponibilidad para montaje en tablero de acero inoxidable. | - altura: ≤ 20 mm - ancho: ≤ 25 mm - profundidad: ≤ 30 mm Las dimensiones admisibles, deberá permitir su montaje en el tablero de comunicación a ser suministrado.
6.6 | Peso: | ≤ 8 kg
6.7 | Humedad relativa: | 0 - 90%, sin condensación
7 | ACCESORIO BATERÍAS
7.1 | Cantidad | 1 Batería por cada inversor-cargador
| Certificaciones | CE y RoHS
| Tipo de batería | Batería sellada de plomo libre sin necesidad de manutención con electrolito suspendido a prueba de filtración, tecnología VRLA-AGM
| Voltaje nominal | 12 VDC
| Vida útil | Mínimo 20 años
| Capacidad Nominal @ 20 horas | Mínimo 100 Ah
| Dimensiones | Indicar, Las dimensiones admisibles, deberá permitir su montaje en el tablero de comunicación a ser suministrado.
| Tipo de conectores | Perno M8
8 | ACCESORIO REGLETA DE TOMAS
8.1 | Cantidad | 1 Regleta por cada inversor-cargador
| Voltaje | 120 VAC
| Tomas | 7 tomas NEMA 5-15R
| Capacidad | 1800 W
| Cable alimentación | 30 cm, enchufe NEMA 5-15P
| Montaje | Ranuras en base inferior para montaje en superficie plana horizontal o vertical.
| Protección | Interruptor de circuito integrado 15A
| Color | Indicar
| Material de carcasa | Indicar
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

## FORMULARIO 2.6
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
Patch cord de fibra óptica MultiModo (MM), duplex para exterior, longitud mínima 10m, conectores SC/UPC y LC/UPC
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 12 |  | N/A
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | Modelo | Especificar
1.3 | Fabricante | Especificar
1.4 | País de Origen | Especificar
1.5 | Uso | Exterior
2 | ESPECIFICACIONES
2.1 | Conector 1 | Duplex LC/UPC
2.2 | Conector 2 | Duplex SC/UPC
2.3 | Cable | ISZH
2.4 | Longitud de cable | ≥10 m
2.5 | Número de hilos | 2
2.6 | Tipo de fibra | Multi mode OM3
2.7 | Diámetro interno | 50/125 um
2.8 | Color de fibra | Especificar según normativa
2.9 | Color Chaqueta | Negro
2.10 | Temperatura de trabajo | -20 to 70 °C
2.11 | Etiquetación | Según normativa
3 | ESPECIFICACIONES CONECTOR
3.1 | IL max | 0.3dB
3.2 | Ave/Master | 0.15dB
4 | CARACTERÍSTICAS MULTIMODO
4.1 | Attenuation (dB/km) | 2.8 a 1300 nm
4.2 | Bandwidth OFL (MHz x km) | 500 a 1300nm
5 | NORMAS
5.1 | IEC | IEC 61300-3-35/IEC 60793/IEC 60794
5.2 | EIA | TIA/EIA-568
5.3 | TIA | TIA/EIA-568
5.4 | ISO | ISO11801:2002
6 | REFERENCIA
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

## FORMULARIO 2.7
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
Patch cord de fibra óptica MultiModo (MM), duplex, longitud mínima 1,5m, conectores SC/UPC y LC/UPC
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 6 |  | N/A
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | Modelo | Especificar
1.3 | Fabricante | Especificar
1.4 | País de Origen | Especificar
1.5 | Uso | Interior
2 | ESPECIFICACIONES
2.1 | Conector 1 | Duplex LC/UPC
2.2 | Conector 2 | Duplex SC/UPC
2.3 | Cable | ISZH
2.4 | Longitud de cable | ≥1,5 m
2.5 | Número de hilos | 2
2.6 | Tipo de fibra | Multi mode OM3
2.7 | Diámetro interno | 50/125 um
2.8 | Color de fibra | Especificar según normativa
2.9 | Color Chaqueta | Negro
2.10 | Temperatura de trabajo | -20 to 70 °C
2.11 | Etiquetación | Según normativa
3 | ESPECIFICACIONES CONECTOR
3.1 | IL max | ≤0.3dB
3.2 | Ave/Master | ≤ 0.15dB
4 | CARACTERÍSTICAS MULTIMODO
4.1 | Attenuation (dB/km) | 2.8 a 1300 nm
4.2 | Bandwidth OFL (MHz x km) | 500 a 1300nm
5 | NORMAS
5.1 | IEC | IEC 61300-3-35/IEC 60793/IEC 60794
5.2 | EIA | TIA/EIA-568
5.3 | TIA | TIA/EIA-568
5.4 | ISO | ISO11801:2002
6 | REFERENCIA
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

## FORMULARIO 2.8
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
Patch cord de fibra óptica SingleModo (SM), duplex, longitud mínima 1,5m; conectores SC/UPC y LC/UPC
| No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
| 0 | Cantidad
| 0.1 | Cantidad | 12 |  | N/A
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
| 1.1 | Marca | Especificar
| 1.2 | Modelo | Especificar
| 1.3 | Fabricante | Especificar
| 1.4 | País de Origen | Especificar
| 1.5 | Tipo | Modular
I | 1.6 | Uso | Interior
| 2 | ESPECIFICACIONES
| 2.1 | Conector 1 | Duplex LC/UPC
| 2.2 | Conector 2 | Duplex SC/UPC
| 2.3 | Chaqueta de Cable | LSZH, OFNP y OFNR
| 2.4 | Longitud de cable | ≥1.5 m
| 2.5 | Número de hilos | 2
| 2.6 | Tipo de fibra | Single mode OS2
| 2.7 | Diámetro interno | 9/125 um
| 2.8 | Color de fibra | Especificar según normativa
| 2.9 | Color Chaqueta | Negro
| 2.10 | Temperatura de trabajo | -20 to 70 °C
| 2.11 | Etiquetación | Según normativa
| 3 | ESPECIFICACIONES CONECTOR
| 3.1 | IL max | 0.3dB
| 3.2 | Ave/Master | 0.15dB
| 3.3 | Return Loss | 40/60 dB
| 4 | CARACTERÍSTICAS MONOMODO
| 4.1 | Attenuation (dB/km) | 0.3 @ 1310 / 0.3 @ 1550nm
| 4.2 | Dispersión Cromática (ps/nm x km) | 3.0 @ 1310 / 18.0 @ 1550nm
| 5 | NORMAS
| 5.1 | IEC | IEC 61300-3-35/IEC 60793/IEC 60794
| 5.2 | ITU | ITU-G.652D, ITU-G.657A1
| 5.3 | TIA | TIA/EIA-568
| 5.4 | ISO | ISO11801:2002
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

## FORMULARIO 2.9
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
Tablero de acero inoxidable (alberga accesorios de comunicación)
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 5 |  | N/A
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | Modelo | Especificar
1.3 | Fabricante | Especificar
1.4 | País de Origen | Especificar
1.5 | Tipo | Modular
1.6 | Uso | Exterior a la intemperie
2 | CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
2.1 | Componentes | - Puerta con bisagras reforzadas en acero inoxidable - Tapa posterior (1) - Tapas laterales (2) - Tapas base (indicar) - Doble fondo (1 desmontable) - Rieles Laterales (2) - Parantes internos (2) - Cerradura frontal con llave (1), tipo Yale de 3 puntos - Porta planos (1)
2.2 | Material de fabricación | - Fabricación en acero inoxidable AISI 304 - Acabado MATE - Espesor 1,5mm (estructura principal, parantes, puertas y bases desmontables) - Espesor 1 mm (tapas laterales y posterior)
2.3 | Dimensiones | Mínimo (120 alto-H x 60 ancho-W x 40 profundidad-D cm) considerar que deberá permitir albergar equipos y diversos de comunicaciones.
2.4 | Base | - Reforzada - Disponibilidad de secciones desmontables para perforación y paso de cables
2.5 | Acceso | - Por puerta frontal (permite acople de cables, posee soporte regulador) - Tornillos electrosoldados al cuerpo y puerta (permite cable de puesta a tierra)
2.6 | Grado de protección | - IK 10 - IP 66 - Protección contra agentes externos (disponibilidad de empaque de poliuretano en puerta, laterales y tapa posterior)
2.7 | Estructura para montaje y accesorios de sujeción en poste de concreto tipo circular. | Si, incluir. De requerir algún aditamento o accesorio adicional, que asegure el montar el tablero en un poste circular de hormigón armado, los mismos deben ser contemplados en el suministro.
3 | NORMAS
3.1 | Normativas constructivas | - IEC 62208:2011 - IEC 60529 - IEC 62262
4 | ENSAMBLAJE DE ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN
4.1 | Adecuaciones en tablero, para incorporar ingreso de cables, bandejas de soporte de equipos, borneras de paso, protección termomagnética alimentación principal (breaker), canaletas de distribución de cables, cableado interno, ventilación, luz interior (por apertura de puerta principal), ubicación aseguramiento de accesorios de comunicación según distribución de referencia detallada en el documento de especificaciones técnicas. | Si, Incluir adecuaciones con la incorporación y montaje de accesorios: - ≥ 2 Tomas de energía NEMA 5-10R, tipo riel DIN (fuente principal). - ≥ 2 Tomas de energía NEMA 5-10R, tipo riel DIN (fuente respaldo). - 1 Breaker termomagnético 2P 120/220VAC, para Riel DIN, protección alimentación principal AC. - 1 Bloque de borneras de paso tipo Riel DIN, distribución AC principal (120 VAC). - 1 Bloque de bornearas de paso tipo Riel DIN, distribución de carga AC de respaldo (120 VAC).
- 3 Bandejas metálicas de soporte pesado, para montaje de equipos de comunicación, batería 100AH, Inversor-Cargador, reserva. - Canaletas ranuradas y tramos de riel DIN, según propuesta de montaje establecida por el oferente según los accesorios y equipos de comunicación a suministrar. - 1 Luminaria led interior principal (apertura de puerta) - 1 Luminaria led interior auxiliar (apertura de puerta con alimentación respaldo) - 1 Ventilador - Cables de alimentación de equipos a ser suministrados. - Resistencia de calefacción (incluye circuito de activación) - Organización de equipos de comunicación y accesorios de montaje, según referencia contemplada en documento de Especificaciones Técnicas.
5 | REFERENCIA
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

## FORMULARIO 2.10
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro:
FDF 24 puertos (montaje en pared), SC/UPC. Incluye accesorios de conexión.
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES / CERTIFICADOS / NORMAS OFERTADAS | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE FOLIO OFERTA) *
0 | Cantidad
0.1 | Cantidad | 5 |  | N/A
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Feature | Easy to handle, Wall install, without storage
1.2 | Fiber Core Capacity | 24c SC
1.3 | Adaptor Type | SC/UPC
1.4 | Install on | Wall
1.5 | Dimension (mm) | ≤310 x ≤310 x ≤100
1.6 | Material | Cold rolled Steel
2 | Accesorios
2.1 | Include: 30 Pigtails, 30 tube, 30 conector SC, and | Incluir
5 | REFERENCIA
NOTA *: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en la oferta a ser presentada, indicando el número de folio respectivo. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No es aceptable que se indique un rango amplio de páginas o rango de folio, la información debe ser concreta y específica, que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

## FORMULARIO 2.11
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro: | 1.2
SECCIONADORES BYPASS 600 A, 27 kV, BIL 125 Kv
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | CONDICIONES DE SERVICIO
1.1 | Características ambientales del entorno
1.1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.1.4 | Año de fabricación | ≥2023
1.1.5 | Cantidad | Tres seccionadores unipolar tipo bypass clase 25 kV, 600 amp, BIL 125 kV
1.1.6 | Altura sobre el nivel del mar (msnm) | hasta 2500 m
1.1.7 | Temperatura ambiente promedio(°C) | 30
1.1.8 | Instalación | Intemperie
1.1.9 | Humedad Relativa del medio ambiente | mayor al 70%
1.2 | Características eléctricas
1.2.1 | Voltaje del sistema | 22 kV
1.2.2 | Frecuencia | 60 Hz
1.2.3 | Clase | Distribución
1.2.4 | Mecanismo de Operación | Con pértiga
1.2.5 | Operación | NOTA 1
1.2.6 | Método de fijación | Estructura de soporte en cruceta, ver NOTA 2
2 | CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1 | Norma de diseño y construcción | ANSI C37.32 - C37.34 (Equivalente o Superior)
2.2 | Dimensiones | Especificar
2.3 | Peso | Especificar
2.4 | Máximo voltaje de diseño | 15/25 kV
2.5 | Nivel de Aislamiento BIL | 125 kV
2.6 | Corriente nominal | 600 A
2.7 | Corriente admisible de falla y corte asimétrica | 65 kA
3 | BASE SECCIONADOR
3.1 | Material | NOTA 3
3.2 | Norma Aplicable | Especificar
3.3 | Color | Gris
3.4 | Componentes | NOTA 4
4 | CUCHILLAS TIPO BARRA
4.1 | Material | NOTA 5
4.2 | Forma de Contacto | Especificar
4.3 | Piezas de hierro o acero | Galvanizado en caliente, ASTM A-123, espesor mínimo 80 micras
4.4 | Conectores | NOTA 5
5 | ACCESORIOS
5.1 | De fijación | Para estructura de soporte en cruceta (DEBE INCLUIR EL BRACKET) ver Fig 1
6 | EMBALAJE | NOTA 5
7 | CERTIFICADO DE PROTOCOLOS Y PRUEBAS
7.1 | Documentación y certificados de cumplimiento obligatorio | NOTA 6
7.2 | Protocolo de pruebas | Presentar
7.3 | Garantía técnica | Mínimo 3 años
8 | NOTAS
1 | En funcionamiento normal, la cuchilla de by-pass es abierta y las dos cuchillas de desconexión se cierran, permitiendo que el reconectador este en servicio directamente al circuito
2 | Figura 1:
3 | De polímero o caucho silicón para uso exterior, debe mantener su hidrofobicidad y estabilidad contra el calor y radiación ultravioleta. Apta para climas: frío templado, seco, cálido y húmedo
4 | Con accesorios de soporte para montaje en cruceta de hierro (ángulo), incluye bracket, pernos, tuercas y arandelas de presión de ½” de diámetro; de hierro o acero, galvanizados en caliente según la Norma ASTM A – 153 clase B y ASTM A-123
5 | Fabricado con un contacto fijo y una barra móvil de conexión. El contacto móvil constituye dos pastillas de cobre electrolítico, plateadas y unidas entre sí, que se conectan al contacto fijo a presión como si fuera una cuña. Contiene un ojal y gancho (cuernos) para ejecutar la apertura y cierre mediante pértiga con equipo rompecarga conectado a la pértiga.
6 | Cuatro (4) Conectores - Tipo ranura paralela capaz de alojar conductores de cobre o aluminio de calibre Nro. 2 AWG – 250 MCM; recubrimiento de bronce, estañado de cobre de alta conductividad o plateados.
7 | Se debe preparar los bienes para ser embaladas de manera que no sufran deterioro durante el manipuleo, transporte y almacenaje. El transporte de los bienes se hará por cuenta y riesgo del proveedor.
8 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## FORMULARIO 2.12
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SUMINISTRO DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES TRIFÁSICOS A 22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
Rubro: | 1.2
CABLE AÉREO ADSS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 12 HILOS G.652 D (VANO DE 300 m)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | País de procedencia | Especificar
2 | Referencia, marca, modelo(*) | Especificar
3 | Normas | IEEE 1222; ITU-T G.655.1
4 | Tipo de fibra. | Monomodo con dispersión desplazada no nula (NZD)
5 | Cantidad de fibras(número de hilos de fibra G.652) | 12
6 | Número máximo y mínimo de fibras por tubo holgado: | 6
7 | Chaqueta exterior con resistencia al efecto tracking, para líneas con campos superiores a 25 kV (Clase B del 2.7 de la norma IEEE 1222) | Clase B Potencial > 25 kV
8 | Protección contra rayos U.V. e intemperies. | Si. Incluir
9 | Resistencia al aplastamiento (compresión) | ≥ 200 N/cm
10 | Vano | ≥ 300 m
11 | Temperatura operación | -10ºC a +85ºC
12 | Coeficiente de atenuación máxima a 1550 nm. | <0.35
13 | Coeficiente de atenuación máxima a 1625 nm. | <0.4
14 | Dispersión cromática. | ≤ 5 ps/[nm.km]
15 | Dispersión por modo de polarización. | ≤ 0.5 ps/√km
16 | Diámetro del cable | ≥ 13 mm
17 | Vida útil (instalado) | ≥ 25 años
18 | Radio de curvatura mínimo | Especificar
19 | Durante instalación | 20 veces el diámetro del cable
20 | En condiciones de servicio | 10 veces el diámetro del cable
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.