## Int.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
INTERRUPTOR TRIPOLAR PARA 69 KV, TIPO TANQUE MUERTO, 1200 A
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ESPECIFICACION SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
| 1 | CARACTERISTICAS GENERALES
| 1.1 | Marca |  | Especificar
| 1.2 | Modelo |  | Especificar
| 1.3 | Procedencia |  | Especificar
| 1.4 | Año de fabricación |  | ≥2023
| 2 | CONDICIONES DE SERVICIO
| 2.1 | Tipo |  | Tanque Muerto, bushings y equipo principal ensamblados de fábrica, cámara de extinción un solo cuerpo
| 2.2 | Clase |  | Tipo estación
| 2.3 | Medio de aislamiento y extinción del arco |  | SF6 ( Hexafluoruro de azufre)
| 2.4 | Sitio de instalación |  | intemperie
| 2.5 | Altura de instalación | m.s.n.m. | 3000
| 2.6 | Normas aplicables |  | IEC 62271-100, IEC-60076-3, IEEE/ANSI C37, IEEE 693-2005
| 3 | CARACTERISTICAS DEL INTERRUPTOR
| 3.1 | Número de polos |  | 3
| 3.2 | Voltaje Nominal | kV | 69
| 3.3 | Voltaje máximo de diseño IEC // ANSI/IEEE | kV | 72,5 // 72,5
| 3.4 | Grado de sismicidad |  | 0,5 g
| 3.5 | Corriente nominal IEC // ANSI/IEEE | A | 1.250 // 1.200
| 3.6 | Corriente Nominal de línea en vacio | A | 50
| 3.7 | Capacidad nominal de interrupción de corrientes inductivas pequeñas | A | 50
| 3.8 | Frecuencia nominal | Hz | 60 Hz
| 3.9 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a 1000 msnm (IEC) // (ANSI/IEEE) | kVpico | 325 // 350 presentar procedimiento de derrateo
| 3.10 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 1000 msnm (IEC) // (ANSI/IEEE) | kV | 140 // 140 presentar procedimiento de derrateo
| 3.11 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos (bushings), a 3000 msnm | kV | 450 presentar procedimiento de derrateo
| 3.12 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial (bushings), a 3000 msnm | kV | 185 presentar procedimiento de derrateo
| 3.13 | Mínima distancia de contorneo del aislamiento (IEC) // (ANSI/IEEE) | mm | 1.842 // 1.755
| 3.14 | Capacidad nominal de interrupción en cortocircuito (IEC) // (ANSI/IEEE) | kA | 40 // 40
| 3.15 | Capacidad nominal de cierre de cortocircuito | kA | 40
| 3.16 | Valor eficaz de la componente alterna (IEC) // (ANSI/IEEE) | kArms | 40 // 40
| 3.17 | Porcentaje de la componente continua (IEC) // (ANSI/IEEE) | % | 37
| 3.18 | Factor de voltaje “K” (IEC) // (ANSI/IEEE) |  | 1,21 // 1,0
| 3.19 | Factor de apertura del primer polo (IEC) // (ANSI/IEEE) |  | 1,5 // 1,3
| 3.20 | Razón de incremento del voltaje de recuperación para 100% de la capacidad de interrupción | kV/us | 2.2
| 3.21 | Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (IEC) // (ANSI/IEEE) | kA | 104,0 // 108,0
| 3.22 | Secuencia nominal de operación |  | O-CO-15s-CO O-0.3s-CO-180s-CO
| 3.23 | Duración nominal de cortocircuito | s | 3
| 3.24 | Capacidad nominal de interrupción en discordancia de fases | kA | 10
| 3.25 | Máximo tiempo total de interrupción | ciclos | 5
| 3.26 | Tiempo de interrupción nominal | ciclos | 3
| 3.27 | Máximo tiempo muerto para recierre de alta velocidad | ms | 300
| 3.28 | Rango de ajuste para el recierre | ms | 300
| 3.29 | Mecanismo de operación (cierre y disparo) |  | motor - resorte helicoidal
| 3.30 | Voltaje de control del circuito de disparo y apertura | Vcc | 125
| 3.31 | Voltaje de control/alimentación al motor | Vcc | 125
| 3.32 | Cantidad de bobinas de disparo |  | 2
| 3.33 | Cantidad de bobinas de cierre |  | 1
| 3.34 | Corriente de apertura capacitiva. |  | Clase C2
| 3.35 | Tensión y frecuencia del circuito auxiliar |  | 220/127 VAC 60 Hz
| 3.36 | Potencia resistencia de calefactores |  | Indicar
| 3.37 | Lámparas y tomas corrientes |  | 120 VAC
| 3.38 | Contactos secos 52 a normalmente abiertos |  | Mínimo 10
| 3.39 | Contactos secos 52 b normalmente abiertos |  | Mínimo 10
| 3.40 | Supervisores de bobinas de disparo |  | 2
3.41
| 3.42 | Material de los aisladores |  | Porcelana
| 3.43 | Color de BUSHINGS |  | Gris claro Ansi 70
| 3.44 | Conector placa - cable, para conductor de fase |  | Seis (6), Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente.
| 3.45 | Conector placa - cable para puesta a tierra |  | Tres (3), Nema 2 (1/0 – 4/0 AWG) Con pernos galvanizados al caliente.
| 3.46 | Clase de endurancia eléctrica |  | E2
| 3.47 | Clase de endurancia mecánica . Adjuntar curvas de cantidad admisible de apertura en función de la corriente |  | M2: 10000 operaciones
| 4 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUSHING
| 4.1 | Número de núcleos por bushing |  | 2
| 4.2 | Número de transformadores en cada bushing |  | 2
| 4.3 | Número de devanados secundarios de cada transformador |  | 1
| 4.4 | Corriente nominal primaria máxima para protección y medición (IEC) // (ANSI/IEEE) | A | 1.200 // 1.200
| 4.5 | Corriente nominal secundaria | A | 5
| 4.6 | Corriente máxima permanente | % | 120
| 4.7 | Corriente nominal de corta duración 1s | kArms | 40
| 4.8 | Corriente dinámica (IEC) // (ANSI/IEEE | kApico | 104,0 // 108,0
CARACTERÍSTICAS DEL CT DE MEDICIÓN
| 4.9 | Cantidad por fase |  | 2
| 4.10 | Relación múltiple según ANSI/IEEE C57.13 |  | (1200/1000/900/800/600/500/400/300/200/100 a 5 A)
| 4.11 | Precisión |  | 0.2
| 4.12 | Burden |  | 22,5 VA
CARACTERÍSTICAS DEL CT DE PROTECCIÓN
| 4.13 | Cantidad por fase |  | 2
| 4.14 | Bobins de disparo |  | 2
| 4.15 | Relación múltiple según ANSI/IEEE C57.13 |  | (1200/1000/900/800/600/500/400/300/200/100 a 5 A)
| 4.16 | Precisión |  | C100
| 4.17 | Burden |  | 25 VA
| 4.18 | Contactos auxiliares |  | 8 NA y 8 NC
| 5 | REPUESTOS
| 5.1 | Juego de empaques. |  | Incluir
| 5.2 | Juego de herramientas especiales que se requieran para instalación, operación y mantenimiento. |  | Incluir
| 5.3 | Bobina de cierre. |  | 1
| 5.4 | Bobina de disparo. |  | 1
| 5.5 | Motor 125VDC para cargado del resorte |  | 1
| 6 | EQUIPADO CON
| 6.1 | Cabina metálica para alojar el mecanismo de operación grado IP 55 |  | Incluido
| 6.2 | Estructura metálica de soporte |  | Incluido. Tipo estación
| 6.3 | Interruptor armado de fábrica |  | Si
| 6.4 | Selector Local Remoto |  | Incluido
| 6.5 | Contador de operaciones |  | Incluido
| 6.6 | Indicador mecánico "abierto cerrado" |  | Incluido
| 6.7 | Monitor de densidad de gas SF6 |  | Incluido
| 6.8 | Resistencias de calefactores |  | Incluido
| 6.9 | Lámparas y tomas corrientes |  | Incluido
| 6.10 | Dispositivos anti condensación |  | Incluido
| 6.11 | Contactores, switchs de presión, etc |  | Incluido
| 6.12 | Conector de puesta a tierra rango de 2 a 2/0 AWG |  | Incluido
| 6.13 | Terminales tipo nema para conductor ACAR 750 MCM |  | Incluido
| 6.14 | Tanque de SF6 y equipo adecuado de llenado. |  | Incluido
| 6.15 | Borneras Corto circuitables |  | Incluido
| 6.16 | Supervisores de bobina de disparo |  | 2
| 7. | CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE (INCLUIDO)
| 7.1 | Marca: |  | ESPECIFICAR
| 7.2 | Modelo: |  | ESPECIFICAR
| 7.3 | Procedencia: |  | ESPECIFICAR
| 7.4 | Normas Aplicables: |  | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850
| 7.5 | Cantidad |  | 1
| 7.6 | Año de Fabricación |  | ≥ 2023
| 7.7 | Hardware
| 7.8 | Fuente de alimentación |  | 24–250 VDC 110–230 VAC; 50/60 Hz
| 7.9 | Chasis y carcasa |  | Para montaje horizontal Tipo rack de 19 “
| 7.1 | Entradas digitales
| 7.11 | Cantidad |  | 32
| 7.12 | Rango de voltaje |  | 100–135,5 VDC 85–150 VAC
| 7.13 | Salidas digitales
| 7.14 | Cantidad |  | 16
| 7.15 | Rango de voltaje |  | 19,2–275 VDC
| 7.16 | Comunicación
| 7.17 | Puertos serial RS-232 |  | 1
| 7.18 | Puerto frontal USB 2.0 |  | 1
| 7.19 | Puertos Ethernet de fibra óptica 100 Base-FX , conector LC. |  | 2
| 7.2 | Protocolos de comunicación |  | IEC 61850 y DNP3
| 7.21 | Accesorios
| 7.22 | Software de configuración y mantenimiento |  | INCLUIR
| 7.23 | Cables para configuración |  | INCLUIR
| 7.24 | Licencia. |  | INCLUIR
DOCUMENTOS A ENTREGAR | 8 | DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
| 8.1 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante |  | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
| 8.2 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO |  | 3 años
| 8.3 | Certificado depruebas en fábrica |  | Incluido
| 8.4 | Planos eléctricos |  | Incluido
| 8.5 | Planos mecánicos |  | Incluido
| 8.6 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
| 8.7 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) |  | Incluido
NOTA:La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.