## SG VAC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
TABLERO DE SG DE CA 220/127 VAC.
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 800X800X2100 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
5 | Año de Fabricación | ≥ 2023
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
8 | Grado de protección | IP 54
9 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente | SI
10 | Paneles laterales y panel posterior chapa de acero de | 1,5 mm
11 | La puerta frontal reversible chapa de acero de | 2 mm
11.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
11.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
11.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
11.4 | Travesaños internos de refuerzo | SI
11.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
11.6 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
12 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7035 rugoso
13 | La base con tapas extraíbles | SI
14 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
15 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
16 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
17 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADA
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Normas Aplicables: | IEC 60947-2
22 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
23 | Tipo | Caja Moldeada
24 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
25 | Polos | 1, 2 y 3
26 | Contacto auxiliar de alarma | Conmutado 1NO/NC
27 | Capacidad de cortocircuito | 15 kA
28 | Grado de protección | IP 20
29 | Tipo de montaje | Riel din/placa
30 | Protección para terminales | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
31 | Cable de control
31.1 | Marca: | ESPECIFICAR
31.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
31.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
31.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
31.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
31.7 | Número de hilos por conductor | 19
31.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
31.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
31.10 | Código de colores según normativa | NEMA
32 | Bornes de paso
32.1 | Marca: | ESPECIFICAR
32.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
32.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
32.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
32.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
32.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
32.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 76 A
32.8 | Separadores de circuitos | SI
32.9 | Tapas finales | SI
32.10 | Etiquetas de identificación | SI
32.11 | Topes finales | SI
32.12 | Puentes | SI
BARRAS, DERIVACIONES Y CONEXIONES DE BARRAS
33 | Marca: | ESPECIFICAR
34 | Modelo: | ESPECIFICAR
35 | Procedencia: | ESPECIFICAR
36 | Normas Aplicables: | IEC 60439-1
37 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
38 | Secciones | De acuerdo a ingeniería de detalle
39 | Material | Cobre electrolítico Cu-ETP 99,90 %
40 | Aislamiento | PVC autoextinguible UL-94-V0
41 | Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm
42 | Temperatura de trabajo | -40 C⁰ / +150 ⁰C
43 | Soporte aislado tetrapolar para barras | SI
44 | Pantalla de protección para barraje | polietileno de 3mm
45 | Espaciadores de plástico para pantalla de protección | si
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y CALEFACTORES
46 | Iluminación normal 120 VAC
46.1 | Marca: | ESPECIFICAR
46.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
46.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
46.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
46.5 | Tipo | LED
46.6 | Control | Sistema final de carrera
46.7 | Grado de protección | IP 20
46.8 | Color de luz | 4000 K
46.9 | Lúmenes | 900 lm
47 | Tomacorriente 120 VAC
47.1 | Marca: | ESPECIFICAR
47.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
47.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
47.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
47.5 | Tipo | NEMA 5-20R
47.6 | Pulsador de test /reset | SI
47.7 | Corriente nominal | 20 A
47.8 | Corriente de cortocircuito | 10 kA
48 | Hidrostato y Calefacción
48.1 | Marca: | ESPECIFICAR
48.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
48.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
48.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
48.5 | Tipo de montaje | Riel din
48.6 | Contacto auxiliar del hidrostato | Conmutado 1NO/NC
48.7 | Potencia de calefactor | 23-30 W
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
49 | Marca: | ESPECIFICAR
50 | Modelo: | ESPECIFICAR
51 | Procedencia: | ESPECIFICAR
52 | Normas Aplicables: | IEC 61850, IEC 62052-11, IEC 62053-22/24, IEC 61557-12
53 | Cantidad: | 1
54 | Voltaje de alimentación | 90...415 V AC +/- 10 %, 110...415 V DC +/- 10 %
55 | Tipo de montaje | Panel
56 | Corriente nominal | 10 A.
57 | Display | Color TFT LCD
58 | Resolución | 320 x 240 pixels QVGA
59 | Muestras | 256 muestras/ciclo
60 | Clase de precisión | 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s
61 | Tipo de medida | Factor de potencia (total) Potencia aparente (total) Potencia activa y reactiva (total) Potencia activa y reactiva (por fase, rms) Potencia aparente (por fase, rms) Factor de potencia (por fase, rms) voltaje Corriente Frecuencia
62 | Análisis de calidad de energía | Captura de forma de onda Distorsión armónica Programmablity (funciones lógicas y matemáticas) Detección de pandeo y oleaje Hasta el 63 ° armónico Informe de cumplimiento EN 50160 Monitoreo de calidad de energía IEC 62586 Medida de calidad de energía IEC 61000-4-30: clase S
63 | Protocolos de comunicación | DNP3 e IEC 61850
64 | Puertos de comunicación | (2) dos puertos ethernet de cobre y (1) un puerto serial RS485
65 | Módulo de I/O | SI
SUPERVISOR TRIFÁSICO.
66 | Marca: | ESPECIFICAR
67 | Modelo: | ESPECIFICAR
68 | Procedencia: | ESPECIFICAR
69 | Cantidad: | 1
70 | Contactos secos | SPDT.
71 | Voltaje nominal | 3 x 160 – 300 VAC
72 | Rango de medición para sobretensión | 3 x 220 – 300 VAC
73 | Rango de medición para baja tensión | 3 x 160 – 230 VAC
74 | Luz piloto led instalada en la puerta del tablero, para indicación de ausencia de voltaje VAC | SI
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.
75 | Marca: | ESPECIFICAR
76 | Modelo: | ESPECIFICAR
77 | Procedencia: | ESPECIFICAR
78 | Normas Aplicables: | IEC 185, IEC 801/1-3.4, IEC 1010
79 | Cantidad: | 3
80 | Tipo | Primario Pasante
81 | Material | Encapsulado en resina
82 | Tensión de servicio (máxima) | 720 VAC
83 | Tensión de ensayo | 3 kV AC (1 min)
84 | Relación de transformación | 300/5 A
85 | Burden | 5 VA.
86 | Intensidad dinámica nominal | IDyn = 2,5 x Ith
87 | Sobrecarga continua | ID = 1,2 x IN
88 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años, para todos los equipos y materiales mencionados en este formulario
89 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
89.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
89.2 | Planos Eléctricos | Incluir
89.3 | Planos Mecánicos | Incluir
89.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
89.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
89.6 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.