## Especificaciones
Formulario No. 2.11
INVERSOR DE 3 kVA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
INVERSOR DE 3 kVA, 125 VDC/120 VAC - 60 Hz
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 60146-1-1 / EN 50091-1 (Security) / EN 50091-2 (EMC)
5 | Cantidad: | 1
6 | Grado de protección | IP 20
7 | Material del gabinete | Acero suave, recubierto con fosfato de zinc; Pintura electrostática de 100 μm; 1.5 mm de espesor
8 | Montaje | Sobre el piso
9 | Ventilación Forzado Con Ventilador Inteligente | SI
10 | Voltaje de aislamiento | 2500 VCA
11 | Temperatura de operación | -10°C a + 40°C
12 | Contactos secos independientes | 8
13 | Tiempo de transferencia | <30 ms
14 | Entrada
14.1 | Voltaje | 125 VDC
14.2 | Corriente a plana carga | 12 A.
14.3 | MCCB con contacto auxiliar | SI
14.4 | Protección de sobretensión | SI
15 | Salida
15.1 | Voltaje | 120 VAC
15.2 | Frecuencia | 60 Hz
15.3 | Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal pura
15.4 | Factor de potencia | 0,9
15.5 | Potencia | 3 kVA
15.6 | MCCB con contacto auxiliar | SI
15.7 | Protección de sobretensión | SI
16 | Display
16.1 | Panel frontal de medición | tensión de entrada y Corriente (para 1 Fase), Tensión y Corriente de Batería, Tensión de Carga, Corriente de Salida del Dispositivo Cargado
16.2 | Fuente de alimentación redundante | SI
16.3 | Indicadores led de alarmas | SI, al menos 16 alarmas
16.4 | Menú del panel frontal, que permita realizar cambios y ajustes en la configuración del mismo | SI
16.5 | Historial de eventos | Hasta 250 Eventos
17 | Comunicación
17.1 | Un puerto serial RS-232 | SI
17.2 | Dos puerto Ethernet RJ45 | SI
17.3 | Protocolo de comunicación | DNP3.0
18 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
18.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
18.2 | Planos Eléctricos | Incluir
18.3 | Planos Mecánicos | Incluir
18.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
18.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.