## Especificaciones
Formulario No. 2.12
CARADOR DE BATERÍAS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CARADOR DE BATERÍAS 125 VDC
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 60146-1-1 / EN 50091-1 (Security) / EN 50091-2 (EMC)
5 | Cantidad: | 1
6 | Grado de protección | IP 20
7 | Material del gabinete | Acero suave, recubierto con fosfato de zinc; Pintura electrostática de 100 μm; 1.5 mm de espesor
8 | Ventilación Forzado Con Ventilador Inteligente | SI
9 | Voltaje de aislamiento | 2500 VCA
10 | Eficiencia a carga total | mayor al 85 %
11 | Temperatura de operación | -10°C a + 40°C
12 | Contactos secos independientes | 8
13 | Entrada
13.1 | Voltaje de entrada | 220 VAC - 3F
13.2 | Frecuencia de entrada | 60 Hz ±5%
13.3 | Factor de potencia | 0,9
13.4 | Compensación AC de la Línea | Automática ± 15%
13.5 | Transformador del cargador | Galvánicamente aislado
13.6 | MCCB con contacto auxiliar | SI
13.7 | Protección de sobretensión | SI
14 | Salida
14.1 | Voltaje de salida | 125 VDC
14.2 | Corriente de Salida | 100 A
14.3 | Ajuste de voltaje de salida | ± 1%
14.4 | Ajustable de corriente de salida | 0% a 100% del valor nominal
14.5 | Rizado DC de Salida | 1% de voltaje RMS de salida
14.6 | MCCB con contacto auxiliar de carga y batería | SI
14.7 | Protección de sobretensión | SI
15 | Display
15.1 | Panel frontal de medición | tensión de entrada y Corriente (para 1 Fase), Tensión y Corriente de Batería, Tensión de Carga, Corriente de Salida del Dispositivo Cargado
15.2 | Fuente de alimentación redundante | SI
15.3 | Indicadores led de alarmas | SI, al menos 16 alarmas
15.4 | Menú del panel frontal, que permita realizar cambios y ajustes en la configuración del mismo | SI
15.5 | Historial de eventos | Hasta 250 Eventos
16 | Comunicación
16.1 | Un puerto serial RS-232 | SI
16.2 | Dos puerto Ethernet RJ45 | SI
16.3 | Protocolo de comunicación | DNP3.0
BANCO DE BATERÍAS 125 VDC
17 | Marca: | ESPECIFICAR
18 | Modelo: | ESPECIFICAR
19 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Cantidad: | 64
22 | Tipo de batería | AGM y VRLA, libre se mantenimiento
23 | Tensión nominal por celda | 2 VDC
Rubro: | 1,3,4 y 1,3,5
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
24 | Capacidad | 200 Ah @ 10hr a 1,80 V @ 20 ⁰C
25 | Voltajes de flotación | 2.5 VPC ± 1% a 20°C/25°C
26 | Voltaje de igualación | 2.35 VPC ± 1% a 20°C/25°C
27 | Voltaje máximo de carga | 2.40 VPC a 20°C/25°C
28 | Vida útil | 20 años
29 | Temperatura ambiente de operación | 20°C a 28°C.
30 | Rack, accesorios de montaje e interconexión | SI
31 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
31.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
31.2 | Planos Eléctricos | Incluir
31.3 | Planos Mecánicos | Incluir
31.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
31.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.