## Especificaciones
Formulario No. 2.15
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 22/0,22-0,127 kV
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ANSI C.57.12.00
5 | Cantidad: | 1
6 | Tipo | Pad Mounted radial
7 | Medio de refrigeración | Aceite
8 | Cantidad: | 100 kVA
9 | Grupo de conexiones | DYn5
10 | Número de fases | 3
11 | Tensión nominal primaria | 22 kV
12 | Tensión nominal secundaria | 220/127 VAC
13 | Frecuencia | 60 Hz
14 | Nivel de aislamiento de los devanados de AT | 125 kV
15 | Nivel de aislamiento de los devanados de BT | 30 kV
16 | Tensión aplicada de ensayo MT a 60 Hz - 1 min | 50 kV
17 | Tensión aplicada de ensayo BT a 60 Hz - 1 min | 10 kV
18 | Número de aisladores media tensión | 3
19 | Número de aisladores baja tensión | 4
20 | Impedancia máxima | 3,50%
21 | Aumento de temperatura promedio de los devanados | 65 ⁰C
22 | Derivaciones | ± 5 % en cuatro pasos de 2.5 %. Sin voltaje
23 | Pintura, color de acabado | Verde
24 | Paneles de enfriamiento (radiadores) | SI
25 | Compartimientos de alto y bajo voltaje | SI
26 | Bushing tipo pozo | Polímero
27 | Bushing tipo pad | Polímero
28 | Cabina de MT con 3 fusibles dentro de portafusible sumergibles en aceite | SI
29 | ACCESORIOS
29.1 | Placa de datos | SI
29.2 | Termómetro de aceite tipo dial con un contacto para alarma. | SI
29.3 | Indicador de nivel de aceite con contactos de alarma para nivel mínimo y máximo. | SI
29.4 | Válvula de alivio de presión. | SI
29.5 | Válvula de nitrógeno | SI
29.6 | Válvulas para recirculación de aceite | SI
29.7 | Válvula para drenaje de 1” de diámetro, con dispositivo para toma de muestras de aceite, accesible desde el exterior del transformador | SI
29.8 | Medios para sujeción, levantamiento y montaje del transformador. | SI
29.9 | Pernos de anclaje | SI
29.1 | Terminales de puesta a tierra | SI
29.11 | Bushings inserto dobles, de operación con carga a 200 A. | SI
29.12 | Protección de salida en baja tensión con interruptor termomagnético de 3 polos 400 amperios, tipo regulable, con contactos auxiliar de alarma. | SI
Rubro: | 1,3,9
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
29.13 | Terminales para salida en baja tensión: para alimentador 1x350 MCM para las fases, 1x350 MCM para el neutro y 1x2/0 AWG para la puesta a tierra. | SI
30 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
30.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
30.2 | Planos Eléctricos | Incluir
30.3 | Planos Mecánicos | Incluir
30.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
30.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.