## TABLERO CONTROL Y PROTEC LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DE 900x800x2300 mm
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.5 | Normas Aplicables | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
1.6 | Tipo | Autosoportado
1.7 | Año de Fabricación | ≥ 2023
1.8 | Grado de protección | IP 54
1.9 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7032 rugoso
2 | La base con tapas extraíbles | SI
2.1 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
2.2 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
2.3 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
2.4 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
2.5 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente, cuatro parantes | SI
2.6 | Paneles laterales con chapa de acero | 1,5 mm
2.7 | Travesaños para fijar accesorios. | SI
2.8 | Organizadores horizontales | Los necesarios para adaptarse a la ingeniería de control
2.9 | Organizadores verticales | Los necesarios para adaptarse a la ingeniería de control
2.1 | Dimensiones referenciales | Mínimo de 900x800x2300 mm
2.11 | Base | Reforzada
2.12 | Elaboración | Plancha galvaizada 2mm espesor, tratamiento quimico de limpieza oir inmersión en caliente (fosfatizado y desengrazado) El tablero debera estar conformado por riel chanel a lo largo de toda su estructura y en todas las caras con la finalidad de adosar las rieles y accesorios necesarios para el cableado.
2.13 | Diseño | El tablero será completamente encerrado, con excepción de la base en la cual se proveerán las prensa estopas correspondiente para el ingreso de los cables. El panel será conectado con pernos en su parte inferior a canales de acero que, con los demás elementos y riostras necesarios, sujetan la estructura haciéndola auto soportable. No se harán perforaciones o soldaduras para fijar alambres, resistencias u otros dispositivos, cuando tales agujeros o ataduras vayan a quedar visibles desde el frente del tablero.
2.14 | Capacidad para instalación de equipos | El tablero de control debe tener capacidad para instalar equipos para dos posiciones. Por lo tanto la distribución de los equipos en la puerta frontal del tablero debe diseñarse con el objeto de poder instalar dos medidores multifunción, dos IED para protección de línea de 69 kV, dos bloques de prueba, dos controladores de bahía, dos selectores para operación local/remota y dos diagramas (mímicos). Los espacios que no se ocupen deben quedar pertinentemente sellados, de tal forma que exista facilidad de apertura para instalación de equipos a futuro
2.15 | Acceso | El acceso al interior del tablero se lo hará por medio de puerta frontal.
2.16 | Apertura | Las bisagras de la puerta permitirán que estas giren por lo menos 105 grados desde la posición cerrada. Se suministrarán topes para limitar la oscilación y prevenir daños a los goznes o a equipos adyacentes.
2.17 | Puesta a tierra | En la parte interior, y a lo largo del tablero se colocará una barra de cobre para puesta a tierra que deberá quedar conectada por pernos al armazón del panel de tal manera que se obtenga un buen contacto eléctrico con el panel. Las barras deben tener una sección no menor a 25 x 6.5 mm.
2.18 | Accesorios | - El interior del tablero tendrá una lámpara de 127 ± 10% VCA controlada por un conmutador de dos vías, ubicado junto a la puerta, y adicionalmente una lámpara para iluminación de emergencia a 125 VDC. - El zócalo de las lámparas será del tipo roscado Edison E 27. - Se incluirá un tomacorriente de 15 A. 127 ± 10% VCA y se lo colocará en la parte inferior del panel. - Los tableros se suministrarán con calefactores (a base de resistencias) controlados por un higrostato, en la cantidad y capacidad necesaria para minimizar la condensación en todos los compartimentos.
2 | Puerta posterior reversible chapa de acero de: | 2 mm
2.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
2.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
2.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
2.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
2.5 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
3 | Puerta frontal reversible chapa de acero de: | 2 mm
3.1 | Puerta de acceso con cristal de seguridad y puerta interior reversible | Incluir
3.2 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
3.3 | Portaplanos de plástico A4 | SI
3.4 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
3.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
3.6 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
3.6 | Cristal de seguridad | 4 mm
3.7 | Puntos de cierre | 4
3.8 | Marco interno de refuerzo y pernos de puesta a tierra. | SI
4 | Bastidor giratorio descentrado, tipo rack de 19’’ | 45U
4.1 | Chapa de acero | 2 mm
4.2 | Maneta y bloqueo con llave de doble aleta | SI
4.3 | Ángulo de apertura | 150 ⁰
4.4 | Paneles frontales para rack 19” | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
5 | Cable de control
5.1 | Marca: | ESPECIFICAR
5.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
5.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
5.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
5.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
5.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
5.7 | Número de hilos por conductor | 19
5.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
5.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
5.1 | Código de colores según normativa | NEMA
6 | Bornes de paso
6.1 | Marca: | ESPECIFICAR
6.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
6.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
6.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
6.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
6.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
6.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
6.8 | Separadores de circuitos | SI
6.9 | Tapas finales | SI
6.1 | Etiquetas de identificación | SI
6.11 | Topes finales | SI
6.12 | Puentes | SI
6.13 | Todo el cableado necesario para el correcto funcionamiento de tablero y equipos | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, RELÉS AUX, ETC.
7.1 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
7.2 | Alumbrado a 125 VDC | Tipo LED
7.3 | Tomacorriente polarizado con pulsadores Test/Reset | 120 VAC, 20 A.
7.4 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos de: control, protección, medición y auxiliares AC-DC | SI
7.5 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
7.6 | Bornes cortocircuitables y seccionables de corriente | Para circuitos protección y medición
7.7 | Bornes seccionables de tensión | Para circuitos protección y medición
7.8 | relés auxiliares repetidores | SI
7.9 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | SI
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE (IED) PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN
8 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
8.1 | Marca | ESPECIFICAR
8.2 | Modelo | ESPECIFICAR
8.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
8.4 | Año de fabricación | ≥2023
8.5 | Normas Aplicables | IEC 60255, IEC 61850
8.6 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
8.7 | Tipo | Para protección de Línea de Subtransmisión, de tipo: software y hardware abiertos
8.8 | Cantidad | 1
8.9 | Fuente de alimentación | 125 / 250 V AC/DC
8.1 | Chasis y carcasa | Para montaje horizontal Tipo rack de 19"
8,11 | HMI, interface hombre máquina, permite recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma. | Display o pantalla touch screen, LED’s y Botones, programable por usuario.
8,12 | Compatibilidad | Por coordinación de protecciones, el IED para protección de línea de subtransmisión obligatoriamente debe ser compatible con el relé de la posición de salida ubicada en la Subestación Bomboiza de propedad de CELEC EP TRANSELECTRIC, con la cual se realizará el ajuste de protecciones diferenciales de la línea de 69 kV.
9 | HARDWARE
9.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
9.2 | Entradas de corriente de fase, TC's: A, B y C - 5.A | 3
9.3 | Entradas de corriente de neutro, TC: N - 5.A | 1
9.4 | Entradas de voltaje, TP's Estrella- Estrella – A,B,C y N | 4
9.5 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 24
9.6 | Salidas digitales físicas. | ≥ 12 contacto seco
9.7 | Salidas físicas a 8A continuos y 30 A en 0.1s, de chequeo para bobinas de cierre y disparo. | mínimo 2
10 | FUNCIONES DE PROTECCIÓN
10.1 | Curvas de protección | ANSI, IEC y definidas por usuario
10.2 | Grupos de ajustes | ≥ 4
10.3 | Protección diferencial de línea | 87L
10.4 | Sobrecorriente (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan ser configurados de forma independiente, con curvas temporizadas o tiempo definido) | 50/51, 50N/51N, 50G/51G
10.5 | Sobrecorriente direccional | 67/67N (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan independientemente configurarlos con curvas temporizadas o tiempo definido)
10.6 | Protección de distancia | 21P/21G
10.7 | Sobre y baja tensión | 59/27, 59N/27X
10.8 | Sobre y Baja Frecuencia | 81O/81U
10.9 | Reconexión automática | 79
10.1 | Fallo de interruptor (Breaker failure) | 50BF
10.11 | Chequeo de sincronismo | 25
10.12 | Otras protecciones | Localizador de la distancia de la falla, fallo del transformador de potencial, falla de TC´s
10.13 | Registro de eventos | Fecha y Hora(ms), RMS Corrientes y Voltajes, Oscilografías, Diagramas Fasoriales
10.14 | Alarmas | Corrientes, Voltajes, Entradas físicas y lógicas
11 | MEDICIONES
11.1 | Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | INCLUIR
11.2 | Corrientes y Voltajes de Secuencia | INCLUIR
11.3 | Potencias | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S
11.4 | Energía | kWh, kVARh
11.5 | Calidad de Energía | Armónicas, Desbalances y Transitorios de Corrientes y Voltajes
11.6 | Formas de Medición | Continúas con intervalos programables, mínimo 1 segundo; Continuas a elección de intervalo de medición, con triggres configurados por entradas físicas y lógicas. Máximos, mínimos y promedios programables por el usuario. Diagramas Fasoriales
12 | CONTROL
12.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
12.2 | Temporizadores | 1 hora o más
12.3 | Contadores | INCLUIR
12.4 | Variables virtuales o Lógicas | INCLUIR
12.5 | Conteo de aperturas y cierres del interruptor | INCLUIR
12.6 | Supervisión de la integridad del circuito de disparo del interruptor | INCLUIR
12.7 | Modo de prueba (test mode) | Modo test aislado, que permita medir, activar y reportar variables hacia SCADA, sin que se activen las salidas físicas
12.8 | Forzar Entradas binarias | incluir
12.9 | Forzar salidas físicas | incluir
13 | COMUNICACIONES
13.1 | Puertos Serial RS-485 | 1
13.2 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
13.3 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
13.4 | Puerto IRIG-B | 1
14 | PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
14.1 | DNP3.0 | Incluir
14.2 | IEC 61850 edición 1 y/o 2 (seleccionable por el usuario) | Incluir
14.3 | Modbus | Incluir
15 | CERTIFICADOS A SER PRESENTADOS DE FORMA OBLIGATORIA
15.1 | Certificado de distribuidor autorizado provisto por el fabricante de los dispositivos | INCLUIR
15.2 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | INCLUIR
15.3 | Certificado Quallity M0anagment System ISO 9001:2008 del proceso de fabricación de los IED’s | INCLUIR
16 | ACCESORIOS DEL RELÉ
16.1 | Software | Que permita la programación, parametrización, gestión y análisis oscilográfico de eventos y fallas
16.2 | Cables para configuración | Incluir
17 | REPUESTOS DEL RELÉ
17.1 | CPU para IED, incluye 3 puertos de comunicación, (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. Protocolo DNP3.0/ IEC61850, firmware 6.04 o superior. | 1
17.2 | Tarjeta I/O con 8 entradas, 4 salidas. | 1
17.3 | Tarjeta DSP CT/VT con 4 VT, 4 CT. | 1
18 | SOFTWARE Y LICENCIA
18.1 | Software y licencia perpueta | Incuir. Obligatorio. Sin costo alguino para la EERSSA
18.2 | Software y licencia y versión actualizable, a través de internet de manera gratuita y perpueta para la EERSSA | Incuir. Obligatorio. Sin costo alguino para la EERSSA
18.3 | Configuración de ajuste de proteciones | Incuir. Obligatorio de manera perpueta y actualizable a través de internet sin costo alguno para la EERSSA
18.4 | Configuración de lógicas de control | Incuir. Obligatorio de manera perpueta y actualizable a través de internet sin costo alguno para la EERSSA
18.5 | Configuración de parámetros de comunicación (DNP 3.0 e IEC 61850 versión 1 y 2) | Incuir. Obligatorio de manera perpueta y actualizable a través de internet sin costo alguno para la EERSSA
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN
19.1 | Marca: | ESPECIFICAR
19.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
19.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
19.4 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
19.5 | Cantidad | 1
19.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
19.7 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
20 | Parámetros eléctricos
20.1 | Tipo de conexión: | 9S
20.2 | Elementos de corriente | 3
20.3 | Clase | 20 A
20.4 | Elementos de tensión | 3
20.5 | Auto rango de señales de voltaje | (5-347)VAC, Línea a Neutro (10-600)VAC, Línea a Línea
20.6 | Frecuencia | 60 Hz
20.7 | Precisión | 0.2
20.8 | Períodos de integración: | Seleccionable: 1 - 60 minutos
20.9 | Montaje | Switchboard
21 | Interfaz
21.1 | Pantalla de cristal líquida (LCD) | INCLUIR
21.2 | Teclas de navegación | INCLUIR
21.3 | Luces de señalización | INCLUIR
21.4 | Presentación del diagrama fasorial en pantalla | INCLUIR
21.5 | Presentación de valores instantáneos en pantalla | INCLUIR
22 | Comunicaciones
22.1 | Puertos Ethernet, 100 Base T | 1
22.2 | Puerto de fibra óptica, tipo SC | 1 opcional
22.3 | Puerto RS-485, de dos hilos | 1
22.4 | Puerto RS-232 | 1
22.5 | Protocolo de comunicaciones | IEC 61850 y DNP3.0
22.6 | Canales de almacenamiento | 32
22.7 | Función de sincronización de tiempo | IRIG B (Opcional)
23 | Registro de parámetro
23.1 | Energía activa Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
23.2 | Energía reactiva Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
23.3 | Perfil de carga por fase y total | Mínimo 30 días
23.4 | Voltajes por fase | Mínimo 30 días
23.5 | Corrientes por fase | Mínimo 30 días
23.6 | Factor de potencia por fase y total | Mínimo 30 días
23.7 | Registrador de eventos con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
23.8 | Registro de interrupciones, con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
23.9 | Registro de caídas de voltaje | Mínimo 30 días
23.1 | Registros de subidas de voltaje | Mínimo 30 días
23.11 | Memoria | 1 GB
24 | Análisis de calidad de energía
24.1 | Monitoreo de sag/swell | Si
24.2 | Armónicas | hasta la armónica 31 th
24.3 | Resolución de muestreo, número máximo de muestras/ciclo | 256 muestras/ciclo
25 | Accesorios
25.1 | Batería de respaldo | Si
25.2 | Fuente de Alimentación | 65-120 VAC/80-160 VDC
25.3 | Entradas digitales | ≥ 8 @ 125 VDC
25.4 | Salidas digitales físicas. | ≥ 8 @ 125 VDC
25.5 | Software de parametrización | INCLUIR
25.6 | Software y Licencia de comunicación, para integrar el medidor al SCADA | INCLUIR
25.7 | Software y Licencia de comunicación, para acceder al medidor tanto localmente como a través de una red (TCP/IP) | INCLUIR
BLOQUES DE PRUEBAS
26.1 | Marca: | ESPECIFICAR
26.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
26.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
26.4 | Normas Aplicables: | IEC 60255, IEC 60529, IEC 60068-
26.5 | Cantidad | 2: 1 Protección y 1 Medición
26.6 | Voltaje nominal | 400 V
26.7 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
26.8 | Corriente nominal | 20 A
26.9 | Corriente de cortocircuito | 100A/5s – 400A/1s
26.1 | Plug banana | 10 A.
26.11 | Entradas de corriente | 4
26.12 | Entradas de voltaje | 4
26.13 | Contactos de salida/disparo | 6
26.14 | Plug de prueba para equipo de medición y protección | 2
SELECTOR PARA OPERACIÓN LOCAL/REMOTA
27.1 | Marca: | ESPECIFICAR
27.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
27.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
27.4 | Normas Aplicables: | IEC 60947-3
27.5 | Cantidad | 1
27.6 | Voltaje nominal | 400 V
27.7 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
27.8 | Corriente nominal | 20 A
27.9 | Contactos | Conmutado x 7 NO/NC
27.1 | Tipo de selector | Dos posiciones
27.11 | Conmutación | a 60 ⁰
27.12 | Accesorios de montaje | SI
28 | Repuestos
28.1 | Un lote de repuestos de los elementos que conforman el tablero, tales como: borneras, puentes cortocircuitables, puentes fijos, mini-breakers, selectores, luces de indicación, etc. (se puede considerar un 10% del total de elementos) | INCLUIR
CONTROLADOR DE BAHÍA
29.1 | Marca: | ESPECIFICAR
29.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
29.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
29.4 | Normas Aplicables: | IEC 60255-27, IEC 61850
29.5 | Cantidad: | 1
29.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
29.7 | Tipo de montaje | Panel
29.8 | Voltaje de alimentación | 88 thru 150VDC
30 | Hardware
30.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
30.2 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 85
30.3 | Salidas digitales físicas. | ≥ 15 contactos secos
31 | Control
31.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
32 | Comunicaciones
32.1 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
32.2 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
32.3 | Puerto IRIG-B | 1
33 | Protocolos de comunicación
33.1 | DNP3.0 | INCLUIR
33.2 | IEC61850 edición 2 | INCLUIR
34 | Certificados a presentar de forma obligatoria
34.1 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | INCLUIR
35 | Accesorios
35.1 | Software | Que permita la programación, parametrización.
35.2 | Cables para configuración | Incluir
36 | Repuestos
36.1 | Tarjetas I/O con 16 entradas, 10 salidas. | 2
37 | GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 AÑOS , para tablero, IED, bloque de pruebas, medidor y controlador de bahía mencionados en este formulario.
38 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
38.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
38.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
38.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
38.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
38.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
38.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
38.7 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.