## Especificaciones
Formulario No. 2.17
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN METAL CLAD DE 24 kV
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CELDA PRINCIPAL DE ENTRADA DE TRANSFORMADOR.
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 60694, IEC 62 271 - 200, IEC 62 271 - 202, IEC 62 271 - 100, IEC 62 271 - 102, IEC 60 044-1, IEC 60 044- 2 y VDE 0670-6, IEEE 693-2005
4.1 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
4.2 | Compatibilidad: | Interruptor, celda, caja de control y compartimentos del mismo fabricante, para garantizar compatibilidad y pruebas.
5 | Cantidad | 1
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Tipo: | Interruptor en vacío extraíbles, con polo embebido
8 | Arreglo de Barra: | Barra Simple (SBB) plateada en toda su longitud
9 | Medio aislante de las celdas: | Aire a presión atmosférica
10 | Medio de extinción de arco: | Vacío
11 | Características técnicas:
11.1 | a) Voltaje Nominal (kV): | 24kV
11.2 | b) Altura de instalación m.s.n.m. | 1000
11.3 | c) Voltaje de operación (kV): | 22kV
11.4 | d) Nivel de aislamiento 60Hz (Kv rms) | 50 ó superior
11.5 | e) Impulso, 1.2 x 50ms (kV) | 125 KV ó superior
11.6 | f) Frecuencia nominal (Hz): | 60
11.7 | g) Corriente nominal del interruptor (A): | 1200.A-Salidas / 1200.A-para Entrada y Seccionamiento
11.8 | h) Capacidad mínima de interrupción (kA): | 20 kA
11.9 | h-1) Pico de corriente nominal (kA): | 63 kA
11.1 | h-2) Corriente nominal de barra (A): | 1200 A
11.11 | i) Tiempo de operación (ciclos): | 3
11.12 | i-1) Duración de corto circuito (segundos) | 3 s
11.13 | j) Clase de Segregación Metálica: | PM = Partición o Segregación Metálica
11.14 | k) Categoría de pérdida de continuidad de servicio: | Mantener bajo tensión otros compartimentos, mientras que se abre un compartimento en el circuito principal: LSC 2B
11.15 | l) Prueba de arco interno: | "SI" de acuerdo a norma IEC 62271- 202. Adjuntar Certificado.
11.16 | m) Acceso a la celda: | FLR (F=acceso frontal, L=acceso lateral, R=acceso posterior)
11.17 | n) Pruebas tipo: | Adjuntar certificados de por lo menos tres pruebas.
11.18 | o) Grado de protección de los compartimentos de bajo voltaje: | IP 2X
11.19 | p) Grado de protección de los compartimentos de alto voltaje: | IP 4X
11.2 | q) Secuencia de operación: | O-0.3s-CO-15s-CO
11.21 | r) Velocidad de operación: | 20 ms
11.22 | s) Endurancia mecánica M2 | ≥ 10000 operaciones
Rubro: | 1,5,1
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
11.23 | t) Endurancia Eléctrica E2 | ≥ 10000 operaciones a 3kA.
11.24 | u) Sitio de instalación: | Interior
12 | Mecanismo de operación
12.1 | a) Voltaje nominal de operación (VDC): | 125 VDC +-10%
12.2 | b) Rango de voltaje de operación para el cierre (VDC): | 125 VDC +-10%
12.3 | c) Rango de voltaje de operación para la apertura (VDC) | 125 VDC +-10%
12.4 | d) Tipo: | motor – resorte, 125 VDC +-10%
12.5 | e) Amortiguador de apertura | Inlcuye
12.6 | Potencia resistencias calefactoras (W): | ESPECIFICAR
12.7 | Peso por cada celda (Kg). | ESPECIFICAR
13 | Transformadores de Corriente | Cantidad (3) TC's por cada celda, cada uno con dos devanados
Devanado de Medición:
- Precisión CL 0.2
- Relación: MR 1200:5 A
- Carga: 15 VA
Devanado de Protección:
- Precisión 5P20
- Relación: MR 1200:5 A
- Carga: 15 VA
14 | Relé lockout (86T)
14.1 | Procedencia: | ESPECIFICAR
14.2 | Marca / Modelo: | ESPECIFICAR/ESPECIFICAR
14.3 | Velocidad de operación: | Alta
14.4 | Reposición | Local y remota
14.5 | Posición de funcionamiento | Indicadores mecánicos
14.6 | Voltaje de Alimentación | VDC 125 ± 10%
14.7 | Contactos auxiliares | 8 Comutados NO/NC, a 125 VDC
15 | Supervisores de bobinas de disparo
15.1 | Procedencia: | ESPECIFICAR
15.2 | Marca / Modelo: | ESPECIFICAR/ESPECIFICAR
15.3 | Velocidad de operación: | Alta
15.4 | Contactos de alarma para señalización remota | (2) dos conmutados 1NC/NO
15.5 | Indicador de falla | SI
15.6 | Voltaje de Alimentación | VDC 125 ± 10%
16 | Bloques de pruebas para medición y protección
16.1 | Procedencia: | ESPECIFICAR
2016-01-01 | Cantidad: | 2
16.2 | Marca / Modelo: | ESPECIFICAR/ESPECIFICAR
16.3 | Entradas de corriente | 8
16.4 | Contactos de salida/disparo | 6
16.5 | Voltaje nominal | 400 V
17 | ACCESORIOS
17.1 | Sistema de carruaje de extracción de interruptor de celdas, para inspección o mantenimiento. | INCLUIR
17.2 | Plug de pruebas para bloque de pruebas de protección | 1
2017-02-01 | Plug de pruebas para bloque de pruebas de medición | 1
17.3 | Listado de accesorios, herramientas de montaje y repuestos. | GLOBAL
17.4 | Sensores para detección de arco eléctrico | En barraje, compartimento de interrupción y compartimento de cables
Rubro: | 1,5,1
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
17.5 | Mímico con luces led | INCLUIR
17.6 | Ducto de expulsión de gases | INCLUIR
17.7 | Interruptor con amortiguador de apertura | INCLUIR
17.8 | Shutters (cortinas metálicas) con bloqueo y aterrizadas | INCLUIR
17.9 | Selectores L/R y de comandos Open/Close | INCLUIR
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE (IED) PARA PROTECCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Normas Aplicables: | IEC 60255, IEC 61850
22 | Cantidad | 1
23 | Año de Fabricación | ≥ 2018
24 | Datos Generales:
24.1 | Tipo: | Para protección de Transformadores de Potencia, de tipo: software y hardware abiertos
24.2 | Fuente de alimentación: | 125V +/- 15 % AC/DC
24.3 | Chasis y carcasa: | Para montaje tipo Tablero al ras, tipo flush mounting
24.4 | HMI, interface hombre máquina, permite recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma. | Display o pantalla touch screen, LED’s y Botones, programable por usuario.
25 | Hardware
25.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
25.2 | Entradas de corriente de fase, TC's: A, B y C - 5.A | 6
25.3 | Entradas de corriente de neutro, TC: N - 5.A | 2
25.4 | Entradas de voltaje, TP's Estrella- Estrella – A,B,C y N | 8
25.5 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 24
25.6 | Salidas digitales físicas. | ≥ 12 contacto seco
25.7 | Salidas físicas a 8A continuos y 30 A en 0.1s, de chequeo para bobinas de cierre y disparo. | mínimo 2
26 | Funciones de Protección
26.1 | Curvas de protección | ANSI, IEC y definidas por usuario
26.2 | Grupos de ajustes | ≥ 4
26.3 | Protección diferencial de transformador | 87T
26.4 | Sobrecorriente (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan ser configurados de forma independiente, con curvas temporizadas o tiempo definido) | 50/51, 50N/51N, 50G/51G
26.5 | Sobrecorriente direccional | 67/67N (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan independientemente configurarlos con curvas temporizadas o tiempo definido)
26.6 | Sobre y baja tensión | 59/27, 59N/27X
26.7 | Sobrecarga térmica | 49
26.8 | Sobre y Baja Frecuencia | 81O/81U
26.9 | Fallo de interruptor (Breaker failure) | 50BF
26.1 | Chequeo de sincronismo | 25
Rubro: | 1,5,1
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
26.11 | Otras protecciones | Localizador de la distancia de la falla, fallo del transformador de potencial, falla de TC´s
26.12 | Registro de eventos | Fecha y Hora(ms), RMS Corrientes y Voltajes, Oscilografías, Diagramas Fasoriales
26.13 | Alarmas | Corrientes, Voltajes, Entradas físicas y lógicas
27 | Mediciones
27.1 | Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | incluir
27.2 | Corrientes y Voltajes de Secuencia | Incluir
27.3 | Potencias: | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S
27.4 | Energía: | kWh, kVARh
27.5 | Calidad de Energía: | Armónicas, Desbalances y Transitorios de Corrientes y Voltajes.
27.6 | Formas de Medición: | Continúas con intervalos programables, mínimo 1 segundo; Continuas a elección de intervalo de medición, con triggres configurados por entradas físicas y lógicas. Máximos, mínimos y promedios programables por el usuario. Diagramas Fasoriales.
28 | Control
28.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas.
28.2 | Temporizadores | 1 hora o más
28.3 | Contadores | Incluir
28.4 | Variables virtuales o Lógicas | incluir
28.5 | Conteo de aperturas y cierres del interruptor | Incluir
28.6 | Supervisión de la integridad del circuito de disparo del interruptor | incluir
28,7 | Modo de prueba (test mode) | Modo test aislado, que permita medir, activar y reportar variables hacia SCADA, sin que se activen las salidas físicas
28,8 | Forzar Entradas binarias | incluir
28,9 | Forzar salidas físicas | incluir
29 | Comunicaciones
29.1 | Puertos Serial RS-485 | 1
29.2 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx (LC MM) y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. Protocolo de Redundancia Paralela (PRP) entre dos puertos. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
29.3 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
Rubro: | 1,5,1
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
29.4 | Puerto IRIG-B | 1
30 | Protocolos de comunicación
30.1 | DNP3.0 | Incluir
30.2 | IEC61850 edición 2 | Incluir
30.3 | Modbus | Incluir
31 | Certificados a presentar de forma obligatoria
31.1 | Certificado de distribuidor autorizado provisto por el | Incluir
31.2 | fabricante de los dispositivos
31.3 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7- 1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | Incluir
31.4 | Certificado Quallity Managment System ISO 9001:2008 del proceso de fabricación de los IED’s | Incluir
32 | Accesorios del Relé
32.1 | Software | Que permita la programación, parametrización, gestión y análisis oscilográfico de eventos y fallas
32.2 | Cables para configuración | Incluir
33 | Repuestos del Relé
33.1 | CPU para IED, incluye 3 puertos de comunicación, (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. Protocolo DNP3.0/ IEC61850, firmware 6.04 o superior. | 1
33.2 | Tarjeta I/O con 8 entradas, 4 salidas. | 1
33.3 | Tarjeta DSP CT/VT con 4 VT, 4 CT. | 1
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN
34 | Marca: | ESPECIFICAR
35 | Modelo: | ESPECIFICAR
36 | Procedencia: | ESPECIFICAR
37 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
38 | Cantidad | 1
39 | Año de Fabricación | ≥ 2018
40 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
41 | Parámetros eléctricos
41.1 | Tipo de conexión: | 9S
41.2 | Elementos de corriente | 3
41.3 | Clase | 20 A
41.4 | Elementos de tensión | 3
41.5 | Auto rango de señales de voltaje | 120 - 277 V
41.6 | Frecuencia | 60 Hz
41.7 | Precisión | 0.2
41.8 | Períodos de integración: | Seleccionable: 5-15-30-60 minutos
41.9 | Montaje | Switchboard
42 | Interfaz
42.1 | Pantalla de cristal líquida (LCD) | INCLUIR
42.2 | Teclas de navegación | INCLUIR
42.3 | Luces de señalización | INCLUIR
42.4 | Presentación del diagrama fasorial en pantalla | INCLUIR
42.5 | Presentación de valores instantáneos en pantalla | INCLUIR
43 | Comunicaciones
Rubro: | 1,5,1
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
43.1 | Puertos Ethernet, 100 Base T | 1
43.2 | Puerto de fibra óptica, tipo SC | 1 opcional
43.3 | Puerto RS-485, de dos hilos | 1
43.4 | Puerto RS-232 | 1
43.5 | Protocolo de comunicaciones | IEC 61850 y DNP3.0
43.6 | Canales de almacenamiento | 32
43.7 | Función de sincronización de tiempo | IRIG B (Opcional)
44 | Registro de parámetro
44.1 | Energía activa Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
44.2 | Energía reactiva Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
44.3 | Perfil de carga por fase y total | Mínimo 30 días
44.4 | Voltajes por fase | Mínimo 30 días
44.5 | Corrientes por fase | Mínimo 30 días
44.6 | Factor de potencia por fase y total | Mínimo 30 días
44.7 | Registrador de eventos con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
44.8 | Registro de interrupciones, con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
44.9 | Registro de caídas de voltaje | Mínimo 30 días
44.1 | Registros de subidas de voltaje | Mínimo 30 días
44.11 | Memoria | 1 GB
45 | Análisis de calidad de energía
45.1 | Monitoreo de sag/swell | Si
45.2 | Armónicas | hasta la armónica 31 th
45.3 | Resolución de muestreo, número máximo de muestras/ciclo | 256 muestras/ciclo
46 | Accesorios
46.1 | Batería de respaldo | Si
46.2 | Fuente de Alimentación | 65-120 VAC/80-160 VDC
46.3 | Entradas digitales | ≥ 8 @ 125 VDC
46.4 | Salidas digitales físicas. | ≥ 8 @ 125 VDC
46.5 | Software de parametrización | INCLUIR
46.6 | Software y Licencia de comunicación, para integrar el medidor al SCADA | INCLUIR
46.7 | Software y Licencia de comunicación, para acceder al medidor tanto localmente como a través de una red (TCP/IP) | INCLUIR
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO
47 | Marca: | ESPECIFICAR
48 | Modelo: | ESPECIFICAR
49 | Procedencia: | ESPECIFICAR
50 | Normas Aplicables: | IEC 60255, IEC 61000, IEEE/ANSIC37, IEC60068
51 | Cantidad | 1
52 | Año de Fabricación | ≥ 2018
53 | Voltaje de Alimentación | 80 - 265V AC/DC
54 | Tipo de montaje | En panel
55 | Entradas de corriente
55.1 | Cantidad | 3 fases + 1 residual
55.2 | Corriente nominal | 5 A.
55.3 | Contactos de disparo
55.4 | Cantidad | 4 NO a 250V AC/DC
55.5 | Tiempo de operación | 7 ms
56 | Salidas de alta velocidad
56.1 | Cantidad | 2 NO a 250V AC/DC
Rubro: | 1,5,1
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
56.2 | Tiempo de operación | 7 ms
57 | Entradas digitales
57.1 | Cantidad | 110 - 220 VDC
58 | Salidas digitales
58.1 | Cantidad | 1 NO a 24 VDC
59 | Entradas de sensores
59.1 | Cantidad de conexiones | 4
59.2 | Tipo de fibra | 62.5/125 μm,
59.3 | Conector | ST
60 | Comunicaciones
60.1 | Puertos Ethernet, 100 Base T | 1
60.2 | Puerto USB | 1
60.3 | Puerto RS-232 | 1
60.4 | Protocolo de comunicaciones | IEC 61850 y DNP3.0
61 | Accesorios
61.1 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
61.2 | Cables para configuración | INCLUIR
61.3 | Licencia. | INCLUIR
62 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
62.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
62.2 | Planos Eléctricos | Incluir
62.3 | Planos Mecánicos | Incluir
62.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
62.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
62.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.