## Especificaciones
Formulario No. 2.19
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN METAL CLAD DE 24 kV
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CELDA SECCIONADOR FUSIBLE DE SALIDA DE TRANSFORMADOR DE SSGG
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 60694, IEC 62 271 - 200, IEC 62 271 - 202, IEC 62 271 - 100, IEC 62 271 - 102, IEC 60 044-1, IEC 60 044-2 y VDE 0670-6, IEEE 693-2005
4.1 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
4.2 | Compatibilidad: | Interruptor, celda, caja de control y compartimentos de procedencia y bajo normas de fábricación del mismo fabricante, para garantizar compatibilidad y pruebas.
5 | Cantidad | 1
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Tipo: | Interruptor en vacío extraíbles, con polo embebido
8 | Arreglo de Barra: | Barra Simple (SBB) plateada en toda su longitud
9 | Medio aislante de las celdas: | Aire a presión atmosférica
10 | Medio de extinción de arco: | Vacío
11 | Características técnicas:
11.1 | a) Voltaje Nominal (kV): | 24kV
11.2 | b) Altura de instalación m.s.n.m. | 1000
11.3 | c) Voltaje de operación (kV): | 22kV
11.4 | d) Nivel de aislamiento 60Hz (Kv rms) | 50 ó superior
11.5 | e) Impulso, 1.2 x 50ms (kV) | 125 KV ó superior
11.6 | f) Frecuencia nominal (Hz): | 60
11.7 | g) Corriente nominal del interruptor (A): | 1200.A-Salidas / 1200.A-para Entrada y Seccionamiento
11.8 | h) Capacidad mínima de interrupción (kA): | 20 kA
11.9 | h-1) Pico de corriente nominal (kA): | 63 kA
11.1 | h-2) Corriente nominal de barra (A): | 1200 A
11.11 | i) Tiempo de operación (ciclos): | 3
11.12 | i-1) Duración de corto circuito (segundos) | 3 s
11.13 | j) Clase de Segregación Metálica: | PM = Partición o Segregación Metálica
11.14 | k) Categoría de pérdida de continuidad de servicio: | Mantener bajo tensión otros compartimentos, mientras que se abre un compartimento en el circuito principal: LSC 2B
11.15 | l) Prueba de arco interno: | "SI" de acuerdo a norma IEC 62271- 202. Adjuntar Certificado.
11.16 | m) Acceso a la celda: | FLR (F=acceso frontal, L=acceso lateral, R=acceso posterior)
11.17 | n) Pruebas tipo: | Adjuntar certificados de por lo menos tres pruebas.
11.18 | o) Grado de protección de los compartimentos de bajo voltaje: | IP 2X
11.19 | p) Grado de protección de los compartimentos de alto voltaje: | IP 4X
11.2 | q) Secuencia de operación: | ESPECIFICAR
Rubro: | 1,5,3
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
11.21 | r) Sitio de instalación: | Interior
12 | Seccionador de maniobras con fusibles
12.1 | Norma | IEC 62271-105
12.2 | Voltaje Nominal | 24kV
12.3 | Corriente nominal del seccionador | 200 A
12.4 | Corriente nominal de corta duración 1s | 16 kA
12.5 | Corriente nominal Pico | 40 kA
12.6 | Clase Operación mecánica | M1
12.7 | Clase Operación Eléctrica | E1
12.8 | Número de operaciones | 1500
12.9 | Fusibles, curva de fusible depende de las características del transformador de servicios auxiliares. | 3 x 4 A
15 | ACCESORIOS
15.1 | Listado de accesorios, herramientas de montaje y repuestos. | GLOBAL
15.2 | Sistema de protección contra arco eléctrico | INCLUIR
15.3 | Sensores para detección de arco eléctrico | En barraje, compartimento de interrupción y compartimento de cables
15.4 | Mímico | INCLUIR
15.5 | Ducto de expulsión de gases | INCLUIR
15.6 | Detectores de voltaje para cada fase, en las acometidas de los cables de 24 kV | INCLUIR
15.7 | Shutters (cortinas metálicas) con bloqueo y aterrizadas | INCLUIR
MONITOR, CONTROLADOR E INDICADOR DE CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA.
16 | Marca: | ESPECIFICAR
17 | Modelo: | ESPECIFICAR
18 | Procedencia: | ESPECIFICAR
19 | Normas Aplicables: | IEC 60694, IEC 62 271 - 200, IEC 62 271 - 202, IEC 62 271 - 100, IEC 62 271 - 102, IEC 60 044-1, IEC 60 044-2 y VDE 0670-6
20 | Cantidad | 1
21 | Año de Fabricación | ≥ 2018
22 | Métodos de detección de falla de tierra | Transitorio, cortocircuito de tierra
23 | Valores medidos / mostrados en pantalla | - Corrientes de fase I1, I2, I3, IE con ángulo de fase - Tensión de fase a tierra V1, V2, V3, VNE con ángulo de fase y tensión de fase a fase V12, - V23, V31, VN con ángulo de fase - Dirección del flujo de carga. - Potencia P, Q, S y cos φ
24 | Precisión de la medición: sensores de corriente | hasta 0.5% / 0.5 A
25 | Precisión de la medición: sensores de voltaje | hasta 0.5% en el rango de 80 - 120% / Vnom
26 | Corriente de disparo de cortocircuito | 20 - 2,000 A; tI >> Retardo de: 40 ms - 60s
27 | Disparo de voltaje de neutro a tierra | 1 - 100%; tVN> Retardo de: 40 ms - 60s
28 | Corriente de disparo por cortocircuito a tierra | 10 - 1,000 A; tIES> / tIES >> Retardo de: 40 ms - 60
Rubro: | 1,5,3
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
29 | Fuente de alimentación: | 24 – 230 V AC/DC (±10%)
30 | Entradas digitales
30.1 | Cantidad | 32
30.2 | Rango de voltaje | 125-220 VDC
31 | Salidas digitales
31.1 | Cantidad | 4 NO/NC
31.2 | Rango de voltaje | 125-220 VDC
32 | Comunicación
32.1 | Puertos serial RS-485 Modbus | 1
32.2 | Puerto frontal USB 2.0 | 1
33 | Accesorios
33.1 | Sensores de corriente: 24kV, 80A/0.180 V a 60 Hz, 0.5/5P400 | 3
33.2 | Sensores de voltaje: 24kV, 10 000:1, 0.5/3P | 3
33.3 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
33.4 | Cables para configuración | INCLUIR
33.5 | Licencia. | INCLUIR
34 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
34.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
34.2 | Planos Eléctricos | Incluir
34.3 | Planos Mecánicos | Incluir
34.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
34.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
34.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.