## Especificaciones
Formulario No. 2.20
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN METAL CLAD DE 24 kV
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CELDA DE MEDICIÓN, TP´s 24 kV.
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 60694, IEC 62 271 - 200, IEC 62 271 - 202, IEC 62 271 - 100, IEC 62 271 - 102, IEC 60 044-1, IEC 60 044- 2 y VDE 0670-6, IEEE 693-2005
4.1 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
4.2 | Compatibilidad: | Interruptor, celda, caja de control y compartimentos de procedencia y bajo normas de fábricación del mismo fabricante, para garantizar compatibilidad y pruebas.
5 | Cantidad | 1
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Tipo: | Interruptor en vacío extraíbles, con polo embebido
8 | Arreglo de Barra: | Barra Simple (SBB) plateada en toda su longitud
9 | Medio aislante de las celdas: | Aire a presión atmosférica
10 | Medio de extinción de arco: | Vacío
11 | Características técnicas:
11.1 | a) Voltaje Nominal (kV): | 24kV
11.2 | b) Altura de instalación m.s.n.m. | 1000
11.3 | c) Voltaje de operación (kV): | 22kV
11.4 | d) Nivel de aislamiento 60Hz (Kv rms) | 50 ó superior
11.5 | e) Impulso, 1.2 x 50ms (kV) | 125 KV ó superior
11.6 | f) Frecuencia nominal (Hz): | 60
11.7 | g) Corriente nominal del interruptor (A): | 1200.A-Salidas / 1200.A-para Entrada y Seccionamiento
11.8 | h) Capacidad mínima de interrupción (kA): | 20 kA
11.9 | h-1) Pico de corriente nominal (kA): | 63 kA
11.1 | h-2) Corriente nominal de barra (A): | 1200 A
11.11 | i) Tiempo de operación (ciclos): | 3
11.12 | i-1) Duración de corto circuito (segundos) | 3 s
11.13 | j) Clase de Segregación Metálica: | PM = Partición o Segregación Metálica
11.14 | k) Categoría de pérdida de continuidad de servicio: | Mantener bajo tensión otros compartimentos, mientras que se abre un compartimento en el circuito principal: LSC 2B
11.15 | l) Prueba de arco interno: | "SI" de acuerdo a norma IEC 62271- 202. Adjuntar Certificado.
11.16 | m) Acceso a la celda: | FLR (F=acceso frontal, L=acceso lateral, R=acceso posterior)
11.17 | n) Pruebas tipo: | Adjuntar certificados de por lo menos tres pruebas.
11.18 | o) Grado de protección de los compartimentos de bajo voltaje: | IP 2X
11.19 | p) Grado de protección de los compartimentos de alto voltaje: | IP 4X
11.2 | q) Secuencia de operación: | ESPECIFICAR
11.21 | r) Sitio de instalación: | Interior
Rubro: | 1,5,4
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
12 | Transformadores de Potencial para celda de transformador. | Cantidad (3) TP's doble núcleo, en la celda de entrada de
Devanado de Protección:
- Precisión 3P
- Relación: 22/√3 kV:115/√3 V
- Carga: 25 VA
Devanado de Medición:
- Precisión CL 0.2
- Relación: 22/√3 kV:115/√3 V
- Carga: 25 VA
13 | ACCESORIOS
13.1 | Tres fusibles de 24 kV, corriente nominal de 1 A, | INCLUIR
13.2 | Carro de seccionamiento, para inserción y extracción de los TP´s de 24 kV. | INCLUIR
13.3 | Medidor analógico de voltaje trifásico | INCLUIR
13.4 | Listado de accesorios, herramientas de montaje y repuestos. | GLOBAL
13.5 | Sistema de protección contra arco eléctrico | INCLUIR
13.6 | Sensores para detección de arco eléctrico | En barraje, compartimento de interrupción y compartimento de cables
13.7 | Mímico con luces led | INCLUIR
13.8 | Ducto de expulsión de gases | INCLUIR
13.9 | Interruptor con amortiguador de apertura | INCLUIR
13.1 | Shutters (cortinas metálicas) con bloqueo y aterrizadas | INCLUIR
13.11 | Relé de detección de voltaje en tres fases | INCLUIR
13.12 | Selectores L/R y de comandos Open/Close | INCLUIR
15 | Repuestos
15.1 | Bobina de disparo | (1) uno
15.2 | Bobina de cierra | (1) uno
15.3 | Bobina antibombeo | (1) uno
15.4 | Luces indicadoras (verde/amarillo/rojo) | (10) diez
15.5 | Selector local remoto de dos posiciones (local/remoto) | (4) cuatro
15.6 | Pulsantes de apertura-cierre. | (6) seis
15.7 | Relé auxiliar 125VDC, LED indicador de operación, palanca de accionamiento manual, 4 contactos, 6A, 14 Pines. | (4) cuatro
15.8 | Resistencia de calefacción | (2) dos
15.9 | Circuito de iluminación | (2) dos
15.1 | Mini-interruptores, monopolar 20A + contacto auxiliar , o de iguales características a los provistos en las celdas | (4) cuatro
15.11 | Mini-interruptores, bipolar 3A + contacto auxiliar, o de iguales características a los provistos en las celdas | (4) cuatro
15.12 | Mini-interruptores, tripolar 3A + contacto auxiliar, o de iguales características a los provistos en las celdas | (4) cuatro
15.13 | Relé de bloqueo 86T, igual al provisto en la celda de transformador | (1) uno
15.14 | Higrostato | (1) uno
15.15 | Juegos de herramientas para operación manual de los interruptores | (2) dos
Rubro: | 1,5,4
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
15.16 | Sensores de corriente: 24kV, 80A/0.180 V a 60 Hz, 0.5/5P400 | (1) uno
15.17 | Sensores de voltaje: 24kV, 10 000:1, 0.5/3P | (1) uno
15.18 | Transformador de corriente, 24kV, 1200:5, MR, 5P20, 15VA | (1) uno
15.19 | Transformador de corriente, 24kV, 1200:5, MR, CL 0.2, 15VA | (1) uno
15.2 | Juego de fusibles de protección de TP´s | (3) tres
15.21 | Juego de fusibles de protección del transformador de servicios generales. | (6) seis
16 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
16.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
16.2 | Planos Eléctricos | Incluir
16.3 | Planos Mecánicos | Incluir
16.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
16.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
14.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.