## Especificaciones
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
SISTEMA SCADA Y HMI.
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 750x1070x2300 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1- 2, - IK10 (IEC 62262).
5 | Cantidad: | 1
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Grado de protección | IP 54
8 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7035 rugoso
9 | La base con tapas extraíbles | SI
10 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
11 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
12 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
13 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
14 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente | SI
15 | Paneles laterales con chapa de acero | 1,5 mm
16 | Travesaños para fijar accesorios. | SI
17 | La puerta posterior reversible chapa de acero de | 2 mm
17.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
17.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
17.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
17.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
17.5 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
18 | La puerta frontal reversible chapa de acero de | 2 mm
18.1 | Cristal de seguridad | 4 mm
18.2 | Puntos de cierre | 4
18.3 | Marco interno de refuerzo y pernos de puesta a tierra. | SI
18.4 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
18.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
19 | Bastidor giratorio descentrado, tipo rack de 19’’ | 45U
19.1 | Chapa de acero | 2 mm
19.2 | Maneta y bloqueo con llave de doble aleta | SI
19.3 | Ángulo de apertura | 150 ⁰
19.4 | Paneles frontales para rack 19” | SI
20 | Bandeja para teclado + Kit de rieles | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
21 | Cable de control
21.1 | Marca: | ESPECIFICAR
21.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
21.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
21.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
21.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
21.7 | Número de hilos por conductor | 19
21.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
21.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
21.1 | Código de colores según normativa | NEMA
22 | Bornes de paso
22.1 | Marca: | ESPECIFICAR
22.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
22.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
22.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
22.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
22.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
22.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
22.8 | Separadores de circuitos | SI
22.9 | Tapas finales | SI
22.1 | Etiquetas de identificación | SI
22.11 | Topes finales | SI
22.12 | Puentes | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, RELÉS AUX, ETC.
23 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
23,1 | Alumbrado a 125 VDC | Tipo LED
24 | Tomacorriente polarizado con pulsadores Test/Reset | 120 VAC, 20 A.
25 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos de: control, protección, medición y auxiliares AC-DC | SI
26 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
29 | Relés auxiliares repetidores | SI
30 | Teclado y mouse | SI
31 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | SI
UNIDAD TERMINAL REMOTA (RTU)
32 | Marca | Especificar
33 | Modelo | Especificar
34 | Fabricante | Especificar
35 | Número de parte o Código de orden | Especificar
36 | Procesador | Mínimo 2.2 GHz, 2 core (embebido)
37 | Memoria | Mínimo 8GB DDR3 SDRAM
38 | Almacenamiento | 128GB Self encrypted SSD en modo M.2 SATA SED
39 | Sistema Operativo | Compatible con Predix Edge OS 2.2 (Linux Kernel 4.14)
40 | Conexiones de red | Mínimo 6 puertos ethernet, configurables como redes LAN: independientes, redundantes y/o PRP. Todos los puertos deben ser accesibles vía módulos SFP, la provisión incluye módulos SFP: (2) Dos 100/1000BASE-T RJ45 Cobre y (2) Dos 1000BASE-FX LC Fibra óptica multimodo.
41 | Comunicaciones seriales (RS232/RS485) | Mínimo 8 interfaces seriales, soporta velocidades hasta 115.2kbps. Modo de configuración por software entre RS232 o RS485 2/4 hilos y conexión/ desconexión de resistencia terminal de 120 ohmios. Los puertos seriales permitirán tener una salida de 12Vdc/@6W máximo en al menos dos interfaces.
42 | Sincronización de tiempo | IEEE1588 PTP IN y OUT
43 | Salida de video | 2x DP++ (Dual-mode Display Port)
44 | Puertos USB | Debe tener por lo menos Dos (2) puertos USB 2.0 y un (1) puerto USB 2.0 ex
45 | Indicadores tipo LED | Indicadores tipo LED multicolor para registrar actividad, alarmas y errores en funcionamiento de: CPU, hardware, temperatura, puertos LAN y seriales.
46 | Detección de intrusos y presencia física | Contará con circuito para la detección de intrusión en el chasis de la RTU, generando eventos si se presenta la apertura de la carcasa.
47 | Puertos de mantenimiento de acceso frontal | Consola: Un (1) USB Local Ethernet: 100/1000BASE-T
48 | Fuentes de Alimentación de energía redundante | Dos fuentes duales/redundantes, intercambiables en caliente, con bloques de conexión removibles tipo Phoenix. Alto voltaje: 110-270VDC @ 1.8A, 100-240VAC @ 2.1 A
49 | Dimensiones | Para montaje en rack de 19” (482.59 mm), altura máxima 3UR y profundidad máxima de 12.20” (310.00mm)
50 | Condiciones ambientales de operación | Temperatura: -40°C a +70°C Humedad relativa: 5-95% sin condensación Capaz de funcionar hasta los 3000 m.s.n.m.
51 | Monitoreo | El equipo debe tener soporte de hardware watchdog, para el monitoreo de recursos y disparo de acciones automáticas.
52 | Puertos de audio | Incorporado un buzzer y una salida de audio analógica
53 | Acceso seguro por interfaz web | Incorporar firmas digitales y acceso Web seguro usando TLS (Transport Layer Security)
54 | Cuentas de usuario y autentificación | Los diferentes tipos de usuarios debe contar con niveles de acceso: observador, operador y supervisor (o sus equivalentes); y, mod de autentificación local.
55 | Acceso remoto seguro | Debe contar con funciones Pass-Through/Terminal Server para conexiones a IEDs, así como acceso remoto por TLS o SSH
56 | Protocolos de seguridad de red | Soportar y no limitar protocolos seguros de red tales como: HTTPS, SFTP/SCP y SSH
57 | Funciones avanzadas de automatización (con licencia a perpetuidad, lo que incluye la disponibilidad de actualizaciones sin costo) | El equipo debe poseer las herramientas preinstaladas que permitan realizar: control lógico matemático, controlador lógico programable (IEC- 61131-3), acumuladores congelados, selección de valores analógicos, control de bloqueo, puntos dobles, supresión de puntos de entrada, redundancia de entradas y salidas, manejo de alarmas, registro de fallas y datos, visualización de tendencias, exportación de base de datos.
58 | Capacidades | - El equipo debe ser capaz de configurar independientemente hasta: 120 IEDs, 18000 entradas digitales, 7200 entradas analógicas, 3840 salidas digitales y 120 alarmas. - Resistir la máxima capacidad de IEDs condiciones de avalancha de señales.
59 | Software de configuración | La provisión del equipo debe incluir la entrega del software de configuración de la RTU actualizado a la fecha de entrega del bien, con licencia a perpetuidad, lo que incluye la disponibilidad de actualizaciones sin costo. Cuyas características mínimas permitirán configurar al equipo: online y offline; y, configurar el protocolo IEC61850 cliente/servidor.
60 | Firmware | El oferente deberá entregar cada módulo con la última versión de firmware disponible a la fecha de entrega de los equipos, lo cual deberá contar con el respectivo certificado del fabricante.
61 | Licencia de aplicaciones básicas y protocolos de comunicación instalados en el equipo | DEVICE Runtime HMI
One line Viewer
Calculator
Modbus Client
Modbus TCP/SSH Client
SEL Binary Client
Analog Data Logger
Generic ASCII Client
Modbus Server
DNP 3.0 Server
DNP 3.0 Client
Digital Event Manager
DB Server
DNP 3.0 TCP/IP Transport Layer
DNP 3.0 Server Serial Transport Layer
IEC 60870-5-101/104 Server
IEC 60870-5-103 Client
IEC 61850 Client
IEC 60870-5-101/104 Client
DEVICE Event Logger
DEVICE Real-Time Database
IEC 61131-3 Logic Engine
DEVICE Redundancy Manager
System Point Manager
Load Shedding and Curtailment
Control Lockout Manager
DEVICE Software Watchdog
DEVICE Configuration Manager
DEVICE IP Changer
DEVICE System Status Manager
Virtual Serial Ports
SNMP Client
DEVICE Software Licensing Subsystem
DEVICE Third-party components
DEVICE Terminal Services
DEVICE cfg utility
Emergency Access Utility
DEVICE E-mail Utility
DEVICE IO Traffic Monitor
DEVICE Printer Drivers
DEVICE Help Files
IRIG-B Driver
DEVICE Driver Init
Firewall
Secure Enterprise Connectivity
Genconn
HMI Access Manager
DEVICE Sync Service Library
DEVICE Sync Server
Analog Report Generator
OpenVPN
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
62 | Manual de Operación | Entregar
INTERCAMBIO TECNOLÓGICO
63 | Capacitación | El oferente deberá impartir una capacitación de por lo menos 40 horas (5 días) a personal de la EERSSA (12 funcionarios). El tema principal de la capacitación será la programación y configuración de la RTU. El curso se dictará en las instalaciones de la EERSSA en Loja.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE
64 | Marca: | ESPECIFICAR
65 | Modelo: | ESPECIFICAR
66 | Procedencia: | ESPECIFICAR
67 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850
68 | Cantidad | 1
69 | Año de Fabricación | ≥ 2023
70 | Hardware
70.1 | Fuente de alimentación | 24–250 VDC 110–230 VAC; 50/60 Hz
70.2 | Chasis y carcasa | Para montaje horizontal Tipo rack de 19 “
71 | Entradas digitales
71.1 | Cantidad | 32
71.2 | Rango de voltaje | 100–135,5 VDC 85–150 VAC
72 | Salidas digitales
72.1 | Cantidad | 16
72.2 | Rango de voltaje | 19,2–275 VDC
73 | Comunicación
73.1 | Puertos serial RS-232 | 1
73.2 | Puerto frontal USB 2.0 | 1
73.3 | Puertos Ethernet de fibra óptica 100 Base-FX , conector LC. | 2
73.4 | Protocolos de comunicación | IEC 61850 y DNP3
74 | Accesorios
74.1 | Software de configuración y mantenimiento, incluye licencia | INCLUIR
74.2 | Cables para configuración | INCLUIR
74.3 | Licencia. | INCLUIR
MONITOR HMI TÁCTIL TIPO INDUSTRIAL DE 17"
75 | Marca: | ESPECIFICAR
76 | Modelo: | ESPECIFICAR
77 | Procedencia: | ESPECIFICAR
78 | Cantidad | 1
79 | Año de Fabricación | ≥ 2023
80 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
81 | Entrada de alimentación | 12 VDC
82 | Chasis /panel frontal | Acero inoxidable /recubrimiento de aluminio
83 | Temperatura de operación | -20 a 60°C
84 | Grado de protección | IP 65
85 | Humedad | 90 % @ 50 ⁰C
86 | Display
86.1 | Tipo | SXGA TFT LCD with LED backlight
86.2 | Tamaño | 17"
86.3 | Resolución | 1280 x 1024
86.4 | Colores | 16,7 millones
86.5 | Ángulo de visión | 160/140 (H/V⁰)
87 | Video
87 | Puerto VGA | 1
87.2 | Puerto DVI-I | 1
88 | Touchscreen
88.1 | Interfaz | RS-232 y USB
88.2 | Tiempo de vida | 35 millones de toques sobe el mismo punto
89 | Accesorios
89.1 | Cable USB | INCLUIR
89.2 | Cable VGA | INCLUIR
89.3 | Adaptador | 100-240VAC; 60W; 12VDC; 5A
89.4 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - ATS
90 | Marca: | ESPECIFICAR
91 | Modelo: | ESPECIFICAR
92 | Procedencia: | ESPECIFICAR
93 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
94 | Cantidad | 1
95 | Año de Fabricación | ≥ 2023
96 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
97 | Temperatura de operación | -5 - 45 °C
98 | Display de monitoreo de la corriente. | SI
99 | Gestión remota | SI
100 | Entrada
100.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 20 A; 60 Hz
100.2 | Conectores | (2) dos NEMA L5-20P
100.3 | Longitud de los cables de alimentación | 2,44 m
101 | Salida
101.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 60 Hz
101.2 | Consumo de corriente total | 20 A.
101.3 | Conectores | (10) diez NEMA 5-20R
102 | Puertos
102.1 | Puerto de red | 10/100 Base-T
102.2 | Puerto USB | 1
102.3 | Puerto RJ-12 | 1
103 | Accesorios
103.1 | Protección contra sobrecarga de corriente | INCLUIR
103.2 | Cables para conectores de salida | 10
103.3 | Cable serial para configuración. | INCLUIR
103.4 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
104 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
104.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
104.2 | Planos Eléctricos | Incluir
104.3 | Planos Mecánicos | Incluir
104.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
104.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
104.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.