## Especificaciones
Formulario No. 2.23
TABLERO TIPO RACK 19"/45U DE TELECOMUNICACIONES.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 750X1070X2300 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ANSI, NECA, BICSI, TIA, UL 2416 , UL 60950-1
5 | Cantidad: | 1
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Grado de protección | IP 20
8 | Espacios | 45U
9 | Pintura | Pintura en polvo color negro
10 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
11 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
12 | Bandejas extraíbles para rack de 19”, de fijación frontal. | 2
12,1 | Bandejas extraíbles para rack de 19”, de fijación 4 parantes. | 1
12,2 | Organizadores horizontales 45U | 4
12,3 | Organizadores verticales 45U | 4
13 | La puerta Frontal
13.1 | Ventilada | SI
13.2 | Bisagras de elevación de desprendimiento | SI
13.3 | Retirable y reversible | SI
13.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
13.5 | Cerradura con llave | SI
14 | La puerta posterior
14.1 | Dividida para una mayor holgura de servicio | SI
14.2 | Bisagras de elevación de desprendimiento | SI
14.3 | Retirable y reversible | SI
14.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
14.5 | Cerradura con llave | SI
15 | Paneles laterales | 45U
15.1 | De media altura desmontables | SI
15.2 | Mecanismo de cierre mediante los dedos | SI
15.3 | Al ras con el tablero | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
16 | Cable de control
16.1 | Marca: | ESPECIFICAR
16.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
16.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
16.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
16.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
16.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
16.7 | Número de hilos por conductor | 19
16.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
16.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
16.1 | Código de colores según normativa | NEMA
17 | Bornes de paso
17.1 | Marca: | ESPECIFICAR
17.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
17.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
17.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
17.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
17.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
17.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
17.8 | Separadores de circuitos | SI
17.9 | Tapas finales | SI
17.1 | Etiquetas de identificación | SI
17.11 | Topes finales | SI
17.12 | Puentes | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, RELÉS AUX, ETC.
18 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
19 | Tomacorriente polarizado con pulsadores Test/Reset | 120 VAC, 20 A.
20 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos auxiliares AC-DC | SI
21 | Organizadores horizontales de 2 U, con cubierta frontal abisagrada | Cuatro (4)
22 | Organizadores de cables verticales traseros de 0U | Cuatro (4)
23 | Patchs cords de fibra óptica 10 Gb 50/125µm multimodo certificada, con conectores apropiados para los equipos
24 | Patchs cords UTP Cat 6A certificado. | SI
25 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
26 | Tomas NEMA L5 30P | 120 VAC, 30 A.
27 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | INCLUIR
SWITCH ADMINISTRABLES TIPO INDUSTRIAL - 1
28 | Marca: | ESPECIFICAR
29 | Modelo: | ESPECIFICAR
30 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850, IEEE 1613
32 | Cantidad | 2
33 | Año de Fabricación | ≥ 2018
34 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
35 | Operación | Half ó Full Dúplex
36 | Fuente de alimentación principal | 125/250 VDC o VAC
37 | Fuente de alimentación redundante | 125/250 VDC o VAC
38 | Interfaz
38.1 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 4
38.2 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 16
38.3 | Puertos SFP de fibra óptica | 4
39 | Control de Flujo | Pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex
40 | Funciones de administración
40.1 | Redes de área local virtuales (VLAN) | VLANs 802.1Q etiquetadas y no etiquetadas para separar los mensajes SCADA e IEC 61850 GOOSE del resto del tráfico.
40.2 | Determinación de la prioridad del tráfico | IEEE 802.1p con cuatro niveles de servicio
40.3 | Portal cautivo | Puerto Ethernet 10/100BASE-T frontal, que funciona como servidor DHCP.
40.4 | Seguridad | -Basado en MAC IEEE 802.1X. -Los puertos se pueden deshabilitar. -Administración del switch mediante el servidor web seguro HTTPS. SNMPv3. -El switch puede enviar registros de seguridad Syslog para hasta tres servidores
40.5 | Transferencia en falla y redundancia | Mediante el Protocolo (RSTP) de IEEE 802.1D-2004.
40.6 | Protocolo simple de administración de redes (SNMP) | En redes SNMPv2c y SNMPv3.
40.7 | Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) | Mediante IEEE 802.1AB.
40.8 | Indicación de falla remota (FEFI) | En caso de falla de una fibra en un par RX/TX, el extremo remoto puede detectar la pérdida del enlace RX y notificarla.
41 | Accesorios por cada switch
41.1 | Módulo ópticos SFP 1000BASE-LX, 20 km multimodo, con conector LC duplex | INCLUIR, cantidad 2
41.2 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
41.3 | Cables para configuración | INCLUIR
41,4 | Manilla antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
41,5 | Guantes antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
41,6 | Licencia. | INCLUIR
SWITCH ADMINISTRABLES TIPO INDUSTRIAL - 2
42 | Marca: | ESPECIFICAR
43 | Modelo: | ESPECIFICAR
44 | Procedencia: | ESPECIFICAR
45 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850, IEEE 1613
46 | Cantidad | 2
47 | Año de Fabricación | ≥ 2023
48 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
49 | Operación | Half ó Full Dúplex
50 | Fuente de alimentación principal | 125/250 VDC o VAC
51 | Fuente de alimentación redundante | 125/250 VDC o VAC
52 | Interfaz
52.1 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 4
52.2 | Puerto de cobre 10/100/100 BASE-T | 12
52.3 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 4
52.4 | Puertos SFP de fibra óptica | 4
53 | Control de Flujo | Pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex
54 | Funciones de administración
54.1 | Redes de área local virtuales (VLAN) | VLANs 802.1Q etiquetadas y no etiquetadas para separar los mensajes SCADA e IEC 61850 GOOSE del resto del tráfico.
54.2 | Determinación de la prioridad del tráfico | IEEE 802.1p con cuatro niveles de servicio
54.3 | Portal cautivo | Puerto Ethernet 10/100BASE-T frontal, que funciona como servidor DHCP.
54.4 | Seguridad | -Basado en MAC IEEE 802.1X. -Los puertos se pueden deshabilitar. -Administración del switch mediante el servidor web seguro HTTPS. SNMPv3. -El switch puede enviar registros de seguridad Syslog para hasta tres servidores
54.5 | Transferencia en falla y redundancia | Mediante el Protocolo (RSTP) de IEEE 802.1D-2004.
54.6 | Protocolo simple de administración de redes (SNMP) | En redes SNMPv2c y SNMPv3.
54.7 | Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) | Mediante IEEE 802.1AB.
54.8 | Indicación de falla remota (FEFI) | En caso de falla de una fibra en un par RX/TX, el extremo remoto puede detectar la pérdida del enlace RX y notificarla.
55 | Accesorios por cada switch
55.1 | Módulo ópticos SFP 1000BASE-LX, 0.5 km multimodo, con conector LC, duplex | INCLUIR, cantidad 2
55.2 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
55.3 | Cables para configuración | INCLUIR
55.4 | Manilla antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
55.5 | Guantes antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
55.6 | Licencia. | INCLUIR
UPS ON LINE DE 3 KVA/120 VAC/60 HZ
56 | Marca: | ESPECIFICAR
57 | Modelo: | ESPECIFICAR
58 | Procedencia: | ESPECIFICAR
59 | Cantidad | 1
60 | Año de Fabricación | ≥ 2023
61 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
62 | Temperatura de operación | 0 - 40 °C
63 | Entrada
63.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 60 Hz
63.2 | Conectores | NEMA L5-30P
63.3 | Longitud de los cables de alimentación | 2,44 m
63.4 | Rango de voltaje de entrada | 70 - 153 VAC
63.5 | Tiempo de transferencia | 2-4 ms
64 | Salida
64.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 60 Hz
64.2 | Consumo de corriente total | 15 A.
64.3 | Conectores | (1) NEMA L5-30R (3) NEMA 5-15R (3) NEMA 5-20R
64.4 | Potencia de salida | 2,7 kW / 2,88 kVA
64.5 | Tiempo de transferencia | 2-4 ms
64.6 | Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal
65 | Batería Interna
65.1 | Tipo | Plomo sellada libre de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de fugas
65.2 | Tiempo de recarga | 3 horas
65.3 | Tiempo de vida | 5 años
66 | Comunicación y gestión
66.1 | Puerto de interfaz USB | 1
66.2 | Puerto de red RJ45 10/100 Base-T con protocolo IPv6 | 1
66.3 | Puertos universales de entrada / salida | 2
66.4 | Control Panel | Pantalla LED de estado On line, modo batería, Reemplazar batería, consola de control y estado de LCD multifunción
66.5 | Alarmas | Modo batería, alarma de batería baja
67 | Accesorios
67.1 | supresor de picos y regulador | INCLUIR
67.2 | Cables para conectores de salida | 7
67.3 | Cable para configuración. | INCLUIR
67.4 | Software y licencia perpetua de configuración y mantenimiento | INCLUIR
67.5 | Manilla antiestática | 2
KITS DE BATERÍAS EXTERNAS 120 VAC PARA EL UPS
68 | Marca: | ESPECIFICAR
69 | Modelo: | ESPECIFICAR
70 | Procedencia: | ESPECIFICAR
71 | Cantidad | 2
72 | Año de Fabricación | ≥ 2023
73 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
74 | Temperatura de operación | 0 - 40 °C
75 | Batería tipo cartucho
75.1 | Tipo | Plomo sellada libre de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de fugas
75.2 | Tiempo de vida | 5 años
75.3 | Voltaje de salida de la batería | 120 VAC
75.4 | Número de baterías por KIT | 2
76 | Repuestos
76.1 | Batería tipo cartucho | 2
DISTRIBUIDOR PARA FIBRA ÓPTICA (ODF)
77 | Marca: | ESPECIFICAR
78 | Modelo: | ESPECIFICAR
79 | Procedencia: | ESPECIFICAR
80 | Cantidad | 1
81 | Año de Fabricación | ≥ 2023
82 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
83 | Número de puertos | 6
84 | Conectores | LC
85 | Bandeja de empalmes | SI
86 | Paig tails | SI
87 | Maguitos | SI
PANEL DE CONEXIONES DE 24 PUERTOS CAT. 6A
88 | Marca: | ESPECIFICAR
89 | Modelo: | ESPECIFICAR
90 | Procedencia: | ESPECIFICAR
91 | Cantidad | 2
92 | Año de Fabricación | ≥ 2023
93 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
94 | Calibre de conductores | 22 a 26 AWG
95 | Puertos RJ-45 de 8 posiciones, 8 cables | 24
96 | Accesorios
96.1 | Barra de alivio de tensión, para sujetar los cables UTP CAT6A por la parte posterior del Patch Panel | INCLUIR
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - ATS
97 | Marca: | ESPECIFICAR
98 | Modelo: | ESPECIFICAR
99 | Procedencia: | ESPECIFICAR
100 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
101 | Cantidad | 1
102 | Año de Fabricación | ≥ 2023
103 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
104 | Temperatura de operación | -5 - 45 °C
105 | Display de monitoreo de la corriente. | SI
106 | Gestión remota | SI
107 | Entrada
107.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 20 A; 60 Hz
107.2 | Conectores | (2) dos NEMA L5-20P
107.3 | Longitud de los cables de alimentación | 2,44 m
108 | Salida
108.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 60 Hz
108.2 | Consumo de corriente total | 20 A.
108.3 | Conectores | (10) diez NEMA 5-20R
109 | Puertos
109.1 | Puerto de red | 10/100 Base-T
109.2 | Puerto USB | 1
109.3 | Puerto RJ-12 | 1
110 | Accesorios
110.1 | Protección contra sobrecarga de corriente | INCLUIR
110.2 | Cables para conectores de salida | 10
110.3 | Cable serial para configuración. | INCLUIR
110.4 | Software y licencia perpetua de configuración y mantenimiento | INCLUIR
CONVERTIDOR DE MEDIOS MONO-MODO GIGABIT ETHERNET
111 | Marca: | ESPECIFICAR
112 | Modelo: | ESPECIFICAR
113 | Procedencia: | ESPECIFICAR
114 | Cantidad | 2
115 | Año de Fabricación | ≥ 2023
116 | Tipo de montaje | Riel Din
117 | Grado de protección | IP 20
118 | Temperatura de operación | -40 °C a 75 °C
119 | Material de la carcasa | Aluminio
120 | Tensión de alimentación | 12 - 57 VDC
121 | Interfaz 1
121.1 | Puerto Ethernet, 100Base-Tx | 1
121.2 | Longitud de transmisión | 100 m
122 | Interfaz 2
122.1 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 1
122.2 | Longitud de transmisión, por fibra óptica monomodo | 29 km
123 | Salida digital
123.1 | Tipo de contacto | Contacto cerrado
123.2 | Tensión de conmutación máxima | ≤ 250 VAC
123.3 | Corriente de conmutación máxima | 1 A.
124 | Accesorios
124.1 | Adaptador convertidor de voltaje | 110 - 240 VAC a 12 VDC
125 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
125.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
125.2 | Planos Eléctricos | Incluir
125.3 | Planos Mecánicos | Incluir
125.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
125.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
125.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.