## Especificaciones
Formulario No. 2.24
TABLERO TIPO RACK 19"/45U DE CONTROL DE ACCESOS Y VIDEO VIGILANCIA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 750X1070X2300 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ANSI, NECA, BICSI, TIA, UL 2416 , UL 60950-1
5 | Cantidad: | 1
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Grado de protección | IP 20
8 | Espacios | 45U
9 | Pintura | Pintura en polvo color negro
10 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
11 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
12 | Bandejas extraíbles para rack de 19”, de fijación frontal. | SI
13 | La puerta Frontal
13.1 | Ventilada | SI
13.2 | Bisagras de elevación de desprendimiento | SI
13.3 | Retirable y reversible | SI
13.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
13.5 | Cerradura con llave | SI
14 | La puerta posterior
14.1 | Dividida para una mayor holgura de servicio | SI
14.2 | Bisagras de elevación de desprendimiento | SI
14.3 | Retirable y reversible | SI
14.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
14.5 | Cerradura con llave | SI
15 | Paneles laterales | 45U
15.1 | De media altura desmontables | SI
15.2 | Mecanismo de cierre mediante los dedos | SI
15.3 | Al ras con el tablero | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
16 | Cable de control
16.1 | Marca: | ESPECIFICAR
16.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
16.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
16.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
16.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
16.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
16.7 | Número de hilos por conductor | 19
16.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
16.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
16.1 | Código de colores según normativa | NEMA
17 | Bornes de paso
17.1 | Marca: | ESPECIFICAR
17.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
17.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
17.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
17.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
17.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
17.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
17.8 | Separadores de circuitos | SI
17.9 | Tapas finales | SI
17.1 | Etiquetas de identificación | SI
17.11 | Topes finales | SI
17.12 | Puentes | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, RELÉS AUX, ETC.
18 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
19 | Tomacorriente polarizado con pulsadores Test/Reset | 120 VAC, 20 A.
20 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos auxiliares AC-DC | SI
21 | Organizadores horizontales de 2 U, con cubierta frontal abisagrada | SI
22 | Organizadores de cables verticales traseros de 0U | SI
23 | Patchs cords de fibra óptica 10 Gb 50/125µm multimodo certificada, con conectores apropiados para los equipos | SI
24 | Patchs cords UTP Cat 6A certificado. | SI
25 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
26 | Tomas NEMA L5 30P | 120 VAC, 30 A.
27 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | SI
GRABADOR (NVR) INDUSTRIAL CLASE SERVIDOR
28 | Marca: | ESPECIFICAR
29 | Modelo: | ESPECIFICAR
30 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31 | Normas Aplicables: | IEC 61850-3, ANSI/IEEE 1613 Class 1, ANSI/IEEE C37.90, IEC 60255
32 | Cantidad | 2
33 | Año de Fabricación | ≥ 2023
34 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
35 | Requerimientos generales
35.1 | Sistema operativo | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
35.2 | Procesador | Intel i7-3555LE Dual Core 2.5GHz
35.3 | Memoria RAM | 8GB DDR3 1333MHz ECC
35.4 | Disco duro para el sistema operativo y programas | 128GB Industrial Grade SLC SSD
35.5 | Disco duro para almacenamiento de datos | 2TB Consumer Grade MLC SSD
35,6 | Compatibilidad | Compatible con el sistema OnGUARD 2010 y Network Optix 3.0, disponible en la EERSSA.
36 | Fuente de alimentación principal | 125-250 VDC o 120-240 VAC (bloque terminal)
37 | Fuente de alimentación redundante | 125-250 VDC o 120-240 VAC (bloque terminal)
38 | Video
38.1 | Controlador gráfico | Intel HD Graphics 4000
38.2 | Puertos | (1) un DVI-I, (1) un DVI-D y (1) un Display port
38.3 | Resolución máxima | 1920 x 1200
39 | Audio
39.1 | Puertos | Entrada de línea (azul), Salida de línea (verde) y Entrada de micrófono (rosa)
40 | Tarjetas de expansión
40.1 | Ranura para tarjetas de expansión PCI o PCI Express
41 | Alarma
41.1 | Contacto tipo Form-C | 250 VAC/VDC
42 | Comunicaciones
42.1 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 2
42.2 | Puerto serial RS-232 | 2
42.3 | Puerto USB | 6
42.4 | Protocolo de comunicación | IEC 61850
43 | Accesorios
43.1 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
43.2 | Cables para configuración | INCLUIR
43.3 | Licencia. | INCLUIR
CONSOLA KVM CON PANTALLA LCD DE 19”
44 | Marca: | ESPECIFICAR
45 | Modelo: | ESPECIFICAR
46 | Procedencia: | ESPECIFICAR
47 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850, IEEE 1613
48 | Cantidad | 1
49 | Año de Fabricación | ≥ 2023
50 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
52 | Fuente de alimentación | 100 - 240VAC; 60Hz; 1A
54 | Temperatura de operación | 0–50 ˚C
56 | Video | 1280 x 1024
58 | Teclado y mouse | Incluidos en la consola
60 | Puertos KVM
60.1 | Mouse | USB Tipo B
60.2 | Monitor | DVI-I
60.3 | Audio | Jack Mini Estéreo
61 | Botones de la consola
61.1 | Encendido | 1
61.2 | Reset | 1
61.3 | Ajustes del LCD | 4
62 | Accesorios
62.1 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
62.2 | Cables para configuración | INCLUIR
62.3 | Licencia. | INCLUIR
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - ATS
63 | Marca: | ESPECIFICAR
64 | Modelo: | ESPECIFICAR
65 | Procedencia: | ESPECIFICAR
66 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
67 | Cantidad | 1
68 | Año de Fabricación | ≥ 2023
69 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
70 | Temperatura de operación | -5 - 45 °C
71 | Display de monitoreo de la corriente. | SI
72 | Gestión remota | SI
72,1 | Compatibilidad | Compatible con el sistema OnGUARD 2010, disponible en la EERSSA.
73 | Entrada
73.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 20 A; 60 Hz
73.2 | Conectores | (2) dos NEMA L5-20P
73.3 | Longitud de los cables de alimentación | 2,44 m
74 | Salida
74.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 60 Hz
74.2 | Consumo de corriente total | 20 A.
74.3 | Conectores | (10) diez NEMA 5-20R
75 | Puertos
75.1 | Puerto de red | 10/100 Base-T
75.2 | Puerto USB | 1
75.3 | Puerto RJ-12 | 1
76 | Accesorios
76.1 | Protección contra sobrecarga de corriente | INCLUIR
76.2 | Cables para conectores de salida | 10
76.3 | Cable serial para configuración. | INCLUIR
76.4 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
PANEL DE CONTROL DE ACCESOS
77 | Marca: | ESPECIFICAR
78 | Modelo: | ESPECIFICAR
79 | Procedencia: | ESPECIFICAR
80 | Cantidad | 1
81 | Año de Fabricación | ≥ 2023
82 | Tipo de montaje | En el interior del tablero
83 | Compatibilidad | Compatible con el sistema OnGUARD 2010, disponible en la EERSSA.
84 | Dimensiones | 61 x 45.7 x 11.4 cm
85 | Color | Gris
86 | Cerradura con llave | SI
87 | Cargador/Fuente de Alimentación | (2) dos
87.1 | Voltaje alimentación | 115 VAC, 60 Hz, 1,9 A
87.2 | Voltaje de servicio | 12 o 24 VDC, (Selección por Switch)
87.3 | Corriente nominal | 6A
87.4 | Capacidad de carga para batería de respaldo | SI
87.5 | Tarjeta repartidora de carga. | INCLUIR
87.6 | Onda de voltaje de salida cresta | 100 mV
87.7 | Salidas individuales de interruptor de circuito | (4) cuatro
87.8 | Salidas protegidas contra descargas de corriente | SI
87.9 | Indicadores para diodos LED para entrada AC y salida DC | SI
87.1 | Supervisión de fallo de AC | Contactos forma C
87.11 | Supervisión de batería baja | Contactos forma C
87.12 | Protección de sobrecarga térmica | SI
87.13 | Protección de corto circuito | SI
87.14 | Interruptor de circuito primario de 115 VAC de entrada | SI
87.15 | Batería de respaldo | (2) dos
88 | Controlador Inteligente | (1) un
88.1 | Memoria flash | 6 MB
88.2 | Memoria RAM | 50000 eventos
88.3 | Entrada DC | 12 ó 24 VDC ± 15%. 500 mA máximo
88.4 | Memoria de Evento y Respaldo de Reloj | 3 V litio tipo BR2325, BR2330, CR2330
88.5 | Puertos de Comunicación
2088-05-01 | Puerto (Ethernet) Primario | Puerto de alta velocidad 10/100Base-T Ethernet
2088-05-02 | Puerto 1 upstream alterno | RS-232 9600 a 115.2 Kbps asíncrono
2088-05-03 | Puerto 2 downstream: | RS-485 (dos cables), desde 9600 hasta 38.4 Kbps asíncrono
88.6 | Entradas
2088-06-01 | Monitores de falla de energía y sobrevoltaje | (2) dos
2088-06-02 | Posición de puerta, REX y AUX | (8) ocho circuitos, cada uno programable como normalmente abierto o normalmente cerrado, supervisado o no supervisado
88.7 | Salidas
2088-07-01 | Salidas de Relé | Cuatro salidas de relé forma C, 5 A, 30 VDC 2 apertura de puerta, 2 auxiliares
2088-07-02 | Compatibilidad Puerto de Lectora | Wiegand Data1/Data0, Magnetic Clock/Data, F/2F protocolo de cable individual, Bioscrypt RS-485, OSDP (Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto RS- 485)
88.8 | Rango de Temperatura de operación | 0° a 70°C
89 | Módulo de Control de Entradas | (1) un
89.1 | Supervisión de líneas | Grados B, A y AA
89.2 | Entrada DC | 12 ó 24 VDC ± 15%. 500 mA máximo
89.3 | Memoria de Evento y Respaldo de Reloj | 3 V litio tipo BR2325, BR2330, CR2330
89.4 | Entradas
2089-04-01 | Monitores de falla de energía y sobrevoltaje | (2) dos
2089-04-02 | Contactos programables supervisados o no supervisados | (16) dieciséis
89.5 | Salidas
2089-05-01 | Contactos para cambio de carga | (2) dos contactos forma C, 5A, 28 VDC
89.6 | Jumpers de terminación en tarjeta | SI
89.7 | Firmware descargable | SI
89.8 | Rango de Temperatura de operación | 0° a 70°C
90 | Módulo de Interfaz de Lectora Dual | (1) un
90.1 | Alimentación Principal
90.2 | Entrada DC | 12 ó 24 VDC ± 15%. 500 mA máximo
90.3 | Alimentación de la Lectora
90.4 | Salida DC | 12 VDC, 125 mA regulada o 12 a 24 VDC 125 mA corriente limitada
90.5 | Compatibilidad Puerto de Lectora | Wiegand Data1/Data0 Clock/Data magnético Protocolo de cable sencillo F/2F Protocolo dispositivo supervisado abierto para RS-485)
90.6 | Contactos de relé forma C, 5 A, 30 VDC | (6) seis
90.7 | Contactos de relé forma C, 1 A, 12 VDC | (1) una
90.8 | Soporte de hasta 16 formatos diferentes | ocho de tarjetas y ocho de activos
90.9 | Jumpers de terminación en tarjeta | SI
90.1 | Firmware descargable | SI
90.11 | Rango de Temperatura de operación | 0° a 70°C
91 | Módulo de control de Salidas | (1) un
91.1 | Entrada DC | 12 ó 24 VDC ± 15%. 500 mA máximo
91.2 | Contactos de relé forma C, 5 A, 30 VDC | (16) dieciséis
91.3 | Monitores de falla de energía y sobrevoltaje | (2) dos
91.4 | Comunicaciones RS-485 | Multipunto (2 ó 4 cables)
91.5 | Módulos de control de salida | (16) dieciséis
91.6 | Jumpers de terminación en tarjeta | SI
91.7 | Rango de Temperatura de operación | 0° a 70°C
92 | Licencia Lenel OnGuard 32ES to Lenel OnGuard ADV o superior | INCLUIR
93 | On Licencia OnGuard 32ES to OnGuard ADV o superior. | INCLUIR
94 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
94.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
94.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
94.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
94.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
94.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.