## Especificaciones 1
Formulario No. 2.25
EQUIPOS DE ACCESO Y VIDEO VIGILANCIA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CÁMARA IP TIPO EXTERIOR
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
5 | Cantidad: | 3
6 | Temperatura ambiente promedio: | 21,5 ºC
7 | Instalación | Intemperie
8 | Humedad relativa del medio ambiente | Mayor al 70%
9 | Tipo | Domo motorizada PAN/TILT/ZOOM (PTZ)
10 | Fuente de Alimentación | 100 -250 VAC, 60 Hz
11 | Potencia | 24 W
12 | Sensor de video | 1/4” Sony Ex-view CCD
13 | Compresión de video | MPEG-4 & JPEG
14 | Estándares de video | NTSC (30fps, 768x494), PAL (25fps, 752x582)
15 | Lente | f1,6-3,8 f3,5-91,0 mm
16 | Mínimo iluminación | 0,1 lux
17 | Zoom | 26X Óptico & 12X Digital
18 | Paneo | 350º /s rotación continua
19 | Rotación Tilt | 0 – 90º (precisión 0.024º)
20 | Interfaz de Red | 10/100 Base-T Ethernet RJ-45
21 | Compatibilidad y Licencia Software de Vigilancia | Licencia de Grabación para sistema Network Optix 3.0, disponible en EERSSA
22 | Filtro de corte de Infrarrojo | Automático Día/Noche
23 | Ajuste de Imagen | Color, brillo, contraste.
24 | Funciones de texto en pantalla | Hora, fecha
25 | Seguridad | Protección por contraseña de acceso a cámara
26 | Audio | Bidireccional, up-ADPCM & down- PCM
27 | Protección | IP 66
28 | Entradas digitales | 4
29 | Salida por relés | 2
CÁMARA IP TIPO INTERIOR FIJA
30 | Marca: | ESPECIFICAR
31 | Modelo: | ESPECIFICAR
32 | Procedencia: | ESPECIFICAR
33 | Cantidad | 3
34 | Tipo | Fija para interior
35 | Fuente de Alimentación | 100-250 VAC 60Hz
36 | Potencia | 24 W
37 | Sensor de video | 1/4” RGB Sony W fine CCD de barrido progresivo
38 | Compresión de video | MPEG-4 & JPEG
39 | Estándares de video | VGA (30fps, 640 x 480)
40 | Lente | 4mm, F1.2, iris fijo, montura CS
41 | Mínimo iluminación | 1,0 lux
42 | Zoom | Digital
43 | Interfaz de Red | 10/100 Base-T Ethernet RJ-45
44 | Compatibilidad y Licencia Software de Vigilancia | Licencia de Grabación para sistema Network Optix 3.0, disponible en EERSSA
45 | Entradas digitales | 1
46 | Salida por relés | 1
47 | Ajuste de Imagen | Color, brillo, contraste, exposición balance de blancos.
48 | Funciones de texto en pantalla | Hora, fecha
49 | Seguridad | Protección por contraseña de acceso a cámara
50 | Gestión de eventos y alarmas | Detección de movimientos integrada
ALARMA AUDIBLE TIPO INDUSTRIAL.
51 | Marca: | ESPECIFICAR
52 | Modelo: | ESPECIFICAR
53 | Procedencia: | ESPECIFICAR
54 | Cantidad | 1
55 | Fuente de Alimentación | 12 VDC
56 | Ruido | 130 dB
57 | Carcasa | Metálica
SENSOR DE HUMO
58 | Marca: | ESPECIFICAR
59 | Modelo: | ESPECIFICAR
60 | Procedencia: | ESPECIFICAR
61 | Cantidad | 8
62 | Fuente de Alimentación | 12 VDC
63 | Corriente de alarma | 18 mA
64 | Cableado directo | 4 hilos
65 | Sensor de calor 57º C | Incorporado
66 | Característica de prueba de diagnóstico | Tipo LED
67 | Cámara de humo reemplazable en el lugar | SI
68 | Material | Plástico ABS retardante de fuego y resistente a altos impactos
LECTORA DE TARJETAS MAGNÉTICA
69 | Marca: | ESPECIFICAR
70 | Modelo: | ESPECIFICAR
71 | Procedencia: | ESPECIFICAR
72 | Cantidad | 2
73 | Fuente de Alimentación | 8 - 16 VDC
74 | Corriente | 150 mA (máx.)
75 | Interfaz de salida | Wiegand 26 bits (D0, D1)
76 | Compatibilidad con tarjeta | EM4100 125KHz
77 | Rango de lectura | 5 cm – 10 cm
78 | Características eléctricas | Protección ante iluminación, Protección contra interferencia
79 | Tipo de indicación | Por luz (LED) y por sonido.
80 | Sensibilidad | 0.1 segundo
81 | Ambiente de trabajo | Interior y Exterior (con resguardo)
82 | Material | ABS (a prueba de agua)
83 | Distancia de transmisión | 60 m
84 | Calibre de conductor para instalación | 22 AWG
CERRADURA MAGNÉTICA
85 | Marca: | ESPECIFICAR
86 | Modelo: | ESPECIFICAR
87 | Procedencia: | ESPECIFICAR
88 | Cantidad | 2
88,1 | Brazo neumático para puerta: | 2
89 | Fuente de Alimentación | 12 VDC
90 | Fuerza de retención | 600Lbs /272Kg
91 | Tipo de indicación | Tipo LED
92 | Protección contra sobrecarga | SI
93 | Consumo 12 VDC | 480mA
94 | Material | Aluminio adonizado
95 | Accesorios de instalación | INCLUIR
96 | Salida del sensor de estado de puerta | 1 NC/NO conmutado
CONTACTO MAGNÉTICO INTERIOR
97 | Marca: | ESPECIFICAR
98 | Modelo: | ESPECIFICAR
99 | Procedencia: | ESPECIFICAR
100 | Cantidad | 15
101 | Pieza con contacto (normalmente cerrado), de fijación por adhesivo y tornillo | 1
102 | Pieza con magneto , de fijación por adhesivo y tornillo | 1
103 | Separación de operación | 1"
104 | Calibre de conductor para conexiones | 22 AWG
105 | Condición de Operación | Interior
CONTACTO MAGNÉTICO EXTERIOR
106 | Marca: | ESPECIFICAR
107 | Modelo: | ESPECIFICAR
108 | Procedencia: | ESPECIFICAR
109 | Cantidad | 2
110 | Pieza con magneto , de fijación por adhesivo y tornillo | 1
111 | Separación de operación | 1"
112 | Calibre de conductor para conexiones | 22 AWG
113 | Condición de Operación | Exterior
PULSADOR NORMAL Y DE PULSADOR EMERGENCIA
114 | Marca: | ESPECIFICAR
115 | Modelo: | ESPECIFICAR
116 | Procedencia: | ESPECIFICAR
117 | Pulsador Normal
118 | Cantidad | 2
119.1 | Botón de iluminación momentánea color verde | INCLUIR
119.2 | LED 12 VDC de larga duración: Incluido | INCLUIR
119.3 | Contacto NO/NC, 5A - 125-250 VAC} | 1
119.4 | Placa de acero inoxidable para montaje | INCLUIR
119.5 | Grado de protección | IP 65
120 | Pulsador de Emergencia
120.1 | Cantidad | 1
120.2 | Botón Rojo tipo hongo | INCLUIR
120.3 | Contacto NO/NC, 5A - 125-250 VAC} | 1
120.4 | Placa de acero inoxidable para montaje | INCLUIR
120.5 | Grado de protección | IP 65
SENSOR DE MOVIMIENTO (DETECTOR DE INFRARROJO PASIVO)
121 | Marca: | ESPECIFICAR
122 | Modelo: | ESPECIFICAR
123 | Procedencia: | ESPECIFICAR
124 | Cantidad | 4
125 | Alimentación | 9 – 16 VDC
126 | Temperatura ambiente promedio | 21,5 ⁰C
127 | Humedad relativa del medio ambiente | Mayor al 70%
128 | Contacto relé de alarma | 30 VDC; 100 mA; Ri 32 Ohm
129 | Tiempo de apertura del relé | 2 a 3 s
130 | Indicación “ walk test” (andado) | LED
131 | Contacto de intrusión (tamper) | 30 VDC / 50 mA
132 | Cobertura en abanico | 12 m
133 | Grado de protección | IP 41
134 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
134.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
134.2 | Planos Eléctricos | Incluir
134.3 | Planos Mecánicos | Incluir
134.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
134.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
REFLECTOR 100W CON SENSOR DE MOVIMIENTO.
135 | Marca | Especificar
136 | Modelo | Especificar
137 | Fabricante | Especificar
138 | Año de fabricación | ≥ 2023
139 | Cantidad | Tres (3) unidades
140 | Potencia | 100W
141 | Temperatura de color | Mínimo 6200K
142 | Voltaje | 110 VAC
143 | Flujo luminoso | 100Lum/W
144 | Factor de potencia | Mínimo 0.9
145 | Grado de protección | IP66
146 | Material | Aluminio y vidrio templado
147 | Dimensiones | Especificar
148 | Sensor de movimiento | Incluir
149 | Uso | Para exteriores
ACCESORIOS
150 | Herrajes para montaje en poste. | Incluye
INSTALACIÓN
151 | Instalación | Incluir el cableado y material necesario para su correcta y completa instalación. Configuración, integración, puesta en marcha, comisionamiento y pruebas de funcionamiento.
152 | Consideraciones | Se debe implementar un mecanismo para encender el reflector a voluntad y sin necesidad de hacer uso del sensor de movimiento; además, durante el día el reflector no deberá encenderse por efectos del sensor.
DOCUMENTACIÓN
153 | Planos de implantación | Incluir
154 | Manual de especificaciones técnicas | Incluir
155 | Manual de instalación, operación y mantenimiento. | Incluir
GARANTÍA TÉCNICA
156 | Incluir garantía técnica | Sí, de al menos 3 años.
CONTROLADOR DE LECTOR DUAL INTELIGENTE (IDRC)
157 | Marca | Especificar
158 | Fabricante | Especificar
159 | Modelo | Especificar
160 | Año de fabricación | ≥ 2023
161 | Cantidad | Una (1) unidad
162 | Características | - 6 MB de memoria flash no volátil integrada.
- Almacenamiento respaldado por batería de 50000 eventos.
- Firmware almacenado en la memoria flash.
- Admite 16 formatos de credencial.
- Soporta almacenamiento de plantillas biométricas para OSDP y Bioscrypt.
- Estándar de cifrado avanzado AES256 y AES128.
- Capacidades anti-passback mejoradas.
- Capacidad de integrar hasta 64 puertas.
163 | Alimentación | 12 - 24 VDC @ 500mA
164 | Puertos de lectora | 600 mA
165 | Comunicación primaria | Ethernet: 10-BaseT/100Base-Tx
166 | Comunicación secundaria | Puerto USB 2.0 con adaptador
167 | Serial I/O | RS-485 dos hilos, 2400 a 115200 bps
168 | Entradas | - Ocho entradas supervisadas/no supervisadas; estándar EOL 1kohm, 1% ¼ watt.
- Dos entradas no supervisadas dedicadas para manipulación de gabinete y monitoreo de falla de UPS.
169 | Salidas | Cuatro relés: contacto normalmente abierto (NO): 5A @ 30VDC o normalmente cerrado (NC): 3A @ 30VDC.
INTERFAZ DE LECTORA
170 | Alimentación | 12VDC @ 300mA
171 | Datos de entrada | Compatible con TTL, F/2F o RS485 dos hilos
172 | Salida de buzzer | Colector abierto, circuito abierto de 12VDC max.
MEDIO AMBIENTAL
173 | Temperatura | 0°C a 70°C
17 | Humedad | 5 a 95% RHNC
175 | Certificaciones | FCC parte 15, CE, RoHS, UL294, UL1076, cUL/ORD-C1076
176 | Compatibilidad | Compatible con Onguard 7.5
177 | Sensores a instalar | Se debe incluir la provisión e instalación de los siguientes sensores:
- Seis sensores de movimiento.
- Dos sensores de humo.
- Una cerradura electromagnética por cada puerta a instalar.
- Un pulsador de salida (por cada puerta) y un botón de emergencia.
- Una lectora para tarjetas de acceso.
- Una sirena
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
178 | Hoja de especificaciones técnicas y certificado de fecha de fabricación. | Incluir
REFERENCIA
TARJETA ELECTRÓNICA PARA CONTROL DE SALIDAS.
179 | Marca | Especificar
180 | Modelo | Especificar
181 | Fabricante | Especificar
182 | Año de fabricación | ≥ 2023
183 | Cantidad | Una (1) unidad
184 | Características | - Supervisión de línea de grado A, B y AA.
- Direccionamiento seleccionable por dip-switch.
- Led de estado para la comunicación del host.
185 | Alimentación | 12 Vdc @ 850mA nominal
24 Vdc @ 450mA nominal
186 | Comunicación | RS485 (2 o 4 hilos)
187 | Salidas | 16 relés de salida programable tipo “C”, 5A @ 30Vdc, resistivo
188 | Entradas | 2 entradas no supervisadas dedicadas para el monitoreo de fallas de energía y sabotaje de gabinete.
189 | Dimensiones | Especificar
190 | Temperatura de operación | 0°C a 70°C
191 | Humedad | 0% a 95% RHNC
192 | Certificaciones | FCC parte 15, CE, RoHS, UL 294, UL 1076.
193 | Compatibilidad | Con tarjeta electrónica LNL-2220 para integración al sistema OnGuard.
INTEGRACIÓN
194 | Compatibilidad | Compatibilidad con la tarjeta de control de accesos LNL-2220, y su integración al Sistema OnGuard.
INSTALACIÓN
195 | Instalación | Incluir el cableado y material necesario para su correcta y completa instalación. Configuración, integración, puesta en marcha, comisionamiento y pruebas de funcionamiento con el sistema de control de accesos.
196 | Consideraciones | En cada Subestación existe un gabinete donde reposa el sistema de control de accesos. En este tablero se deberá instalar la nueva tarjeta y se deberá cablear todos los sensores a monitorear y a controlar. De no existir espacio, se deberá incluir la provisión de una caja para la instalación de la nueva tarjeta electrónica.
DOCUMENTACIÓN
197 | Planos de implantación | Incluir
198 | Manual de especificaciones técnicas | Incluir
199 | Manual de instalación, operación y mantenimiento. | Incluir
GARANTÍA TÉCNICA
200 | Incluir garantía técnica | Sí, de al menos 3 años.
TARJETA ELECTRÓNICA PARA CONTROL DE ENTRADAS.
201 | Marca | Especificar
202 | Modelo | Especificar
203 | Fabricante | Especificar
204 | Año de fabricación | ≥ 2023
205 | Cantidad | Una (1) unidad
206 | Características | - Supervisión de línea de grado A, B y AA.
- Direccionamiento seleccionable por dip-switch.
- Led de estado para la comunicación del host.
207 | Alimentación | 12 Vdc @ 300mA nominal
24 Vdc @ 220mA nominal
208 | Comunicación | RS485 (2 o 4 hilos)
209 | Salidas | 2 relés de salida tipo “C”, 5A @ 28Vdc, resistivo
210 | Entradas | 16 entradas supervisadas / no supervisadas, estándar 1K/1KΩ.
2 entradas no supervisadas dedicadas para el monitoreo de fallas de energía y sabotaje de gabinete.
211 | Dimensiones | Especificar
212 | Temperatura de operación | 0°C a 70°C
213 | Humedad | 0% a 95% RHNC
214 | Certificaciones | FCC parte 15, CE, RoHS, UL 294, UL 1076.
INTEGRACIÓN
215 | Compatibilidad | Compatibilidad con la tarjeta de control de accesos LNL-2220, y su integración al Sistema OnGuard.
INSTALACIÓN
216 | Instalación | Incluir el cableado y material necesario para su correcta y completa instalación. Configuración, integración, puesta en marcha, comisionamiento y pruebas de funcionamiento con el sistema de control de accesos.
217 | Consideraciones | En cada Subestación existe un gabinete donde reposa el sistema de control de accesos. En este tablero se deberá instalar la nueva tarjeta y se deberá cablear todos los sensores a monitorear y a controlar. De no existir espacio, se deberá incluir la provisión de una caja para la instalación de la nueva tarjeta electrónica.
DOCUMENTACIÓN
218 | Planos de implantación | Incluir
219 | Manual de especificaciones técnicas | Incluir
220 | Manual de instalación, operación y mantenimiento. | Incluir
GARANTÍA TÉCNICA
221 | Incluir garantía técnica | Sí, de al menos 3 años.
ELECTRIFICADOR DE CERCO ELÉCTRICO.
222 | Marca | Especificar
223 | Modelo | Especificar
224 | Fabricante | Especificar
225 | Año de fabricación | ≥ 2023
226 | Cantidad | Una (1) unidad
227 | Energía de electrificación. | Mín. 280 mJ – Máx. 1 J
228 | Salida de alto voltaje regulable. | Mín. 8400 V – Máx. 13000V
229 | Consumo de energía. | Mín. 2.64 W – Máx. 4.32 W
230 | Alcance de electrificación. | Óptimo 1000m – Máx. 1600m
231 | Alimentación. | 110 VAC – 60Hz
232 | Incluir batería de respaldo recargable. | 12V – 7Ah
233 | Respaldo de energía con batería a plena carga. | 26 horas
234 | Salida auxiliar. | 12V – 250mA
235 | Número de zonas monitoreadas | 1
236 | Salida de alto voltaje regulable | Si
237 | Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco.
238 | Salida de utilidad (PGM) programable.
239 | Indicador de retorno.
240 | Encendido y apagado con llave de seguridad y a través de control inalámbrico.
241 | Supervisión de cerco 24/7 en estado desactivado.
242 | Sistema de seguridad de alarma residencial embebido independiente al sistema de Cerco Eléctrico.
243 | Salida PGM para integración y monitoreo.
244 | Indicador de intrusión en zona
245 | Memoriza eventos
246 | Tiempo de sirena programable
247 | Independencia de zonas
248 | Sensibilidad por caída a tierra | Programable
249 | Sensibilidad por arco a tierra
250 | Señalización audible de encendido / apagado
251 | Capacidad de energía en cerca electrificada | 1600 metros
252 | Zonas de seguridad para sensores inalámbricos | 16
253 | Grado de protección de gabinete | IP55
254 | Almacenamiento de controles / sensores inalámbricos | Mín. 1 – Máx. 96
INTEGRACIÓN
255 | Incluir | El sistema de electrificación perimetral tendrá la capacidad de notificar al sistema de control de accesos de la EERSSA, si ha sido vulnerado. Con esto se logrará no solo persuadir a la persona que quiere infringir el área protegida si no también monitorear y alertar en tiempo real estos eventos.
INSTALACIÓN
256 | Instalación | Incluir el cableado y material necesario para su correcta y completa instalación. Configuración, integración, puesta en marcha, comisionamiento y pruebas de funcionamiento con el sistema de control de accesos.
257 | Incluir | Letrero fabricado en plástico de poliestireno (PVC) protegido contra rayos UV; aletas tipo gancho para colgar el letrero en cualquier lugar de la alambrada y que cumpla con norma IEC; superficie lisa que reduce la adherencia del polvo y un grosor de 2.5mm; de color amarillo claro e impreso con el logo de EERSSA.
Tubo de acero para instalación de la alambrada.
Aislador templador, que resista hasta 20000 voltios; soporta 60kg de tensión; gancho o stove-bols de ¼ x 2 ½”; incluye tuerca de ¼” tropicalizado.
Aislador intermedio, que resista hasta 15000 voltios; soporta 20kg de tensión; stove-bols de 3/16 x 2”; incluye tuerca de 3/16” tropicalizado.
Cable de acero galvanizado (alambre triple). Mínimo 2 x 0.75 mm2. Cantidad: el que sea necesario para cubrir todo el perímetro de la Subestación.
DOCUMENTACIÓN
258 | Planos de implantación | Incluir
259 | Manual de especificaciones técnicas | Incluir
260 | Manual de instalación, operación y mantenimiento. | Incluir
GARANTÍA TÉCNICA
261 | Incluir garantía técnica | Sí, de al menos 3 años.
Barrera perimetral 60m de alcance.
262 | Marca | Especificar
263 | Modelo | Especificar
264 | Fabricante | Especificar
265 | Año de fabricación | ≥ 2022
266 | Cantidad | Cuatro (4) pares
267 | Características | - Cuatro frecuencias de haz seleccionables para eliminar interferencias entre varias unidades para una protección perimetral flexible.
- Filtrado automático de potencia de entrada con circuitos especiales de rechazo de ruido.
- Previene falsas alarmas frente a la neblina.
- Alineación audible del haz de luz.
- Puntos de prueba de tensión para ajustar con precisión la alineación del haz.
268 | Número de haces | Cuatro (4) pares
269 | Rango máximo interiores | 120 metros
270 | Rango máximo exteriores | 60 metros
271 | Corriente activa del calentador (Rx & Tx) | 160mA @ 12Vdc
272 | Consumo de corriente | 20 ~ 160mA @ 12Vdc
273 | Voltaje de entrada | 12 ~ 24 Vdc
274 | Tiempo de respuesta (receptor) | 150/300/450/600 ms (DIP switch programable)
275 | Salida de alarma | Contacto de relé tipo “C” NO/NC/COM
276 | Salida de tamper (Rx & Tx) | 1A @ 24Vdc
277 | Frecuencias de haz seleccionable | Cuatro (4) canales
278 | Funcionamiento de calentador | Se enciende a 5°C
279 | Indicador de alineación | Mediante LED y zumbador
280 | Sistema de alineación | Rayo láser
281 | Modo de detección | Genera una alarma programable cuando se rompe la continuidad de todos los haces de luz, o cuando se durante un par de haces durante al menos 2 segundos.
282 | Incorpora | Interruptores antisabotaje
283 | Falsas alarmas | Los circuitos AGC (control automático de ganancia) regulan los haces para garantizar el funcionamiento en lluvia, niebla y baja temperatura.
284 | Temperatura de operación | -45°C a 55°C
285 | Grado de protección | IP65
286 | Dimensiones | Especificar
287 | Fácil instalación | Las tapas de los extremos giran para una alineación sencilla. Las tapas giran hasta 90°.
INTEGRACIÓN
288 | Incluir | Las barreras perimetrales tendrán la capacidad de notificar al sistema de control de accesos de la EERSSA, si ha sido vulnerado.
INSTALACIÓN
289 | Instalación | Incluir el cableado y material necesario para su correcta y completa instalación. Configuración, integración, puesta en marcha, comisionamiento y pruebas de funcionamiento con el sistema de control de accesos.
290 | Consideraciones | Se deberá incluir en su oferta, la provisión de polos de montaje con el fin de elevar los sensores a una altura adecuada para un óptimo funcionamiento.
DOCUMENTACIÓN
291 | Planos de implantación | Incluir
292 | Manual de especificaciones técnicas | Incluir
293 | Manual de instalación, operación y mantenimiento. | Incluir
GARANTÍA TÉCNICA
294 | Incluir garantía técnica | Sí, de al menos 2 años
Materiales y accesorios a suministrar e instalar, para la implementación del Sistema de Seguridad Perimetral y Cercado Eléctrico.
CABLE ELÉCTRICO
295 | Cantidad (m) | Los que sean necesarios, para la alimentación del reflector, electrificador, otros.
296 | Características | El material debe ser de cloruro de polivinilo PVC 90°C + Nylon, resistente a la humedad, retardante a la llama.
297 | Normas | ASTM B-3, ASTM B174, NTC 5521, UL83
298 | Calibre | 3 x 12 AWG
299 | Temperatura | Hasta 90°C
300 | Espesor de chaqueta PVC | Mínimo 0.38mm
301 | Espesor capa de nylon | Mínimo 0.1 mm
302 | Espesor de aislación | Mínimo 0.76 mm
303 | Capacidad de corriente | 27A
CABLE DE DATOS
304 | Cantidad (m) | Los que sean necesarios, para todos los puntos de datos de cámaras, accesos, otros.
305 | Cuatro pares trenzados | Cobre desnudo sólido
306 | Material de aislamiento | HDPE
307 | Resistencia DC del conductor | 9.5Ω/100m
308 | Tiempo de retardo | ≤ 45ns/100m
309 | Material de chaqueta | LDPE (cumple RoHS)
310 | Categoría de cable | Cat. 6a
311 | Color | Chaqueta color negro, resistente a los rayos UV
312 | Uso | Para exteriores
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE PARA SALIDA DE AUDIO DE CÁMARAS
313 | Cantidad | Uno (1) por cada cámara a integrar.
314 | Tipo | Amplificador
315 | Uso | En exteriores. Amplifica la salida de audio de la cámara. La salida de audio debe tener la capacidad de sobresalir frente al ruido de elementos ambientales y de equipos de las subestaciones.
DOCUMENTACIÓN
316 | Planos de implantación | Incluir
317 | Manual de especificaciones técnicas | Incluir
318 | Manual de instalación, operación y mantenimiento. | Incluir
GARANTÍA TÉCNICA
319 | Incluir garantía técnica | Sí, de al menos 2 años
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.