## Secc. sin PT mon. vert
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
SECCIONADOR TRIPOLAR MOTORIZADO DE 69 KV SIN CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA.
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACION SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | Marca | ESPECIFICAR
2 | Modelo | ESPECIFICAR
3 | Procedencia | ESPECIFICAR
4 | Año de fabricación | ≥2023
5 | Tipo | Trifásico. 3 columnas doble apertura lateral (rotación central)
6 | Montaje | Vertical en estructura metálica
7 | Número de polos | 3
8 | Uso | Exterior
9 | Altura de montaje | 3000 m.s.n.m.
10 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | III
11 | Temperatura ambiente máxima | 40ºC
12 | Temperatura ambiente mínima | -10ºC
13 | Humedad relativa del medio ambiente | Mayor a 80%
14 | Grado de sismisidad | 0.5 g
15 | Mecanismo de operación de cuchillas principales | Motor 125 VDC
16 | Mecanismo de operación de cuchillas de puesta a tierra | Manual
17 | Apertura simultánea | Tripolar
18 | Número de operaciones (endurancia mecánica) | M1: 1000 operaciones
19 | Norma | IEC 62271-102/ANSI C37.32
20 | Mínima corriente nominal soportable de corto circuito de corta duración, 3 s | 38 kA
21 | Máximo voltaje de radio interferencia a 1000 kHz | 200 μV
22 | Columna central rotativa | SI
23 | Clase | Estación
24 | Número de polos | 3
25 | Cuchilla de puesta a tierra (para línea) | NO
26 | Material de los aisladores | Porcelana
27 | Voltaje nominal | 69 kV
28 | Voltaje nominal de diseño | 72,5 kV
29 | Corriente nominal | ≥ 1200 A
30 | Frecuencia nominal | 60 Hz
31 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 325 // 350 kV pico
32 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 140 // 140 kV
33 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos, a 3000 msnm, bushings | 450 kV
34 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 3000 msnm, bushings | 185 kV
35 | Corriente de interrupción en cortocircuito (1 s) | ≥ 20 kA
36 | Carga mecánica admisible estática y dinámica | 500 N
37 | Medio de interrupción del arco | Aire
38 | Distancia de fuga | ≥1812,2 mm
MECANISMO DE OPERACIÓN DE CUCHILLAS PRINCIPALES
39 | Tipo | Trifásico / motor
40 | Voltaje nominal de operación | 125 VDC
41 | Voltaje nominal de control | 125 VDC
42 | Voltaje del circuito auxiliar | 127/220 V AC
CAJA DE COMANDO MOTORIZADA | CAJA DE COMANDO MOTORIZADA
43 | Grado de protección | IP 55
44 | Pulsadores | Para comando local de apertura - cierre independientes
45 | Selector | De mando local - remoto
46 | Manivela | Para comando manual
47 | Resistencia, higrómetro y termostato | Para anticondensación
48 | Enclavamiento eléctrico | Bobinados de Interbloqueos
GABINETE DE COMANDO Y CONTROL
49 | Instalación | Intemperie
50 | Grado de protección | IP 55
51 | Protección de sobrecarga del motor | 1
52 | Voltaje de calefacción , higrómetro y termostato | 120 VCA
53 | Cajas de control y contactos auxiliares. cap 10 a 125 VDC | 10 NA + 10 NC
ACCESORIOS
54 | Cabina metálica para alojar el mecanismo de operación grado IP 55 | Incluido
55 | Accesorios para montaje en estructura metálica | Incluido
56 | Arrancadores magnéticos reversibles para el motor de operación | Incluido
57 | Contactos auxiliares | 10 NA + 10 NC
58 | Dispositivos anti condensación | Incluido
59 | Selector Local Remoto | Incluido
60 | Terminales tipo nema para conductor ACAR 750 MCM | Incluido
61 | Mecanismos de ajuste para limitar el desplazamiento de las cuchillas de puesta a tierra | Incluido
62 | Medios para bloquear las cuchillas de puesta a tierra en cualquier posición | Incluido
63 | Palanca de operación manual. | Incluido
64 | Conectores para instalación de puesta a tierra | Seis (6) para conductor 2/0-4/0 AWG
65 | Conector placa - cable, para conductor de fase | Seis (6), Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
66 | Un juego de herramientas especiales, incluye palanca de carga de resorte manual. | SI
67 | Altura de montaje sobre el piso | 10 m
68 | Estructuras de montaje de cajas de control | SI
MANGUERA FUNDA SELLADA, ANILLADA, 3" Y CONECTORES METÁLICOS 3"
69 | Marca | Especificar
70 | Modelo | Especificar
71 | Fabricante | Especificar
72 | Código del producto o número de parte | Especificar
73 | Unidad | m
74 | Cantidad | 4
75 | Conectores 3" | 1
76 | Tipo | BX funda sellada
77 | Material del tubo flexible | Cinta helicoidal de acero galvanizado por inmersión al caliente de grueso calibre
78 | Díametro interior [ pulgadas] | 3
79 | Color | RAL 7035
80 | Instalación | Exterior, dispuesto en trinchera.
81 | Material de recubrimiento | PVC corrugado flexible, ignífugo, resistente a los efectos ambientales, efectos UV, agentes químicos.
82 | Temperatura máxima de trabajo | 80 ° C
83 | Radios de curvatura | 152.4 mm
DOCUMENTACION A ENTREGAR
84 | Garantía Técnica | 3 años
85 | Certificado depruebas en fábrica | Incluido
86 | Planos eléctricos | Incluido
87 | Planos mecánicos | Incluido
88 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
89 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
IMAGEN DE REFERENCIA
90 | La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.