## Especificaciones
Formulario No. 2.35
PUNTAS TERMINALES
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
PUNTA TERMINAL EXTERIOR DE 25 KV, PARA CABLE (2-4/0 AWG) AWG
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas de fabricación | IEEE 48, VDE 0278 e IEC 502.
5 | Cantidad: | 9
6 | Año de fabricación | ≥ 2018
7 | Tipo: | Exterior
8 | Tensión de servicio | 22 kV
9 | Voltaje máximo | 25 kV
10 | BIL | 150 kV
11 | Rango de diámetro exterior de aislamiento del cable. | 18.3 - 32.8 mm
12 | Tamaño del conductor | 2 - 4/0 AWG
13 | Nivel de aislamiento | 133%
14 | Temperatura de funcionamiento | 90°C
15 | Accesorios:
15.1 | Conector de compresión NEMA 2 para cable de cobre calibre 3/0 AWG. | INCLUIR
15.2 | Sello mastic. | INCLUIR
15.3 | Resorte de acción constante para conexión a tierra | INCLUIR
15.4 | Trenza de toma a tierra | INCLUIR
15.5 | Preparador de limpieza de cable | INCLUIR
15.6 | Cinta de blindaje EMI de cobre | INCLUIR
15.7 | Manual de instrucciones | INCLUIR
PUNTA TERMINAL INTERIOR DE 25 KV, PARA CABLE (2-4/0 AWG) AWG
16 | Marca: | ESPECIFICAR
17 | Modelo: | ESPECIFICAR
18 | Procedencia: | ESPECIFICAR
19 | Normas de fabricación | IEEE 48, VDE 0278 e IEC 502.
20 | Cantidad: | 21
21 | Año de fabricación | ≥ 2018
22 | Tipo: | Interior
23 | Tensión de servicio | 22 kV
24 | Voltaje máximo | 25 kV
25 | BIL | 150 kV
26 | Rango de diámetro exterior de aislamiento del cable. | 18.3 - 32.8 mm
27 | Tamaño del conductor | 2 - 4/0 AWG
28 | Nivel de aislamiento | 133%
29 | Temperatura de funcionamiento | 90°C
30 | Accesorios:
30.1 | Conector de compresión NEMA 2 para cable de cobre calibre 3/0 AWG. | INCLUIR
30.2 | Sello mastic. | INCLUIR
30.3 | Resorte de acción constante para conexión a tierra | INCLUIR
30.4 | Trenza de toma a tierra | INCLUIR
30.5 | Preparador de limpieza de cable. | INCLUIR
30.6 | Cinta de blindaje EMI de cobre | INCLUIR
30.7 | Manual de instrucciones | INCLUIR
29 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
29.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.