## Especificaciones
Formulario No. 2.36
ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
ELBOW CONECTOR 25 KV-200 A, PARA CABLE 2 AWG.
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas de fabricación | IEEE Std 386
5 | Cantidad: | 3
6 | Año de fabricación | ≥ 2018
7 | Tipo: | De operación con carga
8 | Tensión de servicio | 22 kV
9 | Voltaje máximo | 25 kV
10 | BIL | 125 kV
11 | Tensión de prueba 60 Hz, aplicada durante 1 minuto | 40 kV
12 | Nivel mínimo de voltaje de corona | 19 kV
13 | Corriente Nominal | 200 A
14 | Número de operaciones a 200 A, a 26,3 kV | 10
15 | Capacidad de cortocircuito | 3.5 kA rms simétrico 3.0 s
16 | Rango de diámetro exterior de aislamiento del cable. | 26.4–31.8 mm
17 | Tamaño del conductor | 2 AWG
18 | Nivel de aislamiento | 133%
19 | Accesorios:
19.1 | Conector de compresión cable de cobre calibre 2 AWG. | INCLUIR
19.2 | Manual de instrucciones | INCLUIR
ELBOW ARRESTER 18 KV, MCOV=15.3 KV.
20 | Marca: | ESPECIFICAR
21 | Modelo: | ESPECIFICAR
22 | Procedencia: | ESPECIFICAR
23 | Normas de fabricación | IEEE Std 386
24 | Cantidad: | 3
25 | Año de fabricación | ≥ 2018
26 | Tipo: | Elbow
27 | Material aislante | Goma EPDM
28 | Tensión de servicio | 22 kV
29 | Tensión Nominal | 18 kV
30 | MCOV | 15.3 kV
31 | Frente de onda | 62,2 kV
32 | Cable de cobre calibre #4 AWG | INCLUIR
29 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
29.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.