## Parrarayo 69 kV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
PARARRAYOS TIPO SUBESTACIÓN DE 69 kV CON CONTADOR DE DESCARGAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | Marca: | Especificar
2 | Modelo: | Especificar
3 | Procedencia: | Especificar
4 | Normas Aplicables | ANSI C62.11, IEC 99, IEEE 693-2005
5 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
6 | Tipo | ESTACIÓN
7 | Año de Fabricación | ≥ 2023
8 | Clase
9 | Voltaje nominal de operación del sistema | 69 kV
10 | Voltaje nominal de diseño | 72,5 Kv, rms
11 | Frecuencia | 60 Hz
12 | Máxima duración de la falla a tierra | 1000 ms
13 | Tipo | Óxido de Zinc
14 | Servicio | exterior
15 | Material de aisladores | Polímero
16 | Altura de montaje | 3000 msnm
17 | Humedad relativa del medio ambiente | > 80%
18 | Corriente de cortocircuito del sistema en el punto de ubicación del descargador (fase tierra) | 31,5 kA
19 | Máxima longitud de circuito entre la ubicación del descargador y el equipo a ser protegido | 20 m
Nivel de aislamiento del equipo a ser protegido
20 | a) Rigidez dieléctrica a onda de impulso (LIW) para 3000 msnm | ≥ 450 kV pico
21 | b) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, para 3000 msnm | ≥ 185 kV
Características del descargador
22 | Tipo de equipo protegido | Equipo primario convencional para transformador de Potencia
23 | Voltaje asignado nominal del pararrayos (U rated) | 60 kV
24 | Máximo voltaje de operación contínua (MCOV) | 45 kV
25 | Nivel básico e aislamiento | 450 kV
26 | Corriente nominal de descarga | 10 kA
27 | Voltaje máximo de descarga (8/20µs) a 10kA | 146 kV
28 | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) | 1813 mm
29 | Clase de descarga | 3
30 | Conexión de pararrayos | Ø-G
Accesorios para cada Pararrayo
31 | Conector placa- cable, para conductor de fase | Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
32 | Conector para puesta a tierra para cable (4 - 4/0 AWG | SI
33 | Bases aislantes | SI
34 | Conector terminal para conductor | BLUEBELL 1033,5 MCM.
35 | Estructura metálica de soporte | acero galvanizado. Debe incluir todos los accesorios para montaje en pórtico
Contador de descargas
36 | Contacto auxiliar 125 VDC de alarma | SI
37 | Velocidad de respuesta: | 5 registros x seg
38 | Aumento del registro cada vez que el descargador ha descargado una corriente de más de 10 A. | SI
39 | Año de Fabricación | ≥ 2023
40 | Capacidad de cortocircuito | 65 kA
41 | Tipo | Digital
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
41 | Garantía Técnica y Soporte Técnico | 3 años
42 | Certificado de pruebas de fábrica | Incluir
43 | Planos Eléctricos | Incluir, en formato impreso y digital editable
44 | Planos Mecánicos | Incluir, en formato impreso y digital editable
45 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
43 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
44 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.