## Reloj GPS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
RELOG GPS
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | Marca | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | Fabricante | Especificar
4 | Cantidad | 1
5 | Tipo | Grandmaster
6 | Exactitud de tiempo | ±40 ns promedio ± 100 ns pico para IRIG-B demodulada 1 PPS (desde los puertos BNC) IRIG-B modulada (pico) de ±1 µs al UTC Exactitud de estampa de tiempo de PTP de ±100 ns Exactitud de estampa de tiempo de NTP <100 µs
9 | Fuentes de temporización | GPS (GLONASS verificación de señal)
10 | Exactitud sin enlace | Madiante oscilador de cristal de cuarzo, con exactitud de TCXO, 36 µs por día, temperatura constante, 315 µs por día, ±1 °C; OCXO, 5 µs por día, temperatura constante o variada.
11 | Puertos | 1 puerto de administración local USB o RJ45 Ethernet
≥ 4 puertos BNC
4 puertos Ethernet 100BASE-FX (configurados en pares, para 4 redes independientes, redundancia PRP)
1 puerto trasero DB-9
15 | Protocolos de salida | IRIG-B demodulada
IRIG-B modulada
≥ 1 PPS
Servidor NTPv4, transmisión y formatos de multidifusión
PTP (IEEE 1588-2008, UDP, IEEE 802.3, IEE C37.238 2017, IEC/IEEE 61850-9-3:2016)
16 | Alarmas | Contacto de alarma, Tipo C
17 | Pantalla | LED que indica el estado
Pantalla LCD con iluminación de fondo
18 | Fuente de alimentación | Doble fuente redundante: 2 x 125–250 Vcd o Vca
19 | Antena | Incluye antena GNSS GPS/GLONASS + cable de conexión
20 | Condiciones de operación | De –30 °C a +75 °C
Funciones
21 | Protocolo de redundancia en ouerto ethernet | PRP
22 | Compensación por retardo de cables | Si, incluir
23 | Certificaciones | IEE 1613 Clase2, IEC 61850-3, IEC 60255
7 | La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.