## TP 69kV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69 kV
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR |  |  | 850383.94
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR |  |  | 42519.197
| Normas Aplicables: | IEC 61869-3, IEEE 693-2005
| Grado de protección sísmica | 0,5 g
1.4 | Año de fabricación | ≥2023 |  |  | 807864.743
2 | CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  | 904808.5122
2.1 | Estructura soporte de acero galvanizado (por TP ) | Si
2.2 | Cantidad requerida de TPs | 3
2.3 | Sitio de instalación | Intemperie
2.4 | Características de los TPs
2.4.1 | Voltaje nominal primario (fase-fase) | 69/√3 KV
2.4.2 | Voltaje máximo de operación (fase-fase) | 72.5/√3 KV
2.5 | Voltaje nominal de salida
2.5.1 | a) Devanado secundario 1 | 115/√3 V
2.5.2 | a) Devanado secundario 2 | 115/√3 V
2.6 | Factor de voltaje
2.6.1 | a) Operación continua | 120%
2.6.2 | b) 30 s. | 150%
2.7 | Tipo | Inductivo. Tanque imerso en aceite
2.8 | Frecuencia | 60 Hz
2.9 | Altura de instalación sobre el nivel del mar | 3000 msnm
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 | Normas | IEC 61869-3, IEEE 693-2005
3.1.1 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
3.2 | Niveles nominales de aislamiento
3,2,1 | a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 1000 msnm | 140 kV, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
3,2,2 | b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso a 1000 msnm | 325 kV, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
3,2,3 | a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 3000 msnm | 175 kV, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
3,2,4 | b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso a 3000 msnm | 450 kV, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
3.3 | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión para:
3.3.1 | a) Devanado secundario 1 (medición)
| Precisión/Carga (burden) | 0.2 / 50 VA
3.3.2 | b) Devanado secundario 2 (protección)
| Precisión/Carga (burden) | 3P / 50 VA
3.4 | Distancia mínina de contorneo (creepage) del aislamiento | 1813 mm mínimo
3.5 | Materiales de los bushings | Porcelana
3.6 | Caja secundaria de aleación de aluminio | SI
3.7 | Indicador de nivel de aceite y válvula de drenaje | SI
Accesorios para cada TP
3.8.1 | Conector placa- cable, para conductor de fase | Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
3.8.2 | Conector de puesta a tierra para cable 2/0 AWG | SI
3.8.3 | MCB´s con contacto auxiliar de alarma | SI
4 | TABLERO DE AGRUPAMIENTO DE SEÑALES DE VOLTAJE
4.1 | Material de tablero | Acero inoxidable
4.2 | Bornes seccionables de voltaje, con plug de prueba. | SI
4.3 | MCB´s con contacto auxiliar de alarma | SI
4.4 | Resistencia de calefacción | SI
4.5 | Circuito de iluminación y tomacorriente | SI
4.6 | Estructura metálica de soporte | SI
5 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
5.1 | GARANTÍA TÉCNICA | 3 años
5.2 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
5.3 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
5.4 | Planos Eléctricos | Incluir, en formato impreso y digital editable.
5.5 | Planos Mecánicos | Incluir, en formato impreso y digital editable.
5.6 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
5.7 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será moLa indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.