## Especificaciones
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GUALAQUIZA 69/22 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 10/12,5 MVA - 69/22 KV - DYN1, TIPO TANQUE SELLADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca: | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
1.4 | Normas Aplicables: | ANSI C.57, IEC 60076, IEEE 693-2005
1.5 | Sitio de instalación | Intemperie
1.6 | Altura de instalación sobre el nivel del mar | 3000 m
1.7 | Número de fases | 3
1.8 | Tipo | Sellado
1.9 | Grado de sismicidad | 0,5 g
1.1 | Año de Fabricación | ≥ 2023
2 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN
2.1 | Sistema de enfriamiento | ONAN/ONAF
2.2 | Refrigeración | Con aceite mineral, tipo II con inhibidor
3 | VOLTAJES NOMINALES DE DEVANADOS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN)
3.1 | a) Alta tensión (Primario) (fase-fase) | 69 kV
3.2 | b) Baja tensión (Secundario) (fase-tierra) | 22/√3 kV
3.3 | Frecuencia | 60 Hz
3.4 | Conmutador en AT, operación sin carga. | 69000 +/- 2x2.5% en aceite
4 | POTENCIA NOMINAL CONTINUA DE SALIDA, EN TODAS LAS POSICIONES DEL CONMUTADOR DE TOMAS; CON ENFRIAMIENTO NATURAL Y CON LA 1RA. ETAPA DE ENFRIAMIENTO FORZADO
4.1 | a) Alta tensión (Primario) | 10/12.5 MVA
4.2 | b) Baja tensión (Secundario) | 10/12.5 MVA
5 | VOLTAJES MÁXIMOS DE DISEÑO
5.1 | a) Alta tensión | 72,5 kV
5.2 | b) Baja tensión | 24 kV
6 | MÉTODO DE CONEXIÓN DE DEVANADOS Y DESPLAZAMIENTO ANGULAR | Dyn1
7 | TENSIONES MÍNIMAS QUE DEBE RESISTIR A IMPULSO/FRECUENCIA INDUSTRIAL
7.1 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos/frecuencia industrial a 1000 msnm, equipos y bushings | 325/140 kV presentar procedimiento para derrateo correspondiente
7.2 | Rigidez dieléctrica a mpulsos atmosféricos/frecuencia industrial , a 3000 msnm, bushings | 450/185 kV presentar procedimiento para derrateo correspondiente
7.3 | Devanado de alta tensión (primario) a 1000 msnm | 325/140 kV , presentar procedimiento para derrateo correspondiente
7.4 | Devanado de baja tensión (secundario) a 1000 msnm | 150/50 kV, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
7.5 | Bushings de baja tensión a 1000 msnm | 150/50 kV, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
7.6 | Bushings de neutro a 1000 msnm | 150/50 kV, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
8 | CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO DEL SISTEMA EN LOS TERMINALES DEL TRANSFORMADOR
8.1 | En alta tensión | 31,5 kA
8.2 | En baja tensión | 25kA
9 | IMPEDANCIAS DE CORTOCIRCUITO
9.1 | Impedancia secuencia positiva a 75°C: primario-secundario 12.5 MVA | Anexar
9.2 | Impedancia secuencia cero a 75°C: primario-secundario 12.5 MVA | Anexar
10 | RELACIÓN Y CLASE DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO "BUSHING"
10.1 | a) En alta tensión:
10.1.1 | Protección, cantidad: | 3
10.1.2 | Relación de transformación: Tomas | MR 300/5 ANSI, en pasos de 50A
10.1.3 | Clase de precisión y carga | 5P20 30 VA
10.1.4 | Medición, cantidad: | 3
10.1.5 | Relación de transformación: Tomas | MR 300/5 ANSI, en pasos de 50A
10.1.6 | Clase de precisión y carga: | Cl. 0.2 30 VA
10.2 | b) En baja tensión, fases:
10.2.1 | Protección, cantidad: | 3
10.2.2 | Relación de transformación: Tomas | MR 600/5 ANSI, en pasos de 50A
10.2.3 | Clase de precisión y carga: | 5P20 30 VA
10.2.4 | Medición, cantidad: | 3
10.2.5 | Relación de transformación: Tomas | MR 600/5 ANSI, en pasos de 50A
10.2.6 | Clase de precisión y carga: | Cl. 0.2 30 VA
10.3 | c) En baja tensión, neutro:
10.3.1 | Protección, cantidad: | 1
10.3.2 | Relación de transformación: Tomas | MR 600/5 ANSI
10.3.3 | Clase de precisión y carga: | 5P20 30 VA
10.4 | d) De imagen térmica AT
10.4.1 | Relación de transformación | 112/2 ANSI
10.4.2 | Clase de precisión y carga: | Cl. 0.5 12.5 VA
10.5 | e) De imagen térmica BT
10.5.1 | Relación de transformación | 320/2 ANSI
10.5.2 | Clase de precisión y carga: | Cl. 0.5 12.5 VA
11 | MÍNIMA DISTANCIA DE CONTORNEO DE LOS BUSHINGS
11.1 | a) Alta tensión (primario) | 1813 mm
11.2 | b) Baja tensión (secundario) | 600 mm
11.3 | c) Neutro del transformador: | 600 mm
12 | VALORES MÁXIMOS DE PÉRDIDAS
12.1 | a) Para pérdidas en vacío (kW) | </= 10
12.2 | b) Corriente máx.. De vacío (a Un y a 110% de Un). Pérdidas máximas en carga (activas, relativas al cobre más las adicionales) en diferentes, etapas de excitación. | < 1 % In
12.2.1 | Temperatura de referencia: | 75°C
12.3 | c) Para pérdidas con carga (kW), etapa ONAN
12.3.1 | Nominal (posición central, tensión nominal) | </= 50
12.3.2 | Máxima (indicar derivación de tensión) | Especificar kW/KV
12.4 | d) Para pérdidas con carga (kW), etapa ONAF
12.4.1 | Nominal (posición central, tensión nominal) | </= 75
12.4.2 | Máxima (indicar derivación de tensión) | Especificar kW/KV
12.5 | e) Consumo de equipo de enfriamiento (kW) | Especificar
12.6 | Voltaje para sistema de enfriamiento (VAC) | 220/120 VAC 60 Hz
12.7 | Detector y transmisor de temperatura de devanados y de aceite, para indicación local y a distancia con salida de corriente | 4-20 mA
12.8 | Presión interna máxima de la cuba llena de aceite en el nivel superior.(Internal top-oil pressure). | ≥43.12 kPa
12.9 | Grado de vacío soportable para proceso de secado y primer llenado de aceite (ANSI C57.12.10-1997) | Vacío completo (full vacuum)
13 | Conector de línea adecuado para cable:
13.1 | Conector placa - cable, para conductor de fase | Seis (6), Nema 4 (4/0 AWG- 500 MCM) Con pernos galvanizados al caliente.
13.2 | Conector placa - cable para puesta a tierra | Tres (3), Nema 2 (1/0 – 4/0 AWG) Con pernos galvanizados al caliente.
13.3 | Suministro de Terminal Neutro | Para conductor de Cu (2/0 AWG- 4/0 MCM)
14 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
14.1 | Máxima temperatura ambiente | 40°C
14.2 | Mínima temperatura ambiente | -10°C
14.3 | Máxima temperatura promedio diaria | 35°C
14.4 | Humedad relativa promedio | Mayor a 80%
14.5 | Máxima elevación sobre el nivel del mar | 3000 m
14.6 | Máxima velocidad del viento | 90 km/h
14.7 | Límites permitidos de elevación de temp, por encima de
14.8 | Aceite: | 65ºC
14.9 | Devanados: | 65ºC
14.1 | Punto más caliente de devanado: | 80ºC
15 | LÍMITES PERMITIDOS DE ELEVACIÓN DE TEMP, POR ENCIMA DE TEMPERATURA AMBIENTE
15.1 | Aceite: | 65ºC
15.2 | Devanados: | 65ºC
15.3 | Punto más caliente de devanado: | 80ºC
16 | CAMBIADOR DE DERIVACIONES EN VACIO
16.1 | Ubicación | Lado alta tensión kV
16.2 | Montaje Externo | Tipo Exterior
16.3 | Regulación de voltaje | +/- 2x2.5% V
17 | MATERIALES Y ACABADOS
17.1 | Cuba de acero norma ASTM | ASTM A238 grado C ASTM 321
17.2 | Devanados | Cobre electrolítico
17.3 | Clase térmica de aislamiento | calse E 120 °C
17.4 | Aceite dieléctrico | Mineral ASTM 3487
17.5 | Pintura externa | Resistente a intemperie
17.6 | Pintura interna | Resistente a aceite
17.7 | Papel aislamiento clase E 120 °C IEC 60554-3 | Papel termoestabilizado
17.8 | Nivel de ruido (NEMA Standards Publicación No. TR 1-993 (R2000). | < 75 dB
17.9 | Grado de contaminación AT y BT | TIPO III
18 | ACCESORIOS
18.1 | Válvulas para aparatos eléctricos con dispositivo de toma de muestras, de la cuba, de radiadores, entre otros. | Si, de bronce, Norma ASTM B584-C84400
18.2 | Valvula de presión súbita | Si
18.3 | Sensor digital de presión interna | Si, además incluir salida 4-20 mA para reportar temperatura hasta equipo monitor.
18.4 | Pararrayos para Alto y Medio voltaje | Si
18.4.1 | Estructura de soporte | Incluir
18.4.2 | Material | Porcelana, construida con material homogéneo sin laminaciones, cavidades, rajaduras. El esmaltado será de color uniforme. El método de sujeción debe asegurar una distribución uniformede esfuerzos sobre la porcelana
18.4.3 | Torinelleria | Acero inoxidable
18.4.4 | Terminales de conexión | Seis (6), Nema 4 (4/0 AWG- 500 MCM) Con pernos galvanizados al caliente. Seis (6), Nema 2 (1/0 – 4/0 AWG) Con pernos galvanizados al caliente.
18.4.5 | Contador de descargas | Si, libre de mantenimiento, lectura fácil, sin tensión añadida a la tensión residual del pararrayo
18.4.6 | Esquemas | Incluir en la oferta esuqemas que indican las dimensiones referenciales
18.5 | Gabinete de control
18.5.1 | Índice de protección | IP56
18.5.2 | Tipo de material | Acero Inoxidable
18.5.3 | Calefacción de caja de control | Requerido
18.5.4 | Control termostático | Requerido
18.5.5 | Tensión nominal | 127 ± 10% VAC
18.5.6 | Iluminación | Incluir
18.6 | Ventiladores Primera Etapa | Si
18.7 | Registrador de Impactos | Si, incluir y anexar especificación técnica
18.8 | Válvulas para aparatos eléctricos con dispositivo de toma de muestras, de la cuba, radiadores, entre otros. | Incluir, de material de bronce Norma ASTM B584-C84400
18.6 | Termómetro para medición de aceite | Si, además incluir salida 4-20 mA para reportar temperatura hasta equipo monitor de temperatura.
18.6.1 | Termómetro de aceite (OTI) | Marca y código
18.6.2 | Grado de protección | IP55
18.6.3 | Error máximo | +/- 2°C
18.6.4 | Rango | 0-120°C
18.6.5 | Elemento sensitivo | El elemento sensitivo del termómetro (temperature sensitive bulb), deberá localizarse en la parte superior del tanque, en el sitio en que se obtendrá la máxima temperatura del aceite.
18.6.6 | Principio de medición | El principio de medición de la temperatura debe ser hecho por sistema tipo Bourdon, con un capilar instalado en un termopozo de 1”.
18.6.7 | Microswitchs del termómetro | El medidor de temperatura del aceite (OTI) deberá poseer un sistema de transmisión de la temperatura del tipo de líquido orgánico a presión (Organic liquid filled pressure system), con microswitches ajustables de contactos sin puesta a tierra (nongrounded contacts), estos serán utilizados en los siguientes propósitos: Contacto 1. Arranque de la etapa I de, ajustable entre 65 grados centígrados y 90 grados centígrados. Contacto 2. Arranque de la etapa II de refrigeración, ajustable entre 65 grados centígrados y 90 grados centígrados. Contacto 3. Señal de alarma de sobre temperatura de aceite, ajustable entre 85 grados centígrados y 115 grados centígrados. Contacto 4. Señal de alarma y disparo del disyuntor de alimentación, ajustable entre 95 grados centígrados y 115 grados centígrados.
18.6.8 | Transmisión adicional del valor de temperatura | El medidor de temperatura del aceite (OTI) deberá poseer un sistema adicional de transmisión del valor de temperatura a un controlador y de este se deberá enviar la información vía protocolo IEC 61850, a un switch de comunicaciones para ser enviado al centro de control de la EERSSA y/o SCADA.
18.7 | Termómetro para bobinados (WTI) primarios y secundarios | Si, además incluir salida 4-20 mA para reportar temperatura hasta equipo monitor de temperatura.
18.7.1 | Grado de protección | IP55
18.7.4 | Tipo de medición | Imagen térmica, ubicado en una fase de uno de los devanados.
18.7.5 | Microswitchs del termómetro | Deberá poseer cuatro juegos de contactos del tipo microswitch, sin puesta a tierra (nongrounded), que serán utilizados para los siguientes propósitos. Contacto 1. Arranque de la primera etapa de los ventiladores, ajustable entre 65 grados centígrados y 90 grados centígrados. Contacto 2. Arranque de la segunda etapa de los ventiladores, ajustable entre 75 grados centígrados y 105 grados centígrados. Contacto 3. Señal de alarma de sobre temperatura de devanados, ajustable entre 90 grados centígrados y 140 grados centígrados. Contacto 4. Señal de alarma y disparo del disyuntor de alimentación, ajustable entre 95 grados centígrados y 140 grados centígrados.
18.7.6 | Contactos del termómetro | Indicador de aceite (OTI) como el de indicación de temperatura de devanados (WTI), para sus diferentes aplicaciones deben ser calibrados en fábrica.
18.7.7 | Transmisión adicional del valor de temperatura | El medidor de temperatura de devanados (WTI) deberá poseer un sistema adicional de transmisión del valor de temperatura a un controlador automático programable.
18.8 | Válvula de alivio de sobrepresión
18.8.1 | Marca y modelo | Especificar
18.8.2 | En caso de sobrepresión | Se incluirá un sistema tubular para conducir el aceite.
18.8.3 | Tiempo de activación | < 2ms
18.8.4 | Transmisión de señales | Las señales de este dispositivo serán ingresadas a un Controlador automático programable, donde se concentren todas las alarmas de MCBs y de protecciones mecánicas del transformador. Las señales de disparos mecánicos deberán llegar al IED de protección del transformador de potencia.
18.8.5 | Válvula de alivio de presión | Cubierta que involucre a toda la válvula, evitando interferencia climática. Debe poseer al menos 4 contactos para alarma, y su conexión debe ser en caja de conexión con grado IP-65.
18.9 | Sistema de preservación de aceite
18.9.1 | Presión | El equipo de preservación de aceite, debe soportar una presión de vacío absoluto a nivel del mar o bien una presión interna de 103 kPa durante 24 horas, sin sufrir deformaciones permanentes.
18.9.2 | Tipo | Para la preservación del aceite, el transformador deberá ser de tipo tanque sellado, sistema que es definido por ANSI C57.12, 87.8.10. El tanque sellado deberá evitar la infiltración de la lluvia o del aire. El sistema de tanque sellado deberá incorporar una válvula de alivio de presión, dispositivo de protección para transformadores que deberá actuar cuando ocurre un incremento repentino en la presión al interior del transformador.
18.9.3 | Accesorios | Se debe incluir, adicionalmente lo siguiente: • Una válvula para filtrado colocada en la parte superior. • Una válvula que sirva para muestreo, filtrado y drenado total, colocada en la parte inferior. • Un indicador magnético de nivel de aceite.
18.1 | Indicador de nivel de aceite del transformador
18.10.1 | Marca y modelo | Especificar
18.10.2 | Contactos auxiliares | Si, para alarma y disparo, con el fin de señalar que el mínimo nivel aceptable de aceite ha sido alcanzado
18.10.3 | Remplazo | El indicador de nivel del aceite debe permitir el remplazo de la unidad de indicación sin necesidad de cambiar o remover la unidad de medición.
18.10.4 | Cableado | Una señal adicional, del nivel de aceite deberá ingresar a un controlador automático programable.
18.10.5 | Válvulas de la cuba, de radiadores, de tanque de expansión | De bronce y conexión mediante brida, con las siguientes características: • Obtención de muestras de aceite de la parte más baja del tanque. • Para conexión inferior de la prensa filtro (filter press) y drenaje total del aceite del tanque (2 pulgadas). • Para conexión superior de la prensa filtro (2 pulgadas). • Para aislar totalmente cada radiador, de ser el caso. • Para drenar aceite de cada uno de los radiadores, de ser el caso • Para aislar cada uno de los tanques anexos al tanque principal, p. Eje.; el conservador del tanque principal. • Cada una de las válvulas deberá estar equipada con su brida ciega
18.10.6 | Manómetro indicador de presión y vacío | Indicar Marca y código. La escala del manómetro deberá ser entre 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado sobre la presión atmosférica y 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado bajo la presión atmosférica. De tamaño adecuado, diámetro del dial aproximadamente 10 cm y ubicado convenientemente para su visibilidad a distancia
18.10.7 | Sensor digital de presión interna de nitrógeno | Si, incluir y anexar especificación técnica
18.10.8 | Juego de herramientas especiales | Si, incluir y anexar especificación técnica
18.10.9 | Registrador de impactos | Si, al menos dos Para el transporte desde fábrica hasta el sitio de entrega: Display digital (para muestra de resultados) Aceleración X/Y/Z IP55
18.10.10 | Placa metálica | Si, en idioma castellano, a prueba de intemperie, que contenga por lo menos la información señalada en las normas correspondientes, lo cual se corroborará durante la etapa de ingeniería de detalle.
19 | CARACTERISTICAS DEL CABLEADO DE CONTROL
19.1 | Tensión de alimentación servicios auxiliares AC | 220/127 V ± 10% 60 Hz
19.2 | Tensión de alimentación servicios auxiliares DC | 125 VDC
19.3 | Material del conductor | Cu Cableado
19.4 | Calibre mínimo del conductor control | 14 AWG
19.5 | Calibre mínimo del conductor TC´S | 10 AWG
19.6 | Nivel de Aislamiento | 600 V
19.7 | Temperatura soportada por los conductores | 90 °C
19.8 | Bornes para señales de TC´s | Cortocircuitables
19.9 | Bornes para control | Tipo Clamp
19.1 | Nivel de aislamiento | 600 V
19.11 | Borneras terminales | Tensión 1000V, corriente nominal 32 A, conexión por tornillo, para calibre de 18 - 10 AWG.
19.12 | Accesorios | EL cableado de control contendrá todos los accesorios adecuados, como etiquetas, conectores, topes finales, numeración de borneras, rótulos, entre otros. Especificar material, marca y modelo
19.13 | Etiquetado de cables | Bidireccional de acuerdo a las hojas de cableado y planos entregados.
19.14 | Rigidez dieléctrica de los circuitos | Entre partes energizadas 2kV Entre tierra y partes energizadas 2kV
19.15 | Colores de conductores, circuitos CC, CA. | Especificar
19.16 | Cableado externo | Se debe utilizar tubería rígida para cablear todas las señales de control, protección, supervisión y comunicación del transformador al tablero de control. Los tubos se fabricarán con acero galvanizado según normas ASTM A-653, ASTM A-527
20 | REPUESTOS
20.1 | Bushing de alta tensión. | (1) uno
20.2 | Bushing de media tensión. | (1) uno
20.3 | Bushing de baja tensión. | (1) un
20.4 | Tarjeta de comunicación para monitor inteligente de temperatura. | (1) un
20.5 | Tarjeta de comunicación para equipo analizador de gases. | (1) un
20.6 | 100% de la cantidad de fusibles de cada tipo (se prefiere el uso de minibreakers, en cuyo caso se requerirá un 10% o mínimo uno (1) de cada tipo utilizado). | GLOBAL
20.7 | Juego completo de empaques adicionales a los que se requiere para ensamblar los accesorios del transformador | (1) uno
20.8 | Tanque de nitrógeno, incluye mecanismo de carga. | (1) uno
20.9 | Relé de presión súbita. | (1) uno
20.1 | Switch de alarma para la válvula de alivio de presión. | (2) dos
20.11 | Tarjeta de comunicación para monitor de transformador | (1) uno
20.12 | Tarjeta de comunicación para equipo controlador | (1) uno
20.13 | 10 % adicional de cantidad requerida de aceite dielétrico | Incluir
20.14 | Kit de borneras de paso para control, borneras seccionables, cortocircuitables y accesorios como puentes, nuemeración, topes, entre otros) | Incluir
20.15 | Kit pintura epóxica | (1) uno
20.16 | 20% de la cantidad de minibraker usados en el transformador | GLOBAL
21 | CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS
21.1 | Protocolo de pruebas de equipo similar al ofertado | Si, incluir
21.2 | Pruebas FAT y SAT | De acuerdo a lo detallado en el numeral 5.5 Pruebas, de las Especificaciones Técnicas de Obras (Anexo 1).
21.3 | Esquemas | Incluir en la oferta esquema que muestre las dimensiones referenciales del equipo y sus componentes principales.
21.4 | Certificado de vida útil | ≥ 15 AÑOS
21.5 | Dimensiones y pesos (cumplimiento de normas de circulación por las carreteras Ecuatorianas) | Indicar y cumplir
22 | MANGUERA FUNDA SELLADA, ANILLADA, 3" Y CONECTORES METÁLICOS 3"
22.1 | Marca | Especificar
22.2 | Modelo | Especificar
22.3 | Fabricante | Especificar
22.4 | Código del producto o número de parte | Especificar
22.5 | Unidad | m
22.6 | Cantidad | 6
22.6.1 | Conectores 3" | 2
22.7 | Tipo | BX funda sellada
22.8 | Material del tubo flexible | Cinta helicoidal de acero galvanizado por inmersión al caliente de grueso calibre
22.9 | Díametro interior [ pulgadas] | 3
22.1 | Color | RAL 7035
22.11 | Instalación | Exterior, dispuesto en trinchera.
22.12 | Material de recubrimiento | PVC corrugado flexible, ignífugo, resistente a los efectos ambientales, efectos UV, agentes químicos.
22.13 | Temperatura máxima de trabajo | 80 ° C
22.14 | Radios de curvatura | 152.4 mm
23. | MONITOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS
23.1 | Marca: | ESPECIFICAR
23.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
23.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
23.4 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850
23.5 | Cantidad | 1
23.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
23.7 | General
23.7.1 | Montaje | En panel
23.7.2 | Temperatura operación y rango calibración | -40 a 85°C
23.7.3 | Voltaje de alimentación | 110-250 VDC 110-230 VAC, 50/60 Hz
23.8 | Entradas digitales
23.8.1 | Cantidad | 4
23.8.2 | Rango de voltaje | 100–135,5 VDC 85–150 VAC
23.9 | Salidas digitales
23.9.1 | Cantidad | 16
23.9.2 | Rango de voltaje | 19,2–275 VDC
23.1 | Entradas de temperatura
23.10.1 | Cantidad | (10) diez thermocouple o RTD de 3 hilos
23.10.2 | Tipo de entrada | PT 100
23.10.3 | Rango de medición de RTD´s: | -50 a 250°C
23.11 | Entradas de corriente AC de fase
23.11.1 | Cantidad | 6
23.11.2 | Corriente nominal | 5 A.
23.11.3 | Rango de corriente | 0,1 - 96,0 A
23.12 | Entradas de corriente AC de neutro
23.12.1 | Cantidad | 2
23.12.2 | Corriente nominal | 5 A.
23.12.3 | Rango de corriente | 0,05 - 100 A
23.13 | Entradas de voltaje
23.13.1 | Cantidad | 3 + común
23.13.2 | Rango de operación | 100 - 250 VAC
23.14 | Comunicaciones
23.14.1 | Puerto Ethernet RJ-45 10/100BASE-T | 2
23.14.2 | Puerto serial RS-232 | 1
23.14.3 | Protocolos de comunicación | IEC 61850; DNP3
23.15 | Accesorios
23.15.1 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
23.15.2 | Cables para configuración | INCLUIR
23.15.3 | Licencia. | INCLUIR
24. | MONITOR DE GASES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA
24.1 | Marca: | ESPECIFICAR
24.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
24.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
24.4 | Normas Aplicables: | ESPECIFICAR
24.5 | Cantidad | 1
24.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
24.7 | Catálogos y Folletos Técnicos del fabricante | Adjuntar
24.8 | General
24.8.1 | Pantalla
24.8.1.1 | LCD | Retro iluminado al menos de 128 x 64 píxeles
24.8.2 | Teclado | Si para configuración y reconocimiento de alarmas
24.8.3 | Comunicaciones | TCP/IP Ethernet cobre con conector RJ45
24.8.4 | Protocolo | DNP 3.0 mediante Ethernet
24.8.5 | Alarmas | Nivel de Gas
Nivel de humedad
Configuración tendencia
24.8.6 | Muestreo manual | Puerto de muestreo de aceite externo para uso con jeringa de vidrio con llave de paso
24.8.7 | Voltaje de alimentación | 100-230 VAC 100-220 VDC
24.8.8 | Frecuencia de medición | una vez por hora hasta una vez cada 4 semanas
24.8.9 | Precisión del monitor de gases | ± 10%
24.8.10 | Grado de protección | IP 55
24.8.11 | Tipo de montaje | Exterior, directo a la cuba del transformador
24.8.12 | Material del armario | Acero inoxidable
24.9 | Ambientales
24.9.1 | Temperatura ambiente | -40 °C a + 55 °C
24.9.2 | Humedad ambiente | 0 - 95 % HR, sin condensación.
24.9.3 | Temperatura de aceite en la válvula | -40 °C a + 105 °C con opción de adaptador de disipador de calor
24.9.4 | Presión de aceite en la válvula | 0 - 700KPa (0 - 100 psi), sensor resistente la vacío
24.9.5 | Grado de protección | Nema tipo 4X certificado, IP 56
24.9.6 | Alimentación | 125 VDC ± 10%
En caso de que el equipo ofertado tenga alimentación en AC, se deberá proveer e instalar un inversor AC-DC
24.9.7 | Montaje | El contratista será responsable de las adaptaciones y montaje del equipo hasta la válvula de aceite dieléctrico dispuesta en el transformador
24.9.8 | Dimensiones | Especificar
24.9.9 | Peso | Especificar
24.1 | Mediciones de gases
24.10.1 | Acetileno (C2H2) | 3–50000 ppm
24.10.2 | Monóxido de carbono (CO) | 10–50000 ppm
24.10.3 | Humedad (H2O) | 0–100%
24.10.4 | Hidrógeno (H2) | 5–5000 ppm
24.10.5 | Medición | Sensor de gas compuesto para aceite mineral
24.10.6 | Tipo de sensor | Especificar
24.10.6.1 | Rango | 25-2000 ppm ( volumen / volumen H2 equivalente)
24.10.6.2 | Precisión | ± 10 % de lectura ± 25 % ppm
24.10.6.3 | Respuesta en tiempo | 10 minutos ( 90% de cambio de paso)
24.10.7 | Sensibilidad Relativa
24.10.7.1 | H2 | 100% de concentración
24.10.7.2 | CO | 15 ± 4 % de concentración
24.10.7.3 | C2H2 | 8 ± 2 % de concentración
24.10.7.4 | C2H4 | 1.5 ± 0.5 % de concentración
24.10.7.5 | Repetitividad | ± 5 % o ± 5 ppm
24.10.7.6 | Sensor de humedad
24.10.7.7 | Rango | 0 - 100 % HR
24.10.7.8 | Precisión | ± 2 % HR
24.10.7.9 | Repetitividad | ± 2 % HR
24.11 | Comunicación
24.11.1 | Puerto serial RS-485 | 1
24.11.2 | Puerto USB | 1
24.11.3 | Puerto Ethernet RJ-45 10/100BASE-T | 1
24.11.4 | Protocolos de comunicación | IEC 61850 y DNP3
24.11.5 | Contactos de salida para señalización y alarma | (4) 250 VCA o 125 VDC
24.12 | Accesorios
24.12.1 | Estructura de soporte con cubierta para sol y agua | INCLUIR
24.12.2 | Válvulas, tuberías y todos los accesorios de montaje del monitor de gases. | INCLUIR
24.12.3 | Cables para configuración. | INCLUIR
24.12.4 | Software y Licencia de configuración | INCLUIR
24.12.5 | Adaptador de válvula | Si, el contratista deberá verificar las adecuadas para el montaje del equipo en los diferentes transformadores de potencia para válvulas de tipo compuerta y globo.
24.12.6 | Entradas analógicas | si, 4 x 4-20 mA, 10 V Aisladas a 2000 Vac
24.12.7 | TC de carga núcleo dividido | salida de 4-20 mA, true RMS, al menos 15 metros de conductor 14 AWG
24.12.7.1 | Conectores secundarios | Calibre de 14 a 22 AWG, conectores tipo ojo
24.12.7.2 | Rango de medición | 0 a 5 A
24.12.7.3 | Conexión | La conexión se realizará en salidas secundario de TC´s Alta tensión
24.12.7.4 | Alimentación | En caso de requerir alimentación para señal 4 20 mA, será suministrada e instalada como parte del CT
24.12.7.5 | Características ambientales | -20 a 50 °C 0-95% HR sin condensación
24.12.7.6 | Precisión | 1% FS
24.12.7.7 | Máxima entra de amperios | Al menos :
Continuos 100A
6 Seg - 125A
1 Seg - 250 A
24.12.7.8 | Dimensiones | Especificar
24.12.7.9 | Peso | Especificar
24.12.7.10 | Material | Especificar
24.12.8 | Sensor de temperatura superior del transformador | Incluye transmisor de 4-20 mA
24.12.8.1 | Montaje | Magnéticamente en el transformador, incluye compuesto térmico para precisión, sellador resistente a la intemperie.
24.12.8.2 | Ambientales | Resistente a la intemperie
-40 a 150 °C
24.12.8.3 | Cable transmisor | Al menos 12 m de par blindado trenzado y compuesto térmico 22 AWG
24.12.8.4 | Dimensiones | Especificar
24.12.8.5 | Peso | Especificar
24.12.8.6 | Material | Plástico de ingeniería
24.12.8.7 | Alimentación | En caso de requerir alimentación para señal 4 20 mA, será suministrada e instalada como parte del sensor
24.12.9 | Sensor de temperatura ambiente | Incluye transmisor de 4-20 mA
24.12.9.1 | Montaje | Dispuesto sobre tablero de control del transformador
24.12.9.2 | Ambientales | Resistente a la intemperie
-40 a 150 °C
24.12.9.3 | Cable transmisor | Al menos 12 m de par blindado trenzado y compuesto térmico 22 AWG
24.12.9.4 | Dimensiones | Especificar
24.12.9.5 | Peso | Especificar
24.12.9.6 | Material | Plástico de ingeniería
24.12.9.7 | Alimentación | En caso de requerir alimentación para señal 4 20 mA, será suministrada e instalada como parte del sensor
24.13 | CÁLCULOS Y MODELOS
24.13.1 | Humedad | Si, absoluta en el aceite, en el papel y barreras
24.13.2 | Potencia aparente | Si, en Alta tensión
24.13.3 | Temperatura punto caliente | Si, en Alta tensión IEC 60076-7 IEC 60354
24.13.4 | Temperatura de burbujeo | Si, en °C
24.13.5 | Envejecimiento del aislamiento | Si
24.13.6 | Carga dinámica | Si
24.13.7 | Diferencial de temperatura | Si
24.13.8 | Eficiencia del sistema de enfriamiento | Si
24.14 | GARANTÍA TÉCNICA
24.14.1 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años
24.15 | DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
24.15.1 | Planos eléctricos y de montaje | Si
24.15.2 | Manual de operación y funcionamiento | Si
24.15.3 | Manual de mantenimiento | Si
24.15.4 | Entrenamiento referente a manejo del equipo, por parte del personal de fábrica al menos 12 horas. | Si
24.15.5 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
25. | CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE
25.1 | Marca: | ESPECIFICAR
25.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
25.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
25.4 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850
25.5 | Cantidad | 1
25.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
25.7 | Hardware
25.7.1 | Fuente de alimentación | 24–250 VDC 110–230 VAC; 50/60 Hz
25.7.2 | Chasis y carcasa | En panel
25.8 | Entradas digitales
25.8.1 | Cantidad | 32
25.8.2 | Rango de voltaje | 100–135,5 VDC 85–150 VAC
25.9 | Salidas digitales
25.9.1 | Cantidad | 16
25.9.2 | Rango de voltaje | 19,2–275 VDC
25.1 | Comunicación
25.10.1 | Puertos serial RS-232 | 1
25.10.2 | Puertos serial RS-485 | 1
25.10.3 | Puerto frontal USB 2.0 | 1
25.10.4 | Puertos Ethernet RJ-45 10/100BASE-T | 2
25.10.5 | Protocolos de comunicación | IEC 61850 y DNP3
25.11 | Accesorios
25.11.1 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
25.11.2 | Cables para configuración | INCLUIR
25.11.3 | Licencia. | INCLUIR
26. | SWITCH NO ADMINISTRABLE
26.1 | Marca: | ESPECIFICAR
26.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
26.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
26.4 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850
26.5 | Cantidad | 1
26.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
26.7 | Interfaz 1
26.7.1 | Número de puertos RJ-45 10/100 MBit/s | 6
26.7.2 | Longitud de transmisión | 100 m
26.8 | Interfaz 2
26.8.1 | Número de puertos de fibra óptica multimodo 10/100 MBit/s con conectores SC | 2
26.8.2 | Longitud de transmisión | 6000 m
26.9 | Alimentación | 24 VDC
26.1 | Temperatura de funcionamiento | 0 a 55 °C
26.11 | Grado de protección | ap. 20
26.12 | Tipo de montaje | Riel Din
26.13 | Convertidor DC/DC | 125 VDC a 24 VDC
26.14 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
26.14.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
26.14.2 | Planos Eléctricos | Incluir
26.14.3 | Planos Mecánicos | Incluir
26.14.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
26.14.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
26.14.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS:
1 | La base del transformador será fabricada con vigas de perfil de acero soldadas al fondo del tanque, tendrá cuatro (4) puntos de aplicación para gatos lo suficientemente fuertes para permitir elevar el transformador completamente ensamblado y lleno de aceite. Los mecanismos para mover los transformadores horizontalmente en cualquier dirección pueden estar en la base. Para sujeción a la fundación el equipo debe contar con el juego de anclajes necesario de acuerdo a los planos de diseño.
2 | Todos los cables o conductores que se usen para los arrollamientos y equipo relacionado con los mismos, serán de cobre electrolítico de alta calidad. El diseño, construcción y tratamiento de los bobinados tomará en consideración factores como la resistencia eléctrica y mecánica del aislamiento, distribución uniforme del flujo electrostático, pérdidas dieléctricas mínimas a la libre circulación del aceite, eliminación de lugares sobrecalentados, distribución de la tensión entre espiras adyacentes entes y por toda la bobina, y control de la distribución del flujo eléctrico en régimen de impulso (para ondas completas y cortadas) para alcanzar una elevada resistencia dieléctrica a impulsos. Las espiras serán bobinadas y los arrollamientos arriostrados de manera que una vez terminados, resulten rígidos y capaces de resistir los esfuerzos de cortocircuito por lo menos durante dos segundos, sin presentar deformaciones perjudiciales o fracturas en los aislamientos por cualquiera de los modos de fallas radiales, axiales o combinados. Desde el punto de vista térmico, la temperatura del conductor en el caso más severo de cortocircuito no excederá los valores permitidos, no debiendo tampoco producirse gases por degradación del aislamiento. La disposición de las tomas será tal que se mantenga una simetría magnética óptima para cualquier toma. El núcleo ya armado y los bobinados serán secados al vacío para asegurar una extracción adecuada de la humedad. Inmediatamente después del secado todo el conjunto será impregnado y sumergido en aceite. Las conexiones permanentes portadoras de corrientes (excepto las conexiones roscadas) serán soldadas por soldadura dura o de plata, apropiadas para conexiones fuertes de cobre. Para los aisladores bushings, conmutadores y los listones terminales, se podrán usar conexiones con pernos o pinzas, con la condición de que se utilicen los dispositivos adecuados de retención y ajuste para evitar que las conexiones se suelten o aflojen. Los empalmes eléctricos de los arrollamientos deberán estar sujetos rígidamente para evitar averías producidas por las vibraciones y por las fuerzas desencadenadas por cortocircuitos.
3 | El enfriamiento de la unidad será de la siguiente manera:
Por circulación natural de aceite y aire (ONAN), más una primera etapa por circulación forzada de aire mediante ventiladores exteriores (ONAF1). El sistema de enfriamiento forzado será dimensionado para suministrar suficiente reserva si una de las unidades de enfriamiento no opera, permitiendo que el equipo opere a plena carga, sin exceder las máximas elevaciones de temperatura especificadas. Los transformadores dispondrán de un control automático independiente de un sistema de alarma, incluyendo todos los accesorios y mecanismos requeridos. Cada grupo del equipo de enfriamiento será conectado independientemente y cada conexión dispondrá de válvulas que permitan su retiro con los transformadores funcionando. El sistema de enfriamiento incluirá por lo menos los siguientes componentes:
Un grupo de ventiladores completos, con motores, arrancadores protección contra sobrecargas y cortocircuitos para el grupo y para cada motor de ventilador y un switch de desconexión para cada grupo. Conmutador selector para control local (automático mediante SCADA, a través del equipo de medición de temperatura inteligente, apagado-manual).
4 | Para la preservación del aceite, el transformador deberá ser de tipo tanque sellado, sistema que es definido por ANSI C57.12, 87.8.10. El tanque sellado deberá evitar la infiltración de la lluvia o del aire.
El sistema de tanque sellado deberá incorporar una válvula de alivio de presión, dispositivo de protección para transformadores que deberá actuar cuando ocurre un incremento repentino en la presión al interior del transformador.
Adicionalmente, la tapa superior no será empernada, sino soldada, con lo cual se evita el uso de empaques.
5 | Los transformadores de corriente será de tipo anular, concéntricos a los bushings en las cantidades, relaciones de transformación y clases de precisión solicitadas. Los transformadores de corriente requeridos para los dispositivos de detección de los puntos de temperatura más alta de los devanados. Las marcas de polaridad se indicarán claramente en los transformadores de corriente y en los diagramas de alambrado y conexiones. Los transformadores de corriente deberán tener la capacidad térmica y mecánica para soportar durante corto tiempo (1s), las corrientes de cortocircuito máximas que puedan circular por ellos, de acuerdo con las corrientes de cortocircuito indicadas para el transformador principal.
6 | El tiempo de vida útil de los accesorios será igual al tiempo de vida del equipo principal. Los indicadores, termómetros y relés se construirán y localizarán de tal manera que los elementos sensores de temperatura puedan ser removidos con el transformador energizado. Los contactos de alarma y control serán adecuados para operar alimentados por fuentes de corriente continua de 125 VDC. o alterna 127/220 VAC
7 | La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. No se aceptarán certificaciones de cumplimiento a futuro, únicamente se revisaran catálogos, certificados de prueba, planos eléctricos, planos mecánicos y manuales , emitidos con fecha anterior a la publicación del proceso.