## Especificaciones
Formulario No. 2.21
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG 19 HILOS.
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | INEN 2214, ASTM B3 - B8
5 | Cantidad: | 1100 m
6 | Formación No. Hilos | 19
8 | Tipo de uso del conductor | Eléctrico
9 | Forma del conductor | Trenzado concéntrico
10 | Calibre del conductor (AWG) | 2/0
11 | Capacidad de corriente (A) | 360
12 | Sección de área transversal (mm2) | 67,43
13 | Peso total (Kg/km) | 611
14 | Tensión de ruptura | 2103
15 | Resistencia CC y 20°C | 0.267 Ohm/km
VARILLA DE PUESTA A TIERRA COOPERWELD 5/8" X 8´
16 | Marca: | ESPECIFICAR
17 | Modelo: | ESPECIFICAR
18 | Procedencia: | ESPECIFICAR
19 | Normas Aplicables: | ESPECIFICAR
20 | Cantidad: | 20
21 | Diámetro | 5/8"
22 | Longitud | 8´
23 | Recubrimiento con película de cobre de 254 micras por electroplantig , grado de puerza 99,9% ALTA CAMADA | SI
24 | Núcleo de acero al carbono | SI
25 | Tensión de mecánica | 600 N/mm2
CAPSULA DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 200 gr
26 | Marca: | ESPECIFICAR
27 | Modelo: | ESPECIFICAR
28 | Procedencia: | ESPECIFICAR
29 | Normas Aplicables: | IEEE Std 837- Std
30 | Cantidad: | 115
31 | Tipo de conexión | XB, cable CU desnudo 2/0 - 2/0 AWG.
32 | Capacidad de soportar corrientes de falla sin provocar daño sobre la soldadura | SI
33 | Capacidad de conducción de corriente igual a la del conductor | SI
34 | Unión molecular permanente que no se afloja o corroe. | SI
35 | La soldadura es activado electrónicamente | SI
CAPSULA DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 90 gr
36 | Marca: | ESPECIFICAR
37 | Modelo: | ESPECIFICAR
38 | Procedencia: | ESPECIFICAR
39 | Normas Aplicables: | IEEE Std 837- Std
40 | Cantidad: | 85
41 | Tipo de conexión | TA, cable CU desnudo 2/0 - 2/0 AWG.
42 | Capacidad de soportar corrientes de falla sin provocar daño sobre la soldadura | SI
43 | Capacidad de conducción de corriente igual a la del conductor | SI
Rubro: | del 1,6,1 al 1,6,9
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
44 | Unión molecular permanente que no se afloja o corroe. | SI
45 | La soldadura es activado electrónicamente | SI
CAPSULA DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 gr
36 | Marca: | ESPECIFICAR
37 | Modelo: | ESPECIFICAR
38 | Procedencia: | ESPECIFICAR
39 | Normas Aplicables: | IEEE Std 837- Std
40 | Cantidad: | 25
41 | Tipo de conexión | GT, varilla 5/8" - cable CU desnudo 2/0 AWG.
42 | Capacidad de soportar corrientes de falla sin provocar daño sobre la soldadura | SI
43 | Capacidad de conducción de corriente igual a la del conductor | SI
44 | Unión molecular permanente que no se afloja o corroe. | SI
45 | La soldadura es activado electrónicamente | SI
CEMENTO CONDUCTIVO
46 | Marca: | ESPECIFICAR
47 | Modelo: | ESPECIFICAR
48 | Procedencia: | ESPECIFICAR
49 | Normas Aplicables: | ESPECIFICAR
50 | Cantidad: | 25
51 | Material | Polvo de carbón y cemento Portland
52 | Libre de matenimiento | SI
53 | Resistividad del material curado | 20 ohm-cm.
54 | Presentación | Saco
55 | Cantidad del material | 25 lb
CABLE DE COBRE AISLADO TTU 2 AWG, 2 KV
56 | Marca: | ESPECIFICAR
57 | Modelo: | ESPECIFICAR
58 | Procedencia: | ESPECIFICAR
59 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-8, B-787 NEMA WC-70 (ICEA S-95-658)
60 | Cantidad: | 550 m
61 | Año de Fabricación | ≥ 2018
62 | Catálogo | Adjuntar catálogo
63 | Parámetros eléctricos y constructivos:
63.1 | Calibre: | 2 AWG
63.2 | Tipo | TTU
63.3 | Tensión de aislamiento: | 2000V
63.4 | Temperatura máxima de operación: | 75°C
63.5 | Material: | Cobre
63.6 | Sección conductor: | 33.62 mm2
63.7 | Formación de hilos/ diámetro: | 7 hilos/2,47 mm
63.8 | Material aislante: | termoplástico Polietileno (PE)
63.9 | Espesor aislamiento: | 1.40 mm
63.1 | Material de la cubierta protectora: | Cloruro de Polivinilo (PVC)
63.11 | Espesor de cubierta protectora: | 0,76 mm
63.12 | Diámetro exterior: | 11.57 mm
63.13 | Capacidad de corriente al aire libre: | 115 Amperios
Rubro: | del 1,6,1 al 1,6,9
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
63.14 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
BARRA COLECTORA DE COBRE DE 80x5x200 mm
64 | Marca: | ESPECIFICAR
65 | Modelo: | ESPECIFICAR
66 | Procedencia: | ESPECIFICAR
67 | Normas Aplicables: | DIN 43670
68 | Cantidad: | 10
69 | Año de Fabricación | ≥ 2018
70 | Catálogo | Adjuntar catálogo
71 | Corriente nominal | 885 A a 30°C
72 | Material | Cobre electrolítico Cu-ETP 99,90%
73 | Esquinas redondeadas | SI
74 | Resistencia a la tracción | 250 N / mm2
75 | Resistividad | 0,0172 ohm mm2/ m
76 | Densidad | 8,9 Kg / dm3
CONECTORES DE PUESTA A TIERRA
77 | Conector de Compresión Nema 2
77.1 | Marca: | ESPECIFICAR
77.2 | Modelo: | YA26-2N o Similar
77.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
77.4 | Cantidad: | 30
77.5 | Calibre del conductor (AWG) | 2/0
77.6 | Npumero de agujeros | 1900-02-01
77.7 | Tamaño del agujero | 1/2"
77.8 | Espacio entre agujeros | 1-3/4"
77.9 | Barril largo | SI
77.1 | Material | Cobre
78 | Conector de Compresión 1 ojo
78.1 | Marca: | ESPECIFICAR
78.2 | Modelo: | YA26N o Similar
78.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
78.4 | Cantidad: | 40
78.5 | Calibre del conductor (AWG) | 2/0
78.6 | Número de agujeros | 1
78.7 | Tamaño del agujero | 1/2"
78.8 | Barril largo | SI
78.9 | Material | Cobre
79 | Conector para cable CU 2/0 AWG a superficie plana
79.1 | Marca: | ESPECIFICAR
79.2 | Modelo: | GB26 o similar
79.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
79.4 | Cantidad: | 25
79.5 | Calibre del conductor (AWG) | 4 - 2/0 AWG
79.6 | Número de cables | 1
79.7 | Perno | 3/8" x 1-1/2"
79.8 | Material | Aleación de cobre
80 | Conector para cable CU 2/0 AWG doble a superficie plana
80.1 | Marca: | ESPECIFICAR
80.2 | Modelo: | GC2626 o similar.
80.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
80.4 | Cantidad: | 10
Rubro: | del 1,6,1 al 1,6,9
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
80.5 | Calibre del conductor (AWG) | 4 - 2/0 AWG
80.6 | Número de cables | 2
80.7 | Perno | 3/8" x 1-1/2"
80.8 | Material | Aleación de cobre
81 | Conectors para cable CU 2/0 AWG a tubería galvanizada de 1"
81.1 | Marca: | ESPECIFICAR
81.2 | Modelo: | GD1526 o similar
81.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
81.4 | Cantidad: | 6
81.5 | Diámetro del tubo | 1"
81.6 | Rango de ajuste de perno U | 1-1/8" - 1-1/4"
81.7 | Calibre del conductor (AWG) | 4 - 2/0 AWG
81.8 | Número de cables | 2
81.9 | Material | Aleación de cobre
77 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
77.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
77.2 | Planos Eléctricos | Incluir
77.3 | Planos Mecánicos | Incluir
77.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
77.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.