## Especificaciones
Formulario No. 2.26
CABLEADO DE CONTROL Y ALIMENTACIÓN
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Cable de control Cu Apantallado, 3x12 AWG
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
5 | Cantidad: | 1000 m
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Catálogo | Adjuntar catálogo
8 | Parámetros eléctricos y constructivos:
8.1 | Calibre: | 3x12 AWG
8.2 | Tipo | TC - THHN
8.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
8.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
8.5 | Conductor Unilay
8.5.1 | Material: | Cobre
8.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
8.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
8.5.4 | Sección conductor: | 3.31 mm2
8.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.47 mm
8.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
8.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
8.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 3.31 mm
8.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
8.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
8.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
8.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
8.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
8.1 | Diámetro exterior: | 10.17
8.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
8.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
Cable de control Cu Apantallado, 4x10 AWG
9 | Marca: | ESPECIFICAR
10 | Modelo: | ESPECIFICAR
11 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
13 | Cantidad: | 500 m
14 | Año de Fabricación | ≥ 2018
15 | Catálogo | Adjuntar catálogo
16 | Parámetros eléctricos y constructivos:
16.1 | Calibre: | 4x10 AWG
16.2 | Tipo | TC - THHN
16.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
Rubro: | del 1,10,1 al 1,10,4
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
16.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
16.5 | Conductor Unilay
2016-05-01 | Material: | Cobre
2016-05-02 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
2016-05-03 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
2016-05-04 | Sección conductor: | 5.26 mm2
2016-05-05 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
2016-05-06 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
2016-05-07 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
2016-05-08 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
2016-05-09 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
16.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
16.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
16.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
16.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
16.1 | Diámetro exterior: | 13.05
16.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
16.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
Cable de control Cu Apantallado, 12x14 AWG
17 | Marca: | ESPECIFICAR
18 | Modelo: | ESPECIFICAR
19 | Procedencia: | ESPECIFICAR
20 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
21 | Cantidad: | 900 m
22 | Año de Fabricación | ≥ 2018
23 | Catálogo | Adjuntar catálogo
24 | Parámetros eléctricos y constructivos:
24.1 | Calibre: | 12x14 AWG
24.2 | Tipo | TC - THHN
24.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
24.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
24.5 | Conductor Unilay
2024-05-01 | Material: | Cobre
2024-05-02 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
2024-05-03 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
2024-05-04 | Sección conductor: | 2.08 mm2
2024-05-05 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.38 mm
2024-05-06 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
2024-05-07 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
2024-05-08 | Diámetro exterior aproximado: | 2.86 mm
2024-05-09 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
Rubro: | del 1,10,1 al 1,10,4
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
24.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
24.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
24.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
24.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.52 mm
24.1 | Diámetro exterior: | 15.04 mm
24.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 8 Amperios
24.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
Cable de control Cu Apantallado, 3x10 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
29 | Cantidad: | 200 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2018
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 3x10 AWG
32.2 | Tipo | TC - THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5 | Conductor Unilay
2032-05-01 | Material: | Cobre
2032-05-02 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
2032-05-03 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
2032-05-04 | Sección conductor: | 5.26 mm2
2032-05-05 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
2032-05-06 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
2032-05-07 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
2032-05-08 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
2032-05-09 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
32.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
32.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
32.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
32.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
32.1 | Diámetro exterior: | 11.95
32.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 25 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
Rubro: | del 1,10,1 al 1,10,4
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Cable Flex Unilay # 4 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-172, B-174 UL-83, 1581
29 | Cantidad: | 300 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2018
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 4 AWG
32.2 | Tipo | THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
2032-05-01 | Material: | Cobre
2032-05-04 | Sección conductor: | 21.15 mm2
2032-05-05 | Formación de hilos/ diámetro: | 240 hilos/0.25 mm
2032-05-08 | Diámetro del conductor: | 4.22 mm
2032-05-02 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
2032-05-06 | Espesor aislamiento: | 1.02 mm
2032-05-03 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
2032-05-07 | Espesor de cubierta protectora: | 0.15 mm
32.1 | Diámetro exterior: | 8.73 mm
32.11 | Capacidad de corriente al aire libre: | 140 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.