## Especificaciones
Formulario No. 2.28
BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERILLA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERILLA GALVANIZADAS AL CALIENTE
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | NEMA VE-1, ASTM A-36, A-123
5 | Año de fabricación | ≥ 2018
6 | Cantidad: | 1 global
7 | Capacidad de Carga de acuerdo a NEMA 8C | 149 Kg/m
8 | Material | Acero galvanizado al caliente
9 | Tipo Escalerilla - 1
9.1 | Alto lateral | 100 mm
9.2 | Ancho | 400 mm
9.3 | Largo | 2400 mm
9.4 | Tipo de base | Ventilada
9.5 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
10 | Platina de expansión y bonding jumper | Cada 20 m
10.1 | Tipo Escalerilla - 2
10.2 | Alto lateral | 100 mm
10.3 | Ancho | 200 mm
10.4 | Largo | 2400 mm
10.5 | Tipo de base | Ventilada
10.6 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
10.7 | Platina de expansión y bonding jumper | Cada 20 m
11 | Curva Horizontal - 1
11.1 | Alto lateral | 100 mm
11.2 | Ancho | 400 mm
11.3 | Radio | 90⁰
11.4 | Tipo de base | Ventilada
11.5 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
12 | Curva Horizontal - 2
12.1 | Alto lateral | 100 mm
12.2 | Ancho | 200 mm
12.3 | Radio | 90⁰
12.4 | Tipo de base | Ventilada
12.5 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
13 | Tee Horizontal - 1
13.1 | Alto lateral | 100 mm
13.2 | Ancho 1 | 400 mm
13.3 | Ancho 2 | 200 mm
13.4 | Tipo de base | Ventilada
13.5 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
14 | Tee Horizontal - 2
14.1 | Alto lateral | 100 mm
14.2 | Ancho 1 | 200 mm
14.3 | Ancho 2 | 400 mm
14.4 | Tipo de base | Ventilada
14.5 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
15 | Reducción derecha
15.1 | Alto lateral | 100 mm
15.2 | Ancho 1 | 400 mm
15.3 | Ancho 2 | 200 mm
15.4 | Tipo de base | Ventilada
15.5 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
16 | Reducción derecha
16.1 | Alto lateral | 100 mm
16.2 | Ancho 1 | 200 mm
Rubro: | 1,11,1
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
16.3 | Ancho 2 | 400 mm
16.4 | Tipo de base | Ventilada
16.5 | Platinas y tornillería necesaria para unión. | INCLUIR
17 | Canal de Anclaje
17.1 | Longitud | 3 m
17.2 | Peso | 1.99 kg/m
17.3 | Instalación | En paredes de electrocanales
17.4 | Distancia de instalación | ≤ 2 m
17.5 | Capacidad de carga | ≥ 400 kg
18 | Soportes Ménsula Canal Doble
18.1 | Longitud | ≥ 450 mm
18.2 | Capacidad de carga | 400 kg
18.3 | Instalación | Sobre canales de anclaje
18.4 | Tuercas mordazas y pernos necesarios para instalación | INCLUIR
19 | Accesorios complementarios
19.1 | Sujetadores de bandejas con perno hexagonal y tuerca mordaza sin resorte. | INCLUIR
19.2 | Bonding Jumper | INCLUIR
77 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
77.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
77.3 | Planos Mecánicos | Incluir
77.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.
Curva Horizontal
Tipo escalerilla
Tee Horizontal
Reducciones
Sujetador de Bandeja
Tuerca Mordaza con Resorte
Canal de Anclaje
Mensula Canal Doble
Bonding Jumper