## Especificaciones
Formulario No. 2.29
CABLES DE COBRE AISLADOS EN MEDIA TENSIÓN
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CABLE DE COBRE AISLADO EPR/PVC-L 25 KV 133%, CALIBRE 3/0 AWG
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | National Electrical Code (NEC). UL 1072 ICEA S-93-639/NEMA WC74 ICEA S-97-682 AEIC CS8
5 | Cantidad: | 1500 m
6 | Año de fabricación | ≥ 2018
7 | Nivel de aislamiento | 133%
8 | Uso | Para redes subterráneas, por ductos
9 | Tipo | Unipolar EAT, de cobre blando, aislado para 25kV, resistente a la penetración de humedad y agresión de varios agentes químicos de uso industrial.
10 | Material del aislamiento | Etileno Propileno (EPR)
11 | Voltaje de operación | 25kV
12 | Calibre | 3/0 AWG
13 | Capacidad de conducción | ≥ 260 A @ 90 ⁰C; en ducto enterrado
14 | Pantalla Electrostática | Compuesta de cinta helicoidal de Cu.
15 | Temperatura de operación | ≥ 90°C
16 | Temperatura de sobrecarga | ≥ 130°C
17 | Temperatura de cortocircuito | ≥ 250°C
18 | Cubierta exterior | Policloruro de vinilo (PVC) color negro, resistente a la humedad, no propaga la llama.
19 | Leyenda | En cada metro deberá ir marcado en alto relieve:
- Marca
- Tipo de aislamiento
- Calibre
- Voltaje de operación
- Procedencia
- Temperatura de operación
- Año de fabricación
CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 25KV 133%, CALIBRE 2 AWG.
20 | Marca: | ESPECIFICAR
21 | Modelo: | ESPECIFICAR
22 | Procedencia: | ESPECIFICAR
23 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-8, B-787, B-496, - UL 1072, NEMA WC-74 (ICEA S-93- 639)
24 | Cantidad: | 100 m
25 | Año de fabricación | ≥ 2018
26 | Nivel de aislamiento | 133%
Rubro: | 1,12,1 y 1,12,2
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
27 | Uso | Para redes subterráneas, por ductos
28 | Material del aislamiento | polietileno reticulado (XLPE)
29 | Voltaje de operación | 25kV
30 | Calibre | 2 AWG
31 | Capacidad de conducción | ≥ 155 A @ 90 ⁰C; en ducto enterrado
32 | Pantalla Electrostática | Compuesta de cinta helicoidal de Cu.
33 | Temperatura de operación | ≥ 90°C
34 | Temperatura de sobrecarga | ≥ 130°C
35 | Temperatura de cortocircuito | ≥ 250°C
36 | Cubierta exterior | Policloruro de vinilo (PVC) color negro, resistente a la humedad, no propaga la llama.
37 | Leyenda | En cada metro deberá ir marcado en alto relieve:
- Marca
- Tipo de aislamiento
- Calibre
- Voltaje de operación
- Procedencia
- Temperatura de operación
- Año de fabricación
38 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
38.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
38.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
38.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
38.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
38.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.