## Especificaciones
Formulario No. 2.30
CABLES DE COBRE AISLADOS A 2 KV
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CABLE DE COBRE AISLADO TTU 3/0 AWG, 2 KV
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-8, B-787 NEMA WC-70 (ICEA S-95-658)
5 | Cantidad: | 550 m
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Catálogo | Adjuntar catálogo
8 | Parámetros eléctricos y constructivos:
8.1 | Calibre: | 3/0 AWG
8.2 | Tipo | TTU
8.3 | Tensión de aislamiento: | 2000V
8.4 | Temperatura máxima de operación: | 75°C
8.5 | Material: | Cobre
8.6 | Sección conductor: | 85.02 mm2
8.7 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/2,39 mm
8.8 | Material aislante: | termoplástico Polietileno (PE)
8.9 | Espesor aislamiento: | 1.65 mm
8.1 | Material de la cubierta protectora: | Cloruro de Polivinilo (PVC)
8.11 | Espesor de cubierta protectora: | 1,14 mm
8.12 | Diámetro exterior: | 17.11 mm
8.13 | Capacidad de corriente al aire libre: | 200 Amperios
8.14 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
CABLE DE COBRE AISLADO TTU 350 MCM, 2 KV
9 | Marca: | ESPECIFICAR
10 | Modelo: | ESPECIFICAR
11 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-8, B-787 NEMA WC-70 (ICEA S-95-658)
13 | Cantidad: | 200 m
14 | Año de Fabricación | ≥ 2018
15 | Catálogo | Adjuntar catálogo
16 | Parámetros eléctricos y constructivos:
16.1 | Calibre: | 350 MCM
16.2 | Tipo | TTU
16.3 | Tensión de aislamiento: | 2000V
16.4 | Temperatura máxima de operación: | 75°C
16.5 | Material: | Cobre
16.6 | Sección conductor: | 177 mm2
16.7 | Formación de hilos/ diámetro: | 37 hilos/2,47 mm
16.8 | Material aislante: | termoplástico Polietileno (PE)
16.9 | Espesor aislamiento: | 1.90 mm
16.1 | Material de la cubierta protectora: | Cloruro de Polivinilo (PVC)
16.11 | Espesor de cubierta protectora: | 1.65 mm
16.12 | Diámetro exterior: | 24.39 mm
16.13 | Capacidad de corriente al aire libre: | 310 Amperios
Rubro: | 1,12,3 y 1,12,4
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
16.14 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
17 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
17.1 | Fabricación y ensayos | INCLUIR
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.