## Especificaciones
Formulario No. 2.31
CABLES DE ALUMINIO
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CONDUCTOR DESNUDO DE ALUMINIO TIPO ACSR 2/0 AWG.
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ASTM B-230, B-231, B-232, B- 498, B-500.
5 | Cantidad: | 550 m
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Catálogo | Adjuntar catálogo
8 | Parámetros eléctricos y constructivos:
8.1 | Calibre: | 2/0 AWG
8.2 | Tipo | ACSR
8.3 | Tensión de operación: | 22 kV
8.4 | Forma del conductor: | Trenzado concéntrico
8.5 | Material: | Aluminio desnudo reforzado con acero
8.6 | Sección conductor: | 67.43 mm2
8.7 | Formación de hilos/ diámetro: | 6/3.78 mm + 1/3.78 mm
8.8 | Diámetro exterior: | 13.35 mm
8.9 | Peso tota: | 273.34 Kg/km
8.1 | Tensión de ruptura: | 2425 Kg
8.11 | Resistencia CC y 20°C | 0.4245 Ohm/km
8.12 | Capacidad de corriente: | 276 Amperios
9 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
9.1 | Fabricación y ensayos | INCLUIR
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.