## Especificaciones
Formulario No. 2.32
POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
POSTE CIRCULAR H°A°, DE 14 m, 500 Kg.
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas de fabricación | NTE INEN 1964, 1965, 1966, 1967
5 | Cantidad: | 2
6 | Año de fabricación | ≥ 2018
7 | Altura | 14 m
8 | Carga de rotura horizontal | 500 kg
9 | Diámetro de la punta | 130 - 160 mm
10 | Diámetro de la base | 330 - 420 mm
11 | Ventana superior rectangular de 2.5 x 8 cm para puesta a tierra (m desde base) | 10.20 m
12 | Ventana inferior rectangular de 2.5 x 8 cm para puesta a tierra (m desde base) | 1.70 m
13 | Color de identificación en punta y base | Azul celeste
14 | Parámetros Generales
14.1 | Tipo | Circular alivianado (hueco)
14.2 | Tipo de Cemento | Portland 1
14.3 | Agregados | ASTM C33
14.4 | Color de acabado | Natural
14.5 | Resistencia del hormigón f’c | 300 Kg/cm2
14.6 | Recubrimiento mínimo de la armadura
14.7 | Vibrado | 2.5 cm
14.8 | Centrifugado | 2.0 cm
14.9 | Pretensado | 3.0 cm
14.1 | Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón | Si
15 | Ensayos de Resistencia
15.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | NTE INEN 1967
15.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm | 200
15.3 | Factor de Seguridad | 2
15.4 | Carga de rotura | Mayor que la carga de rotura de diseño
15.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | Menor al 5% de flecha al 60% de carga de rotura
15.6 | Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | Menor al 4% de longitud útil. Se podrá aceptar hasta el 5% con una penalización del 10% del valor del lote que represente esta prueba, siempre que se cumpla con la carga de rotura
15.7 | Fisuras | La dimensión de fisuras deberá ser menor que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.
15.8 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
Rubro: | 1,12,6 y 1,12,7
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
15.9 | Equipos | Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor deberá disponer de: banco de pruebas, equipo de tracción, patines, dinamómetro con capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduación máxima menor al 5% de esta carga. Si las pruebas se realizan con el empotramiento hormigonado, el fabricante deberá disponer al
16 | Dimensiones
16.1 | Longitud (L) | 1%, máximo 10 cm
15.2 | Curvatura longitudinal máxima | +/- 0.5% de L
15.3 | Espesor de la Pared | 5 - 7 cm
15.4 | Empotramiento en (m) | (L/10)+0.5
17 | Detalles Constructivos
17.1 | Acabado del poste: | Acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
17.2 | Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:
17.3 | Nombre del fabricante | INCLUIR
17.4 | N° de Poste del fabricante | INCLUIR
17.5 | Altura del poste en metros | INCLUIR
17.6 | Fecha de fabricación | INCLUIR
17.7 | Carga nominal de rotura en Kg | INCLUIR
17.8 | Peso del poste en Kg | INCLUIR
17.9 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste | INCLUIR
17.1 | Ubicación desde la punta | 3.2 m
17.11 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm
17.12 | Caracteres en bajo relieve | color rojo
17.13 | Numeración del poste proporcionada por EERSSA | 6 dígitos
17.14 | Orificios para puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
POSTE CIRCULAR H°A°, DE 12 m, 500 Kg.
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Normas de fabricación | NTE INEN 1964, 1965, 1966, 1967
22 | Cantidad: | 5
23 | Año de fabricación | ≥ 2018
24 | Altura | 12 m
25 | Carga de rotura horizontal | 500 kg
26 | Diámetro de la punta | 130 - 160 mm
27 | Diámetro de la base | 300 - 380 mm
28 | Ventana superior rectangular de 2.5 x 8 cm para puesta a tierra (m desde base) | 8.00 m
29 | Ventana inferior rectangular de 2.5 x 8 cm para puesta a tierra (m desde base) | 1.50 m
30 | Color de identificación en punta y base | Azul
Rubro: | 1,12,6 y 1,12,7
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
31 | Parámetros Generales
31.1 | Tipo | Circular alivianado (hueco)
31.2 | Tipo de Cemento | Portland 1
31.3 | Agregados | ASTM C33
31.4 | Color de acabado | Natural
31.5 | Resistencia del hormigón f’c | 300 Kg/cm2
31.6 | Recubrimiento mínimo de la armadura
31.7 | Vibrado | 2.5 cm
31.8 | Centrifugado | 2.0 cm
31.9 | Pretensado | 3.0 cm
31.1 | Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón | Si
32 | Ensayos de Resistencia
32.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | NTE INEN 1967
32.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm | 200
32.3 | Factor de Seguridad | 2
32.4 | Carga de rotura | Mayor que la carga de rotura de diseño
32.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | Menor al 5% de flecha al 60% de carga de rotura
32.6 | Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | Menor al 4% de longitud útil. Se podrá aceptar hasta el 5% con una penalización del 10% del valor del lote que represente esta prueba, siempre que se cumpla con la carga de rotura
32.7 | Fisuras | La dimensión de fisuras deberá ser menor que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.
32.8 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
32.9 | Equipos | Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor deberá disponer de: banco de pruebas, equipo de tracción, patines, dinamómetro con capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduación máxima menor al 5% de esta carga. Si las pruebas se realizan con el empotramiento hormigonado, el fabricante deberá disponer al
33 | Dimensiones
33.1 | Longitud (L) | 1%, máximo 10 cm
33.2 | Curvatura longitudinal máxima | +/- 0.5% de L
33.3 | Espesor de la Pared | 5 - 7 cm
33.4 | Empotramiento en (m) | (L/10)+0.5
34 | Detalles Constructivos
Rubro: | 1,12,6 y 1,12,7
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
34.1 | Acabado del poste: | Acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
34.2 | Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:
34.3 | Nombre del fabricante | INCLUIR
34.4 | N° de Poste del fabricante | INCLUIR
34.5 | Altura del poste en metros | INCLUIR
34.6 | Fecha de fabricación | INCLUIR
34.7 | Carga nominal de rotura en Kg | INCLUIR
34.8 | Peso del poste en Kg | INCLUIR
34.9 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste | INCLUIR
34.1 | Ubicación desde la punta | 3.2 m
34.11 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm
34.12 | Caracteres en bajo relieve | color rojo
34.13 | Numeración del poste proporcionada por EERSSA | 6 dígitos
34.14 | Orificios para puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
35 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
35.1 | Certificado de conformidad con sello de calidad INEN | NTE INEN 1965
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.