## Especificaciones
Formulario No. 2.33
MATERIALES PARA ESTRUCTURAS ÁEREAS EN MT Y BT
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO ACERO GALVANIZADO, PERFIL “L”
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Año de fabricación | ≥ 2018
5 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2224 - ASTM A283
6 | Requisitos mecánicos del material:
6.1 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
6.2 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
6.3 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
7 | DIMENSIONES
7.1 | Dimensiones ángulo | 75 x 75 x 6 mm
7.2 | Tolerancia en las dimensiones del ángulo | Ancho: ± 1 mm; espesor: ± 0,5 mm
7.3 | Longitud (L) | 2400 mm
8 | ACABADO
8.1 | Galvanizado | Inmersión en caliente
8.2 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123
8.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 85 micras
PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL “L”
9 | Marca: | ESPECIFICAR
10 | Modelo: | ESPECIFICAR
11 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12 | Año de fabricación | ≥ 2018
13 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2224 - ASTM A283
14 | Requisitos mecánicos del material:
14.1 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
14.2 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
14.3 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
15 | DIMENSIONES
15.1 | Dimensiones ángulo | 38 x 38 x 6 mm
15.2 | Tolerancia en las dimensiones del ángulo | Ancho: ± 1 mm; espesor: ± 0,5 mm
15.3 | Longitud (L) | De 700 mm y de 1800 mm
16 | ACABADO
16.1 | Galvanizado | Inmersión en caliente
16.2 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123
16.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 85 micras
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS)
17 | Marca: | ESPECIFICAR
18 | Modelo: | ESPECIFICAR
19 | Procedencia: | ESPECIFICAR
20 | Año de fabricación | ≥ 2018
21 | Material de la abrazadera | Pletina de acero estructural laminada en caliente de alta resistencia
22 | Material de los accesorios | Acero estructural laminada en caliente
23 | Normas de fabricación y ensayos del material | INEN 2215- 2222, ASTM A283
24 | Requisitos mecánicos del material:
25 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
26 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
27 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
28 | DIMENSIONES
28.1 | Abrazadera:
28.2 | Dimensiones pletina: ancho x espesor | 38 x 4 mm
28.3 | Tolerancia en las dimensiones: ancho x espesor | Ancho: +-1 mm; espesor: +- 0,5 mm
28.4 | Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos de 20 mm | 140 mm
28.5 | Perno máquina | 38 x 16 mm (1 1/2 x 5/8")
28.6 | Perno rosca corrida | 13 x 150 mm
28.7 | Tuerca hexagonal | 13 mm
28.8 | Arandelas planas y de presión | INCLUIR
29 | REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
29.1 | Galvanizado | Por inmersión en caliente
29.2 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123 - ASTM A153
29.3 | Espesor del galvanizado | 75 micras
30 | CANTIDAD DE ACCESORIOS
30.1 | Perno máquina | 1
30.2 | Perno rosca corrida | 2
30.3 | Tuerca hexagonal | 5
30.4 | Arandela plana | 5
30.5 | Arandela de presión | 5
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (4 PERNOS)
31 | Marca: | ESPECIFICAR
32 | Modelo: | ESPECIFICAR
33 | Procedencia: | ESPECIFICAR
34 | Año de fabricación | ≥ 2018
35 | Material de la abrazadera | Pletina de acero estructural laminada en caliente de alta resistencia
36 | Material de los accesorios | Acero estructural laminada en caliente
37 | Normas de fabricación y ensayos del material | INEN 2215- 2222, ASTM A283
38 | Requisitos mecánicos del material:
39 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
40 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
41 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
42 | DIMENSIONES
42.1 | Abrazadera
42.2 | Dimensiones pletina ancho x espesor | 38 x 4 mm
42.3 | Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor | Ancho: +-1 mm; espesor: +- 0,5 mm
42.4 | Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos de 20 mm | 140 mm
42.5 | Perno máquina | 38 x 16 mm (1 1/2 x 5/8")
42.6 | Perno rosca corrida | 13 x 150 mm
42.7 | Tuerca hexagonal | 13 mm
42.8 | Arandela plana
42.9 | Arandela presión
43 | REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
43.1 | Galvanizado | Por inmersión en caliente
43.2 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
43.3 | Espesor del galvanizado | 75 micras
44 | CANTIDAD DE ACCESORIOS
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
44.1 | Perno máquina | 2
44.2 | Perno rosca corrida | 2
44.3 | Tuerca hexagonal | 6
44.4 | Arandela plana | 6
44.5 | Arandela de presión | 6
PERNO MÁQUINA DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA, ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN, 16 mm x 38 mm
45 | Marca: | ESPECIFICAR
46 | Modelo: | ESPECIFICAR
47 | Procedencia: | ESPECIFICAR
48 | Año de fabricación | ≥ 2018
49 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.1 - ANSI B1.1, ASTM A 283
50 | Requisitos mecánicos del material:
51 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
52 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm²
53 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm²
54 | DIMENSIONES
54.1 | Perno máquina cabeza hexagonal:
54.2 | Diámetro del perno (D) | 16 mm (5/8")
54.3 | Longitud total (L) | 38 mm (1 1/2")
54.4 | Longitud de rosca (A) | 31,4 mm (1 1/4")
54.5 | Paso de rosca | 11 hilos x pulg
55 | ACABADO
55.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123 - ASTM A153
55.2 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
55.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
56 | CANTIDAD DE ACCESORIOS
56.1 | Tuerca hexagonal 16 mm (5/8") | 1
56.2 | Arandela plana 16 mm (5/8") | 2
56.3 | Arandela de presión 16 mm (5/8") | 1
PERNO "U" DE ACERO GALVANIZADO, CON 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, DE 16 x 160 mm
57 | Marca: | ESPECIFICAR
58 | Modelo: | ESPECIFICAR
59 | Procedencia: | ESPECIFICAR
60 | Año de fabricación | ≥ 2018
61 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.1 - ANSI B1.1, ASTM A283
62 | Requisitos mecánicos del material:
63 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
64 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm²
65 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm²
66 | DIMENSIONES
66.1 | Perno "U"
66.2 | Diámetro del perno | 16 mm (5/8")
66.3 | Ovalidad permitida | 0,4 mm
66.4 | Distancia interior de la "U" | 160 mm
66.5 | Longitud parte recta | 140 mm
66.6 | Longitud de la rosca | 100 mm
66.7 | Paso de rosca | 11 hilos x pulg
67 | ACABADO
67.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123 , ASTM A153
67.2 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
67.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
68 | ACCESORIOS
68.1 | Tuerca hexagonal 16 mm (5/8") | 2
68.2 | Arandela plana 16 mm (5/8") | 2
68.3 | Arandela de presión 16 mm (5/8") | 2
AISLADOR ESPIGA (PIN), PORCELANA, CON RADIO INTERFERENCIA, 25 kV, ANSI 56-1
69 | Marca: | ESPECIFICAR
70 | Modelo: | ESPECIFICAR
71 | Procedencia: | ESPECIFICAR
72 | Año de fabricación | ≥ 2018
73 | Material | Porcelana procesada en húmedo
73,1 | Norma de fabricación | ANSI C29.6
73,1 | Clase de aislamiento | ANSI 56-1
73,1 | Norma del esmaltado | ANSI C29.6
74 | DISTANCIAS CRÍTICAS
74.1 | Distancia de arco | 178 mm
74.2 | Distancia de fuga | 330 mm
74.3 | Altura mínima del espigo | 152 mm
75 | VALORES MECÁNICOS
75.1 | Resistencia al esfuerzo transversal | 11 kN
76 | VALORES ELÉCTRICOS
76.1 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en seco | 95 kV
76.2 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en húmedo | 60 kV
76.3 | Voltaje de flameo crítico al impulso positivo | 150 kV
76.4 | Voltaje de flameo crítico al impulso negativo | 190 kV
76.5 | Voltaje de perforación a baja frecuencia | 130 kV
77 | RADIO INFLUENCIA
77.1 | Esmalte anti-radio interferencia RF | SI
77.2 | Voltaje de prueba RMS a tierra | 15 kV
77.3 | RIV máximo a 1000 kHz | 100 μV
78 | DETALLES CONTRUCTIVOS
78.1 | Color del esmalte | Café
PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA DE 50 mm ,19 mm x 305 mm , 25 kV
79 | Marca: | ESPECIFICAR
80 | Modelo: | ESPECIFICAR
81 | Procedencia: | ESPECIFICAR
82 | Año de fabricación | ≥ 2018
83 | Material | Acero estructural de baja aleación laminada en caliente
84 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.17 - ANSI B1.1, ASTM A283
85 | Requisitos mecánicos del material:
86 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
87 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm²
88 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm²
89 | DIMENSIONES
89.1 | Diámetro de la varilla lisa | 19 mm (3/4")
89.2 | Longitud total (LT) | 250 mm (10")
89.3 | Altura libre | 205 mm (10")
89.4 | Altura de la rosca para sujeción a la cruceta | 45 mm (1 3/4")
89.5 | Diámetro de la rosca para sujeción | 19 mm (3/4")
89.6 | Paso de rosca para sujeción | 10 hilos x pulg
89.7 | Espiga roscada:
89.8 | Altura de la rosca de la espiga | 50 mm (2")
89.9 | Diámetro de rosca en la punta | 35 mm
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
89.1 | Diámetro de rosca en la base | 38 mm
89.11 | Paso de rosca de la espiga | 4 hilos x pulg
89.12 | Arandela cuadrada de tope | 50 x 50 x4 mm
90 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
90.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
90.2 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
90.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
91 | CANTIDAD DE ACCESORIOS
91.2 | Tuerca hexagonal 19 mm (3/4") | 1
91.3 | Arandela plana 19 mm (3/4") | 1
91.4 | Arandela presión 19 mm (3/4") | 1
CONDUCTOR DE Al, DESNUDO
92 | Marca: | ESPECIFICAR
93 | Modelo: | ESPECIFICAR
94 | Procedencia: | ESPECIFICAR
95 | Año de fabricación | ≥ 2018
96 | Material | Aleación de Aluminio 1350-H19
97 | ESPECIFICACIONES GENERALES
97.1 | Calibre del conductor | 4 AWG
97.2 | Formación No. hilos | 7
97.3 | Tipo de uso del conductor | Eléctrica; distribución redes aéreas en MT y BT
97.4 | Forma del Conductor | Cableado concéntrico
97.5 | Densidad (NORMA NTE INEN 335) | 2705 (Kg/m3) a 20°C
97.6 | Normas de fabricación y ensayos | NTE INEN 335, ASTM B230, ASTM B231
98 | REQUISITOS ELECTRICOS
98.1 | Capacidad de corriente | 138 A
99 | REQUISITOS MECANICOS
99.1 | Tensión mínima de ruptura | 3.91kN
100 | DIMENSIONES
100 | Área de sección transversal nominal | 21.1 mm2
RETENCIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE ALUMINIO
101 | Marca: | ESPECIFICAR
102 | Modelo: | ESPECIFICAR
103 | Procedencia: | ESPECIFICAR
104 | Año de fabricación | ≥ 2018
105 | Normas de la materia prima | IEC 60104 ed2.0, ASTM B800 - ASTM E376 - ASTM A428 - ASTM A474
106 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
106.1 | Tensión mínima de rotura | 35 kg/mm²
106.2 | Alargamiento admisible | 4 a 10%
106.3 | Tensión de rotura | 1800 kg
107 | DIMENSIONES
107.1 | Diámetro de la varilla | 10.50 - 11.7 mm
107.2 | Diámetro del lazo | 60 mm
107.3 | Longitud del preformado | 750 mm
PERNO OJO DE ACERO GALVANIZADO, CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESIÓN, 16 mm x 254 mm
108 | Marca: | ESPECIFICAR
109 | Modelo: | ESPECIFICAR
110 | Procedencia: | ESPECIFICAR
111 | Año de fabricación | ≥ 2018
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
112 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.4 - ANSI B1.1, ASTM A283
113 | Requisitos mecánicos del material:
114 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
115 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm²
116 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm²
117 | DIMENSIONES
117.1 | Perno de ojo oval:
117.2 | Diámetro del perno | 16 mm (5/8")
117.3 | Diámetro interno del ojal | 50 mm (2")
117.4 | Longitud del cordón de soldadura perno-ojal | 50 mm
117.5 | Longitud de la rosca ( R ) | 254 mm
117.6 | Paso de rosca | 11 hilos x pulg
118 | ACABADO
118.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
118.2 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
118.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
119 | ACCESORIOS
119.1 | Tuerca hexagonal 16 mm (5/8") | 4
119.2 | Arandela plana 16 mm (5/8") | 4
119.3 | Arandela de presión 16 mm (5/8") | 4
PERNO OJO DE ACERO GALVANIZADO, CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESIÓN, 16 mm x 254 mm
120 | Marca: | ESPECIFICAR
121 | Modelo: | ESPECIFICAR
122 | Procedencia: | ESPECIFICAR
123 | Año de fabricación | ≥ 2018
124 | Material | Acero estructural de baja aleación laminada en caliente
125 | Normas de fabricación y ensayos del material | ANSI C135.5, ASTM A283
126 | REQUISITOS MECÁNICOS DEL MATERIAL
126.1 | Si el proceso de fundición es de acero:
126.1.1 | Resistencia mínima de tracción | 4 780 Kg/cm²
126.1.2 | Porcentaje de alargamiento en 50 mm | Mínimo 20%
126.2 | Si el proceso de fundición es nodular:
126.2.1 | Resistencia mínima de tracción | 4 200 Kg/cm2
126.2.2 | Porcentaje de alargamiento en 50 mm | Mínimo 10%
126.2.3 | Resistencia mínima | 71 kN (16000 lb)
127 | DIMENSIONES Y FORMA GEOMÉTRICA
127.1 | Diámetro de la varilla | 16 mm (5/8")
127.2 | Diámetro interno del ojal | 50 mm (2")
128 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
128.1 | Galvanizado | Por inmersión en caliente
128.2 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
128.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
PERNO OJO DE ACERO GALVANIZADO, CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESIÓN, 16 mm x 254 mm
129 | Marca: | ESPECIFICAR
130 | Modelo: | ESPECIFICAR
131 | Procedencia: | ESPECIFICAR
132 | Año de fabricación | ≥ 2018
133 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.1 - B1.1, ASTM A283
134 | Requisitos mecánicos del material:
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
135 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
136 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm²
137 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm²
138 | DIMENSIONES
138.1 | Perno máquina cabeza hexagonal:
138.2 | Diámetro del perno (D) | 16 mm (5/8")
138.3 | Longitud total (L) | 305 mm
138.4 | Longitud de rosca | En su totalidad
138.5 | Paso de rosca | 11 hilos x pulg
139 | ACABADO
139.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
139.2 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
139.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
140 | CANTIDAD DE ACCESORIOS
140.1 | Tuerca hexagonal 16 mm (5/8") | 4
140.2 | Arandela plana 16 mm (5/8") | 4
140.3 | Arandela de presión 16 mm (5/8") | 4
AISLADOR DE SUSPENSIÓN, CAUCHO SILICONADO, 25 kV, ANSI DS-28
141 | Marca: | ESPECIFICAR
142 | Modelo: | ESPECIFICAR
143 | Procedencia: | ESPECIFICAR
144 | Año de fabricación | ≥ 2018
145 | Norma de fabricación | ANSI C29.13 - IEC 61109
146 | Clase de aislamiento | DS-28
147 | Material aislante | Polímero
148 | DISTANCIAS CRÍTICAS
148.1 | Distancia de fuga | 550 mm
148.2 | Distancia de arco | 290 mm
149 | VALORES MECÁNICOS
149.1 | Carga mecánica nominal (SML) | 10000 lb (44,5 kN)
149.2 | Carga mecánica de rutina (RTL) | 5000 lb (22,24 kN)
149.3 | Carga mecánica a la torsión | 35 lb ft (47,5 Nm)
150 | VALORES ELÉCTRICOS
150.1 | Voltaje típico de aplicación | 25 kV
150.2 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en seco | 130 kV
150.3 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en húmedo | 100 kV
150.4 | Voltaje de flameo crítico al impulso positivo | 190 kV
151 | RADIO INFLUENCIA
151.1 | Voltaje de prueba | 20 kV
151.2 | RIV máximo a 1000 kHz | 10 μV
152 | DIMENSIONES
152.1 | Largo del aislador | 430mm +/- 25 mm
153 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
153.1 | Galvanizado | En caliente
153.2 | Norma de galvanizado | ASTM A - 153
153.3 | Espesor de galvanizado | 85 micras
153.4 | Tipo de Conector | Horquilla - ojo
GRAPA ALEACIÓN DE Al, TERMINAL APERNADA, TIPO PISTOLA
154 | Marca: | ESPECIFICAR
155 | Modelo: | ESPECIFICAR
156 | Procedencia: | ESPECIFICAR
157 | Año de fabricación | ≥ 2018
158 | MATERIAL
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
158.1 | Cuerpo | Aleación de Aluminio A356-T6
158.2 | Herrajería | Acero galvanizado en caliente
159 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
159.1 | Galvanizado | Inmersión en caliente
159.2 | Norma de galvanizado | NTE INEN 672, ASTM A123 - A153
159.3 | Espesor de galvanizado | 80 micras
HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE, 98 x 51,4 mm (4 x 2")
160 | Marca: | ESPECIFICAR
161 | Modelo: | ESPECIFICAR
162 | Procedencia: | ESPECIFICAR
163 | Año de fabricación | ≥ 2018
164 | Norma de fabricación del material | INEN 2215 - 2222, ASTM A283
165 | DIMENSIONES
165.1 | Horquilla:
165.1.1 | Diámetro varilla | 12,7 mm (1/2")
165.1.2 | Dimensiones de la horquilla | 100 x 51.4 mm (4 x 2")
165.1.3 | Separación de la horquilla | 26 mm (1")
165.1.4 | Diámetro interno de la argolla para el pasador | 18 mm
165.2 | Perno pasador:
165.2.1 | Dimensión del perno pasador (chaveta) | 16 x 75 mm (5/8 x 3")
166 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
166.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2 483, ASTM A153
166.2 | Tipo de Galvanizado | Inmersión en caliente
166.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 80 micras
PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE SUJECION, 19 mm x 457 mm, 25 kV
167 | Marca: | ESPECIFICAR
168 | Modelo: | ESPECIFICAR
169 | Procedencia: | ESPECIFICAR
170 | Año de fabricación | ≥ 2018
171 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.17 - ANSI B1.1, ASTM A283
172 | Requisitos mecánicos del material:
173 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
174 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm²
175 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm²
176 | DIMENSIONES
176.1 | Perno Pin punta de poste simple:
176.2 | Diámetro de la varilla lisa | 19 mm (3/4")
176.3 | Longitud total (LT) | 450 mm (12")
176.4 | Límite de fluencia mínimo | 42 kgf/mm²
176.5 | Límite de fluencia máxima | 55 kgf/mm²
176.6 | Abrazadera:
176.6.1 | Dimensiones pletina Ancho x Espesor | 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")
176.6.2 | Tolerancia en las dimensiones Ancho x Espesor | Ancho: +-1 mm, Espesor: +- 0,5 mm
176.6.3 | Diámetro mínimo de abrazadera con apertura de pernos de 20 mm | 140 mm (5 1/2")
176.6.4 | Perno rosca corrida | 13 x 150 mm (1/2 x 6")
176.6.5 | Separación entre abrazaderas | 120 mm
176.6.6 | Material espiga roscada
176.6.7 | Altura de rosca | 50 mm (2")
176.6.8 | Diámetro de rosca en la punta | 35 mm
176.6.9 | Diámetro de rosca en la base | 38 mm
176.6.10 | Paso de rosca | 4 hilos x pulg
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
177 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
177.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
177.2 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
177.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
178 | CANTIDAD DE ACCESORIOS
178.1 | Perno rosca corrida 16 x 150 mm (5/8 x 6") | 2
178.2 | Tuerca hexagonal 19 mm (3/4 | 4
178.3 | Arandela plana 19 mm (3/4) | 4
178.4 | Arandela de presión 19 mm (3/4) | 4
AISLADOR ROLLO, PORCELANA, 0,25 kV, ANSI 53-2
179 | Marca: | ESPECIFICAR
180 | Modelo: | ESPECIFICAR
181 | Procedencia: | ESPECIFICAR
182 | Año de fabricación | ≥ 2018
183 | MATERIAL | Porcelana
183.1 | Norma de fabricación | ANSI C29.3
183.2 | Clase de aislamiento | ANSI 53-2
183.3 | Norma del esmaltado | ANSI C29.3
184 | VALORES MECÁNICOS
184.1 | Resistencia al esfuerzo transversal | 13,3 kN
185 | VALORES ELÉCTRICOS
185.1 | Voltaje máxima de operación | 2 kV
185.2 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en seco | 25 kV
185.3 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en húmedo, vertical | 12 kV
185.4 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en húmedo, horizontal | 15 kV
186 | DETALLES CONTRUCTIVOS
186.1 | Color del esmalte | Café
BASTIDOR ACERO GALVANIZADO 1 VÍA
187 | Marca: | ESPECIFICAR
188 | Modelo: | ESPECIFICAR
189 | Procedencia: | ESPECIFICAR
190 | Año de fabricación | ≥ 2018
191 | Material | Acero estructural laminado en caliente
192 | Normas de fabricación y ensayos del material | INEN 2215 - 2222 - 2224, ASTM A 283
193 | REQUISITOS MECÁNICOS DEL MATERIAL
193.1 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
193.2 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
193.3 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
194 | DIMENSIONES
194.1 | Bastidor:
194.2 | Dimensiones pletina ancho x espesor | 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")
194.3 | Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor | Ancho: +-1 mm; espesor: +- 0,5 mm
194.4 | Dimensiones bastidor | 120 x 100 x 120 mm
194.5 | Diámetro de la perforación | 18 mm
194.6 | Base:
194.6.1 | Longitud | 120 mm
194.6.2 | Dimensiones pletina: ancho x espesor | 100 x 3 mm (4 x 1/8")
194.6.3 | Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor | Ancho: +-1 mm; espesor: +- 0,5 mm
Rubro: | del 1,12,8 al 1,12,17
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
194.6.4 | Ancho de la base terminada | 70 mm
194.7 | Varilla:
194.7.1 | Longitud | 140 mm
194.7.2 | Diámetro | 16 mm (5/8")
194.7.3 | Tolerancia en el diámetro | +- 0,4 mm
195 | REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
195.1 | Elemento de seguridad para el pasador | Horquilla
195.2 | Galvanizado | Por inmersión en caliente
195.3 | Normas de Galvanizado | INEN 2483 - ASTM A123
195.4 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 75 micras
ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE SECCIONADORES DE BARRA
196 | Marca: | ESPECIFICAR
197 | Modelo: | ESPECIFICAR
198 | Procedencia: | ESPECIFICAR
199 | Año de fabricación | ≥ 2018
200 | Material | Acero estructural laminado en caliente
201 | Normas de fabricación y ensayos del material | INEN 2215 - 2222 - 2224, ASTM A 283
202 | Normas de Galvanizado | INEN 2483 - ASTM A123
203 | PERFILES L (PARA RETICULADO)
203.1 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
203.2 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
203.3 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
203.4 | Dimensiones ángulo | 30 x 30 x 4 mm
204 | VIGAS UPN 80
204.1 | Peso | 68.64 kg/m
204.2 | Área | 11 cm2
204.3 | Altura | 80 mm
204.4 | Ala | 45 mm
205 | Accesorios
205.1 | Uniones, pernos galvanizados, arandelas, tuercas, etc | INCLUIR
206 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
206.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
206.2 | Planos Mecánicos | Incluir
206.3 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.