## Especificaciones
Formulario No. 2.34
TENSORES
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO COMÚN, 7 HILOS, 9,52 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Año de fabricación | ≥ 2018
5 | Material | Acero galvanizado de grado común
6 | Calibre | 3/8"
7 | Formación No. hilos | 7
8 | Utilización del cable | Tensor
9 | Normas de fabricación | ASTM A 475- ASTM A 363-INEN 2201
10 | Requisitos generales:
11 | Forma del Conductor | Trenzado concéntrico izquierdo
12 | Requisitos mecánicos:
13 | Resistencia de rotura | 2700 kgf
14 | DIMENSIONES
14.1 | Área de sección transversal nominal | 50 mm2
14.2 | Diámetro exterior nominal del conductor | 9,52 mm
14.3 | Diámetro de cada alambre | 3,05 mm
14.4 | Tolerancia del alambre | +- 0.1 mm
15 | ACABADO
15.1 | Clase de Galvanizado | Clase A
RETENCIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO
16 | Marca: | ESPECIFICAR
17 | Modelo: | ESPECIFICAR
18 | Procedencia: | ESPECIFICAR
19 | Año de fabricación | ≥ 2018
20 | Normas de la materia prima | IEC 60104 ed2.0, ASTM B800 - ASTM E376 - ASTM A428 - ASTM A474
21 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
21.1 | Tensión mínima de rotura | 116 kg/mm²
21.2 | Alargamiento admisible | 4 a 10%
21.3 | Tensión de rotura | 3000 kg
22 | DIMENSIONES
22.1 | Diámetro de la varilla | 9.31 - 9.70 mm
22.2 | Diámetro del lazo | 60 mm
22.3 | Lontitud del preformado | 810 mm
GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CABLE DE ACERO 9,51 mm
23 | Marca: | ESPECIFICAR
24 | Modelo: | ESPECIFICAR
25 | Procedencia: | ESPECIFICAR
26 | Año de fabricación | ≥ 2018
27 | Material | Lámina de acero estructural
28 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2492- ASTM A 653-07
29 | DIMENSIONES
29.1 | Espesor de la lámina | 3 mm
29.2 | Longitud total | 76 mm
29.3 | Longitud interior | 51 mm
29.4 | Ancho del canal | 14 mm
29.5 | Diámetro de la curvatura | 32 mm
30 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
30.1 | Normas de Galvanizado | NTE : INEN 2 483 ASTM A123 ASTM A153
30.2 | Tipo de Galvanizado | Inmerción en caliente
Rubro: | 1,12,18 y 1,12,19
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
30.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 65 micras
VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA Y ARANDELA, 16 mm
31 | Marca: | ESPECIFICAR
32 | Modelo: | ESPECIFICAR
33 | Procedencia: | ESPECIFICAR
34 | Año de fabricación | ≥ 2018
35 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.2, ANSI B1.1, ASTM A283
36 | Requisitos mecánicos del material
37 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 kg/cm²
38 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 kg/cm2
39 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 kg/cm2
40 | DIMENSIONES
40.1 | Varilla de ojo ovalado:
40.2 | Tipo de varilla | Redonda, lisa
40.3 | Diámetro del perno | 16 mm (5/8")
40.4 | Diámetro interno del ojal | 50 mm (2")
40.5 | Longitud del cordón de soldadura varilla-ojal | 50 mm
40.6 | Longitud total de la varilla | 1800 mm
40.7 | Longitud de la rosca corrida | 100 mm
40.8 | Paso de rosca | 11 hilos x pulg.
40.9 | Diámetro de la perforación en la arandela cuadrada | 19 mm (3/4")
41 | ACABADO
41.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
41.2 | Tipo de Galvanizado | Inmersión en caliente
41.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 75 micras
42 | ACCESORIOS
42.1 | Tuerca hexagonal 16 mm (5/8") | 1
42.2 | Arandela plana de 100 x 100 x 6 mm para perno de 5/8" | 1
BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE CON AGUJERO DE 20 mm
43 | Marca: | ESPECIFICAR
44 | Modelo: | ESPECIFICAR
45 | Procedencia: | ESPECIFICAR
46 | Año de fabricación | ≥ 2018
47 | Normas de fabricación | NTE INEN 152, 872, 101-104, 1854,1968
48 | Tipo de Cemento | Portland
49 | Resistencia del hormigón f’c | 210 Kg/cm2
50 | DIMENSIONES
50.1 | Diámetro de la base | 400 mm
50.2 | Altura de la parte cilíndrica | 100 mm
50.3 | Diámetro de la parte superior | 150 mm
50.4 | Altura de la parte tronco cónica | 100 mm
50.5 | Diámetro del agujero central | 20 mm
51 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
51.1 | Forma | Cilíndrica y tronco - cónica
51.2 | Agujero | Al centro del bloque para el paso de la varilla de anclaje
Rubro: | 1,12,18 y 1,12,19
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
AISLADOR DE RETENIDA, PORCELANA, ANSI 54-3
52 | Marca: | ESPECIFICAR
53 | Modelo: | ESPECIFICAR
54 | Procedencia: | ESPECIFICAR
55 | Año de fabricación | ≥ 2018
56 | Material | Porcelana
57 | Norma de fabricación | ANSI C29.4
58 | Clase de aislamiento | ANSI 54-3
59 | Norma del esmaltado | ANSI C29.4
60 | DISTANCIAS CRÍTICAS
60.1 | Distancia de fuga. | 57,15 mm (2 1/4")
61 | VALORES MECÁNICOS
61.1 | Resistencia a la tracción | 89 kN
62 | VALORES ELÉCTRICOS
62.1 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en seco | 35 kV
62.2 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en húmedo | 18 kV
63 | ACABADO
63.1 | Color del esmalte | Café
TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PERNO DE 16 mm
64 | Marca: | ESPECIFICAR
65 | Modelo: | ESPECIFICAR
66 | Procedencia: | ESPECIFICAR
67 | Año de fabricación | ≥ 2018
68 | Normas de fabricación y ensayos del material | ANSI C135.5, ASTM A283
69 | REQUISITOS MECÁNICOS DEL MATERIAL
69.1 | Si el proceso de fundición es de acero:
2069-01-01 | Resistencia mínima de tracción | 4 780 Kg/cm²
2069-01-02 | Porcentaje de alargamiento en 50 mm | Mínimo 20%
69.2 | Si el proceso de fundición es nodular:
2069-02-01 | Resistencia mínima de tracción | 4 200 Kg/cm2
2069-02-02 | Porcentaje de alargamiento en 50 mm | Mínimo 10%
2069-02-03 | Resistencia mínima | 71 kN (16000 lb)
70 | DIMENSIONES Y FORMA GEOMÉTRICA
70.1 | Diámetro de la varilla | 16 mm (5/8")
70.2 | Diámetro interno del ojal | 50 mm (2")
71 | ACABADO
71.1 | Galvanizado | Por inmersión en caliente
71.2 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
71.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 45 micras
72 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
72.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
72.2 | Planos Mecánicos | Incluir
72.3 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.