## Especificaciones
Formulario No. 2.37
SECCIONADOR DE BARRA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
SECCIONADOR DE BARRA 25 KV-600 A
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ANSI
5 | Cantidad: | 12
6 | Año de fabricación | ≥ 2018
7 | Tensión nominal del sistema | 22 kV
8 | Frecuencia | 60 Hz
9 | Tensión máxima | 25 kV
10 | Tensión de servicio | 22 kV
11 | Corriente Nominal | 600 A
12 | BIL nivel del mar | ≥ 125 kV
13 | Capacidad de interrupción asimétrica para un segundo | ≥ 20 kA
14 | Aisladores | Porcelana TR-205
15 | Uso | Para operar en redes de distribución y conducir corriente por varios periodos de tiempo
16 | Operación | Monopolar con pértiga, sin carga
17 | Base | Tipo Subestación
18 | Material de los contactos | Deberán ser de forma cóncava de acero inoxidable, cobre o bronce, estañados o plateados
19 | Material de accesorios | Hierro o acero, galvanizados en caliente según la Norma ASTM A – 153 clase B y ASTM A-123.
20 | Conectores | Terminal placa cable capaz de alojar conductores de cobre o aluminio de calibre Nro. 1/0 AWG – 250 MCM
21 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
21.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
21.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
21.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
21.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
21.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.