## Especificaciones
Formulario No. 2.38
PARARRAYOS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
PARARRAYOS DE 18 KV
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC-60099-4
5 | Cantidad: | 12
6 | Año de fabricación | ≥ 2018
7 | Tipo | Oxido de Zinc
8 | Instalación | Intemperie
9 | Clase | Distribución
10 | Tensión del Sistema | 22 kV
11 | Nivel del pararrayos (Ur): | 18 kV
12 | Frecuencia | 60 Hz
13 | BIL nivel del mar | ≥ 95 kV
14 | Corriente de descarga nominal | 10 kA
15 | MCOV | 15.3 kV ±5%
16 | Corriente de descarga nominal | 10 kA
17 | Distancia mínima de fuga | 640 mm
18 | Conector para cable ACSR | 6 - 4/0 AWG
19 | Conector para cable del sistema de tierra | 6 - 4/0 AWG
20 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
20.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
20.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
20.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
20.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
20.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.