## Especificaciones
Formulario No. 2.39
CONECTORES Y ACCESORIOS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GRAPA ALEACIÓN DE Al, DERIVACIÓN PARA LÍNEA EN CALIENTE
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Año de fabricación | ≥ 2018
5 | Conductor principal | 1/0-4/0 ACSR
6 | Conductor derivado | 6-4/0 ACSR
7 | MATERIAL
7.1 | Cuerpo principal del conector | Aleación de Aluminio 356 T6 ó equivalente
7.2 | Tornillo de ojo principal | Bronce plateado o estañado norma ASTM-B148, aleación 9B
7.3 | Tornillo de ojo derivación | Bronce al Aluminio, ASTM-B148, aleación 9B
7.4 | Arandelas o resortes | Acero galvanizado ó inoxidable
8 | DIMENSIONES
8.1 | Diámetro interior del ojo para operar la pértiga | 19 mm (3/4")
9 | ACABADO
9.1 | Resistente a la corrosión según norma | ASTM B117
9.2 | Número de operaciones mayor a | 1500
CONECTOR ALEACIÓN DE Cu - Al, RANURAS PARALELAS, DOS PERNOS LATERALES DE DIFERENTES LONGITUDES Y SEPARADOR
10 | Marca: | ESPECIFICAR
11 | Modelo: | ESPECIFICAR
12 | Procedencia: | ESPECIFICAR
13 | Año de fabricación | ≥ 2018
14 | Norma de Fabricación y Ensayo | ASTM B152, ASTM E478, ANSI C119.4
15 | Conductor principal | 1/0-4/0 ACSR
16 | Conductor derivado | 6-4/0 ACSR
17 | MATERIAL
17.1 | Cuerpo | Aleación de Cobre - Aluminio
17.2 | Separador | Aleación de Cobre - Aluminio
17.3 | Herrajería | Bronce al Silicio
18 | ACABADO
18.1 | Revestimiento | Estaño
18.2 | Espesor del revestimiento de estaño no menor a | 0,25 mm
CONECTOR TIPO "T"
19 | Marca: | ESPECIFICAR
20 | Modelo: | ESPECIFICAR
21 | Procedencia: | ESPECIFICAR
22 | Año de fabricación | ≥ 2018
23 | Tipo | "T"
24 | Material | Aluminio
25 | Material de los herrajes | Aluminio
26 | Rango del cable principal ACSR | (2 - 4/0 AWG)
27 | Rango del cable principal ACSR | (2 - 4/0 AWG)
TAPON TETRAFULCADO
28 | Marca: | ESPECIFICAR
29 | Modelo: | ESPECIFICAR
30 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31 | Diámetro exterior | 4"
32 | Diámetro interior del ducto | 100 - 103 mm
33 | Instalación | En tubería metálica rígida de 4"
34 | Número de cables | 4
35 | Rango para cables | 2 - 4/0 AWG
Rubro: | 1,12,28
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CUBIERTA SEMIAISLADA
36 | Marca: | ESPECIFICAR
37 | Modelo: | ESPECIFICAR
38 | Procedencia: | ESPECIFICAR
39 | Normas Aplicables | ASTM D2671, D149, D2303
40 | Año de fabricación | ≥ 2018
41 | Tensión del Sistema | 22 kV
42 | Voltaje nominal | 25 kV
43 | Resistencia AC en seco | 25 kV, Voltaje de línea (las tres fases están cubiertas)
44 | Ciclo de carga (30 días a 130 ° C) | Sin deformación o división
45 | Envejecimiento acelerado (168 horas a 150˚C) | > 1.3 Mpa, > 75%
46 | Flexibilidad a baja temperatura (4 horas a -40˚C) | Sin grietas
47 | Resistencia dieléctrica (3.4 mm de espesor) | >300 V/mil
48 | Diámetro | 11 - 19 mm
49 | Color | Gris
50 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
50.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
50.2 | Planos Mecánicos | Incluir
50.3 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.