## Especificaciones
Formulario No. 2.40
ILUMINACIÓN EXTERIOR
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
LUMINARIA LED
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas de fabricación | IEC 60598-1, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62384
5 | Cantidad: | 18
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Tipo: | LED
8 | Temperatura de color | 5000K
9 | Distorsión armónica total THD | < 20%
10 | Voltaje de alimentación | 100-277 V
11 | Frecuencia | 60Hz
12 | Potencia nominal de la luminaria | 80-90W
13 | Flujo útil total por luminaria | 8800 - 9900lm
14 | Eficacia luminosa | > 110 lm/W
15 | Vida útil | >100,000 hrs
16 | Protección contra sobrecargas | 10 kV
17 | Protección contra sobrevoltajes | 10 kV
18 | Sistema de inclinación | En pasos de 0°, 5°,10°, 15°.
19 | Grado de protección | IP 66
20 | Acoplamiento universal para montaje | Ø 2” a 2 1/2”
21 | Resistencia al impacto | IK08
22 | Altura de montaje | 8m
23 | Distancia entre luminarias | 35 m
24 | Accesorios:
24.1 | Base para fotocélula | INCLUIR
24.2 | Fotocélula | INCLUIR
24.3 | Brazo tubular galvanizado de 2" x 1.50 m | INCLUIR
CABLE CONCÉNTRICO 3X10 AWG THHN
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
29 | Cantidad: | 700 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2018
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 3x10 AWG
32.2 | Tipo | THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5 | Conductor Unilay
2032-05-01 | Material: | Cobre
2032-05-02 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
2032-05-03 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
2032-05-04 | Sección conductor: | 5.26 mm2
2032-05-05 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
2032-05-06 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
2032-05-07 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
2032-05-08 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
2032-05-09 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
32.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
32.7 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
32.8 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
32.9 | Diámetro exterior: | 11.95
Rubro: | del 1,13,1 al 1,13,3
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
32.1 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 25 Amperios
32.11 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
POSTE CIRCULAR H°A°, DE 10 m, 400 Kg.
33 | Marca: | ESPECIFICAR
34 | Modelo: | ESPECIFICAR
35 | Procedencia: | ESPECIFICAR
36 | Normas de fabricación | NTE INEN 1964, 1965, 1966, 1967
37 | Año de Fabricación | ≥ 2018
38 | Cantidad: | 10
39 | Altura | 10m
40 | Carga de rotura horizontal | 400 kg
41 | Diámetro de la punta | 130 - 160 mm
42 | Diámetro de la base | 280 - 340 mm
43 | Ventana superior rectangular de 2.5 x 8 cm para puesta a tierra (m desde base) | 8.00 m
44 | Ventana inferior rectangular de 2.5 x 8 cm para puesta a tierra (m desde base) | 1.30 m
45 | Color de identificación en punta y base | verde
46 | Parámetros Generales
46.1 | Tipo | Circular alivianado (hueco)
46.2 | Tipo de Cemento | Portland 1
46.3 | Agregados | ASTM C33
46.4 | Color de acabado | Natural
46.5 | Resistencia del hormigón f’c | 300 Kg/cm2
46.6 | Recubrimiento mínimo de la armadura
46.7 | Vibrado | 2.5 cm
46.8 | Centrifugado | 2.0 cm
46.9 | Pretensado | 3.0 cm
46.1 | Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón | Si
47 | Ensayos de Resistencia
47.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | NTE INEN 1967
47.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm | 200
47.3 | Factor de Seguridad | 2
47.4 | Carga de rotura | Mayor que la carga de rotura de diseño
47.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | Menor al 5% de flecha al 60% de carga de rotura
47.6 | Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | Menor al 4% de longitud útil. Se podrá aceptar hasta el 5% con una penalización del 10% del valor del lote que represente esta prueba, siempre que se cumpla con la carga de rotura
47.7 | Fisuras | La dimensión de fisuras deberá ser menor que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.
47.8 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
Rubro: | del 1,13,1 al 1,13,3
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
47.9 | Equipos | Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor deberá disponer de: banco de pruebas, equipo de tracción, patines, dinamómetro con capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduación máxima menor al 5% de esta carga. Si las pruebas se realizan con el empotramiento hormigonado, el fabricante deberá disponer al
48 | Dimensiones
48.1 | Longitud (L) | 1%, máximo 10 cm
48.2 | Curvatura longitudinal máxima | +/- 0.5% de L
48.3 | Espesor de la Pared | 5 - 7 cm
48.4 | Empotramiento en (m) | (L/10)+0.5
49 | Detalles Constructivos
49.1 | Acabado del poste: | Acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
49.2 | Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:
49.3 | Nombre del fabricante | INCLUIR
49.4 | N° de Poste del fabricante | INCLUIR
49.5 | Altura del poste en metros | INCLUIR
49.6 | Fecha de fabricación | INCLUIR
49.7 | Carga nominal de rotura en Kg | INCLUIR
49.8 | Peso del poste en Kg | INCLUIR
49.9 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste | INCLUIR
49.1 | Ubicación desde la punta | 3.2 m
49.11 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm
49.12 | Caracteres en bajo relieve | color rojo
49.13 | Numeración del poste proporcionada por EERSSA | 6 dígitos
49.14 | Orificios para puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
50 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
50.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
50.2 | Planos Eléctricos y mecánicos | INCLUIR
50.3 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
50.4 | Certificado de conformidad con sello de calidad INEN | NTE INEN 1965
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.