## Especificaciones
Formulario No. 2.41
NODO DE COMUNICACIONES
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
TABLERO DE ACERO INOXIDABLE DE 60X30X20 cm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 60529, IEC 62262, EN 501 02, UL, CSA, Bureau Véritas.
5 | Cantidad: | 1
6 | Material | Acero Inoxidable
7 | Tipo de aleación | AISI 304
8 | Grado de protección | IP 54
9 | Tipo de aleación | AISI 304
10 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 100x20x5 mm
11 | La puerta Frontal
11.1 | Bisagras de acero inoxidable | SI
11.2 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
11.3 | Cerradura con llave de acero inoxidable | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
12 | Cable de control
12.1 | Marca: | ESPECIFICAR
12.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
12.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
12.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
12.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
12.7 | Número de hilos por conductor | 19
12.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
12.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
12.1 | Código de colores según normativa | NEMA
13 | Bornes de paso
13.1 | Marca: | ESPECIFICAR
13.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
13.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
13.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
13.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
13.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
13.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
13.8 | Separadores de circuitos | SI
13.9 | Tapas finales | SI
13.1 | Etiquetas de identificación | SI
13.11 | Topes finales | SI
13.12 | Puentes | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, ETC.
14 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
15 | Tomacorriente polarizado. | 120 VAC, 20 A.
16 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos auxiliares AC-DC | SI
17 | Patchs cords de fibra óptica 10 Gb 50/125µm multimodo certificada, con conectores apropiados para los equipos | SI
18 | Patchs cords UTP Cat 6A certificado. | SI
19 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
20 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | SI
Rubro: | 1,14,1 y 1,14,2
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
MINI SWITCH NO ADMINISTRABLE
21 | Marca: | ESPECIFICAR
22 | Modelo: | ESPECIFICAR
23 | Procedencia: | ESPECIFICAR
24 | Normas Aplicables: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
25 | Cantidad | 1
26 | Año de Fabricación | ≥ 2023
27 | Velocidad de Datos | Half ó Full Dúplex
28 | Fuente de alimentación | 100-240VAC, 60Hz
29 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 5
30 | Temperatura de funcionamiento | 0°C -40°
INVERSOR CARGADOR
31 | Marca: | ESPECIFICAR
32 | Modelo: | ESPECIFICAR
33 | Procedencia: | ESPECIFICAR
34 | Cantidad | 1
35 | Año de Fabricación | ≥ 2023
36 | Tipo de montaje
37 | Entrada
37.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 60 Hz
37.2 | Rango de voltaje de entrada | 96- 132VAC
38 | Salida
38.1 | Voltaje nominal | 120 VAC; 60 Hz
38.2 | Factor de Potencia | 1
38.3 | Potencia de salida | 300 W
38.4 | Tiempo de transferencia | Típico 2-6ms ,10ms max
38.5 | Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal pura
39 | Batería
39.1 | Voltaje nominal | 12 VDC
39.2 | Voltaje Mínimo de Funcionamiento | 10.5 VDC
40 | Cargador
40.1 | Voltaje del Cargador desde AC | 14.0V ±0.2
40.2 | Protección por Sobretensión | 15.5 VDC
40.3 | Corriente Máxima de Carga | 15 A
41 | Accesorios
41.1 | Batería 12 VDC - 100 A/h | Una (1)
41.2 | Cables para conectores de salida | INCLUIR
DISTRIBUIDOR PARA FIBRA ÓPTICA (ODF)
42 | Marca: | ESPECIFICAR
43 | Modelo: | ESPECIFICAR
44 | Procedencia: | ESPECIFICAR
45 | Cantidad | 1
46 | Año de Fabricación | ≥ 2018
47 | Tipo de montaje | Panel
48 | Número de puertos | 24
49 | Conectores | LC
50 | Bandeja de empalmes | SI
51 | Paig tails | SI
52 | Maguitos | SI
Rubro: | 1,14,1 y 1,14,2
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CONVERTIDOR DE MEDIOS MONO-MODO GIGABIT ETHERNET
53 | Marca: | ESPECIFICAR
54 | Modelo: | ESPECIFICAR
55 | Procedencia: | ESPECIFICAR
56 | Cantidad | 1
57 | Año de Fabricación | ≥ 2023
58 | Tipo de montaje | Riel Din
59 | Grado de protección | IP 20
60 | Temperatura de operación | -40 °C a 75 °C
61 | Material de la carcasa | Aluminio
62 | Tensión de alimentación | 12 - 57 VDC
63 | Interfaz 1
63.1 | Puerto Ethernet, 100Base-Tx | 1
63.2 | Longitud de transmisión | 100 m
64 | Interfaz 2
64.1 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 1
64.2 | Longitud de transmisión, por fibra óptica monomodo | 10 km
65 | Accesorios
65,1 | Adaptador convertidor de voltaje | 110 - 240 VAC a 12 VDC
ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO REPISA
66 | Marca: | ESPECIFICAR
67 | Modelo: | ESPECIFICAR
68 | Procedencia: | ESPECIFICAR
70 | Cantidad | 1
71 | Año de Fabricación | ≥ 2023
72 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2224 - ASTM A283
73 | Requisitos mecánicos del material:
6.1 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
6.2 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
6.3 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
8.1 | Galvanizado | Inmersión en caliente
8.2 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123
8.3 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en las piezas | 85 micras
74 | Accesorios
74.1 | Uniones, pernos galvanizados, arandelas, tuercas,etc | INCLUIR
75 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
75.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
75.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
75.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
75.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
75.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.