## Especificaciones
Formulario No. 2.42
CABLEADO PARA ENLACE
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Patch Cord de Fibra Óptica Monomodo, Certificada
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ISO/IEC 11801, fibra tipo OM1, IEC 60793-2-10, fibra tipo A1b.TIA/EIA, 492AAAA-A
5 | Cantidad: | 1 global
6 | Año de Fabricación | ≥ 2018
7 | Catálogo | Adjuntar catálogo
8 | Información técnica:
8.1 | Tipo: | Dúplex monomodo
8.2 | Diámetro del núcleo: | 9 µm
8.3 | Diámetro del revestimiento: | 125 µm
8.4 | Máxima perdida de inserción: | 0.14 dB
8.5 | Máxima perdida de retorno: | 52 dB
8.6 | Resistencia mecánica: | ≥ 66 N
8.7 | Desplazamiento | (≤50, ≤ 100) µm
8.8 | Cubierta: | LSZH
8.9 | Color: | Amarillo
8.1 | Velocidad de la Red | 1 Gb
8.11 | Conectores: | De acuerdo a equipos a suministrarse
8.12 | Temperatura de operación: | -20°C a 80°C
Patch cord de UTP CAT 6A, certificado
9 | Marca: | ESPECIFICAR
10 | Modelo: | ESPECIFICAR
11 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12 | Normas Aplicables: | ANSI/TIA 568C.2 y ISO/IEC 11801
13 | Cantidad: | 2
14 | Año de Fabricación | ≥ 2018
15 | Catálogo | Adjuntar catálogo
16 | Tipo | U/UTP
17 | Categoría | 6A
18 | Número de pares | 4
19 | Número de conductores | 8
20 | Tipo del conductor | Trenzado
21 | Calibre | 26 AWG
22 | Características internas
22.1 | Material del revestimiento interior | HDPE(CMI-75E)
22.2 | Grosor mínimo promedio | 0.208 mm
22.3 | Grosor mínimo | 0.195 mm
23 | Características externas
23.1 | Material del revestimiento exterior | Compuesto sin halógeno de baja toxicidad (LSZH)
23.2 | Grosor mínimo promedio | 0.685 mm
23.3 | Grosor mínimo | 0.558 mm
23.4 | Diámetro promedio del cable | 7,8 ± 0,3 mm
23.5 | Color del revestimiento | Azul
24 | Características eléctricas
24.1 | Impedancia característica (Zo) | 100 Ohm +/- 15%
24.2 | Resistencia conductiva | Máx 7,32Ω / 100M 20ºC
25 | Características del conector
25.1 | Color | Transparente
25.2 | Material del conector | Policarbonato UL 94V-2
Rubro: | del 1,14,3 al 1,14,8
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
25.3 | Material del contacto | Bronce fosforoso con enchape de níquel de 50-60 micropulgadas
Cable de Fibra Óptica ADSS 6 hilos, SM
26 | Marca: | ESPECIFICAR
27 | Modelo: | ESPECIFICAR
28 | Procedencia: | ESPECIFICAR
29 | Normas Aplicables: | IEEE 1222-2011, ANSI / ICEA 640, IEC 60794-4-20
30 | Cantidad: | 3250 m
31 | Año de Fabricación | ≥ 2018
32 | Catálogo | Adjuntar catálogo
33 | Información técnica:
33.1 | Numero de hilos | 6
33.2 | Tipo | G.652D monomodo
33.3 | Código de color | TIA/EIA 598
33.4 | Número de tubos Holgados | 1
33.5 | Diámetro del tubo Holgado | 2.15 mm
33.6 | Número de Fibras por Tubo | 6
33.7 | Diámetro del cable | 12.4 ± 0.4mm
33.8 | Diseño para vanos de hasta | 800 m
33.9 | Cubierta | Hilos de aramida de alta resistencia
33.1 | Relleno | Gel como bloqueador de agua
33.11 | Cubierta exterior | Chaqueta de HDPE
33.12 | Elemento central de fuerza | Varilla de hilos de plástico reforzado con hilos de fibra de vidrio FRP
33.13 | Temperatura de operación | -40°C a 70°C
33.14 | Radio mínimo de curvatura | 20 veces el díametro del cable
Cable de Fibra Óptica Antiroedor 6 hilos, SM
34 | Marca: | ESPECIFICAR
35 | Modelo: | ESPECIFICAR
36 | Procedencia: | ESPECIFICAR
37 | Normas Aplicables: | ANSI/ICEA S83-596
38 | Cantidad: | 180 m
39 | Año de Fabricación | ≥ 2018
40 | Catálogo | Adjuntar catálogo
41 | Información técnica:
41.1 | Numero de hilos | 6
41.2 | Tipo | G.652D monomodo
41.3 | Código de color | TIA/EIA 598
41.4 | Número de tubos Holgados | 1
41.5 | Diámetro del tubo Holgado | 2.15 mm
41.6 | Número de Fibras por Tubo | 6
41.7 | Diámetro del cable | 13 mm
41.8 | Tensión de operación | 2700 N
41.9 | Armadura | Acero corrugado como refuerzo antiroedores
41.1 | Cubierta | Aramida y doble forro de polietileno
41.11 | Cubierta exterior | PE resistente a la radiación UV.
41.12 | Protección térmica. | Película no higroscópica
41.13 | Temperatura de operación | -10°C a 50°C
41.14 | Atenuación máxima | 0.5/.04 dB/km
41.15 | Atenuación típica | 0.4/0.3 dB/km
Rubro: | del 1,14,3 al 1,14,8
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Caja de Empalme Exterior ADSS-FO Antiroedor, 6 hilos
42 | Marca: | ESPECIFICAR
43 | Modelo: | ESPECIFICAR
44 | Procedencia: | ESPECIFICAR
45 | Normas Aplicables: | IEC 61300-2
46 | Cantidad: | 1
47 | Año de Fabricación | ≥ 2018
48 | Catálogo | Adjuntar catálogo
49 | Información técnica:
49.1 | Instalación | Exterior
49.2 | Numero de puertos | 6
49.3 | Válvula de presurización | Metálica anticorrosiva
49.4 | Material de la base y cubierta | polimérico o de polipropileno resistente a hongos, tracción, elongación
49.5 | Sellamiento reutilizable | SI
49.6 | Material de sellado | SI
49.7 | Radio de curvatura de las fibras | ≥ 30 mm
49.8 | Accesos de cables de FO | 4 de ( 5 a 18 mm)
49.9 | Elementos de fijación de cable anti-tracción | SI
49.1 | Temperatura de operación | -10°C a 60°C
49.11 | Carga mínima | 1000 N
49.12 | Todas la partes metálicas de la manga de empalme deben ser de acero inoxidable. | SI
50 | Accesorios
50.1 | Bandejas para fusiones | 6 fusiones
50.2 | Organizadores para las fusiones | INCLUIR
50.3 | Tapones de sellamiento para los accesos que no serán utilizados | INCLUIR
50.4 | base para almacenar el loose tube de reserva | INCLUIR
Cable Concéntrico 3x12 AWG THHN
51 | Marca: | ESPECIFICAR
52 | Modelo: | ESPECIFICAR
53 | Procedencia: | ESPECIFICAR
54 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
55 | Cantidad: | 1000 m
56 | Año de Fabricación | ≥ 2018
57 | Catálogo | Adjuntar catálogo
58 | Parámetros eléctricos y constructivos:
58.1 | Calibre: | 3x12 AWG
58.2 | Tipo | THHN
58.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
58.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
2058-05-01 | Conductor Unilay
2058-05-01 | Material: | Cobre
2058-05-02 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
2058-05-03 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
2058-05-04 | Sección conductor: | 3.31 mm2
2058-05-05 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.47 mm
2058-05-06 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
2058-05-07 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
2058-05-08 | Diámetro exterior aproximado: | 3.31 mm
Rubro: | del 1,14,3 al 1,14,8
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
2058-05-09 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
58.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
58.7 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
58.8 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
58.9 | Diámetro exterior: | 10.17
58.1 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
58.11 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación
59 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
59.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
59.2 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.