## Especificaciones
Formulario No. 2.44
MATERIALES VARIOS
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
TUBERÍA RÍGIDA DE 3/4"
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ATSM A-569, INEM 2475, UL 6
5 | Año de Fabricación | ≥ 2018
6 | Largo nominal | 3 m
7 | Recubrimiento | Galvanizado
8 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
9 | Diámetro externo | 3/4"
10 | Diámetro interno | 16.05 mm
11 | Espesor | 2.72 mm
12 | Instalación | Intemperie
13 | Extremos roscados | Hilo NPT / Hilo BSP
14 | Observaciones | Sin rebaja interior
15 | Uniones rígidas | (2) dos
TUBERÍA RÍGIDA DE 2"
16 | Marca: | ESPECIFICAR
17 | Modelo: | ESPECIFICAR
18 | Procedencia: | ESPECIFICAR
19 | Normas Aplicables: | ATSM A-569, INEM 2475, UL 6
20 | Año de Fabricación | ≥ 2018
21 | Largo nominal | 3 m
22 | Recubrimiento | Galvanizado
23 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
24 | Diámetro externo | 2"
25 | Diámetro interno | 52.91 mm
26 | Espesor | 3.71 mm
27 | Instalación | Intemperie
28 | Extremos roscados | Hilo NPT / Hilo BSP
29 | Observaciones | Sin rebaja interior
30 | Uniones rígidas | (2) dos
TUBERÍA RÍGIDA DE 4"
31 | Marca: | ESPECIFICAR
32 | Modelo: | ESPECIFICAR
33 | Procedencia: | ESPECIFICAR
34 | Normas Aplicables: | ATSM A-569, INEM 2475, UL 6
35 | Año de Fabricación | ≥ 2018
36 | Largo nominal | 3 m
37 | Recubrimiento | Galvanizado
38 | Tipo de Galvanizado | Por inmersión en caliente
39 | Diámetro externo | 4"
40 | Diámetro interno | 102.87 mm
41 | Espesor | 5.72 mm
42 | Instalación | Intemperie
43 | Extremos roscados | Hilo NPT / Hilo BSP
44 | Observaciones | Sin rebaja interior
45 | Uniones rígidas | (2) dos
CODO PVC
46 | Marca: | ESPECIFICAR
47 | Modelo: | ESPECIFICAR
48 | Procedencia: | ESPECIFICAR
49 | Normas Aplicables: | INEN 1369, INEN 1373
50 | Año de Fabricación | ≥ 2018
51 | Material | El Policloruro de Vinilo (PVC)
52 | Diámetro externo | 4"
53 | Presión soportada | 1 MPA
54 | Radio | 90⁰
55 | Accesorios
55.1 | Adaptador macho de 4" PVC 1 MPA | (1) uno
FUNDA SELLADA
56 | Marca: | ESPECIFICAR
57 | Modelo: | ESPECIFICAR
58 | Procedencia: | ESPECIFICAR
59 | Año de Fabricación | ≥ 2018
60 | Diámetro externo | 3/4"
61 | Material | Acero galvanizado
62 | Chaqueta | El Policloruro de Vinilo (PVC)
63 | Grado de flexibilidad | Media
64 | Color de la chaqueta | Gris
65 | Retardante al fuego | Autoextinguible
66 | Grado de protección | IP68
67 | Temperatura de operación | -25°C a 105°C
CONECTOR DE FUNDA SELLADA
68 | Marca: | ESPECIFICAR
69 | Modelo: | ESPECIFICAR
70 | Procedencia: | ESPECIFICAR
71 | Normas Aplicables: | IEC 61300-2
72 | Diámetros | 3/4" - 2"
73 | Material | Zinc
74 | Grado de protección | IP64
75 | Temperatura de operación | -25°C a 105°C
76 | Instalación | Intemperie
CONDULETS
77 | Marca: | ESPECIFICAR
78 | Modelo: | ESPECIFICAR
79 | Procedencia: | ESPECIFICAR
80 | Año de fabricación | ≥ 2018
81 | Aplicación | Industrial
82 | Material | Aluminio
83 | Material de la Tapa | Galvanizado electrolítico
84 | Medida | 3/4"
85 | Estilo | C, LR, LL, LB, T
86 | Empaque | De silicón
87 | Tapa ciego | De lámina de acero troquelada
88 | Tornillos de fijación de la tapa | Acero cadmiado
89 | Acabado | Pintura epoxi-poliéster gris
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.